Obsah:

1. Identifikační údaje	3

2. Obecný popis konstrukce	3

3. SO VST 01/2 Objekty vrchní stavby (VST)	4

3.1 Konstrukce haly	4

3.2 Kotvení	5

3.3 Jeřábové dráha	5

3.4 Požární odolnost	6

4. zatížení	6

5. Povrchová ochrana	6

6. Plechobetonová deska	7

6.1 Použité normy	7

6.2 Použitý software	7

6.3 Předmět řešené části	8

6.4 Geometrie a výztuž plechobetonové desky	8

7. Barevné řešení	8

8. Materiály (kvalita)	8

8.1 Požadavky na výrobu a montáž ocelové konstrukce	10

9. Přepady	11

10. Uzemnění	11

11. Plán kontroly	11

11.1 Kategorie návrhové životnosti	11

11.2 Management jakosti	11

11.3 ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí	12

11.4 Nosné ocelové konstrukce	13

12. Požadavky na zhotovitele	14

13. Normy a předpisy	14

14. Výpočetní pomůcky	15

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebně konstrukční řešení – ocelové konstrukce

# Identifikační údaje

Název akce:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací dokumentaci.

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel:	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

# Obecný popis konstrukce

Jedná se o novou konstrukci soustavy přiléhajících a propojených hal, tvořených nosnou ocelovou konstrukcí. Hala vzniká na místě zdemolované stávající haly vozovny. Navržená konstrukce je součástí rekonstruovaného areálu vozovny Slovany. Objekt hal je dělen do třech stavebních objektů, které jsou dále rozděleny na části dle provozů a využití.

- SO VST 01/2 Stavebně-konstrukční řešení – ocel

  - 7 Garáže HV

  - 8 Garáže VS

  - 9 Skladová hala VS+HV+dílna

- SO OUT 02/2 Stavebně-konstrukční řešení – ocel

  - 16 Pracoviště KP

  - 17 Vestavek (dílny, sklady, sociálky)

  - 18 Podúrovňový soustruh

  - 20 Pracoviště DO

  - 21 Mytí a očista vozů

- SO ODT 03/2 Stavebně-konstrukční řešení – ocel

  - 13 Stání pracovních a kolejových vozidel

  - 15 Remízovací hala

  - 19 Zakrytí harfy

  - 26 Kryté odstavy

Označení podobjektů viz Architektonické řešení, situace areálu. Jednotlivé stavební objekty jsou staticky i konstrukčně propojeny. Detaily viz příloha 008 Detaily SO ODT03/.2.

# SO VST 01/2 Objekty vrchní stavby (VST)

## Konstrukce haly

Část 7 garáže HV a 8 garáže VS

Část 7 garáže HV a 8 garáže VS tvoří společně samostatný objekt mezi podélnou osou Ia-ka, příčnou osou 3a-15a. Garáže přiléhají na východní straně k hale 9 Skladová hala VS+HV+dílna a na severní straně k hale 18 Podúrovňový soustruh. Osové rozměry garáží jsou 13,0 m x 72,0 m, výška střešní konstrukce bez atiky je +5,000 m. Z konstrukčního hlediska se jedná o jednopodlažní ocelovou konstrukci. Sloupy jsou z HEA profilu, trojice v příčném směru, osová vzdálenost sloupů v příčném směru je 6,5 m. V podélném směru jsou od sebe řady sloupů vzdálené 4,5 m a je tak vytvořen prostor pro vjezdová vrata. Sloupy jsou kotveny do železobetonového základu a jsou uvažovány jako vetknuté v podélném směru a kloubové v příčném směru. Na ose 6a a 11b je příčné svislé ztužení ocelovými diagonálami, které jsou u zděné dělící příčky.

Střešní konstrukce je tvořena příčnými průvlaky. Sloupy v západním čele na ose 3a jsou protaženy nad rovinu střechy, vrchol sloupu ve výšce 8,5 m. Krajní sloup osa 3a;Ia je zesílen výztuhami. Prodloužené sloupy jsou posouzeny na zatížení od nově navržené trakce. Střešní konstrukce je tvořena příčnými průvlaky a podélnými vaznicemi, oboje z IPE profilů. Vaznice jsou uvažované jako spojité přes více polí. Konstrukce střechy je navržena v rovině, k vyspádování dochází ve vrstvách zelené střechy. V místě světlíků jsou navrženy výměny. Ve střešní rovině je navrženo vodorovné ztužení z trubkových profilů.

Nosnou část skladby střechy tvoří trapézový plech, který bude kotvený k vaznicím. Opláštění haly je tvořeno sendvičovými panely, které budou orientovány horizontálně. Po obvodě je navržen vodorovný nosný prvek z uzavřeného hranatého profilu nad vraty a výměny pro uchycení vnějšího žebříku mezi osou 6b-7a. Vrata na fasádě budou kotveny do navržených sloupků s navářkou pro přichycení fasádních panelů. Sloupky budou kotveny do podlahy a nahoře do vodorovného prvku z uzavřeného profilu.

část 9 Skladová hala VS+HS+Dílna

Součástí stavebního objektu VST je část 9 Skladová hala VS+HS+Dílna, která je konstrukčně a staticky spojena s částí 18 Podúrovňový soustruh. Osové rozměry haly jsou 36,0 m x 16,0 m, výška střešní konstrukce v hřebeni je +6,945 m. Jedná se o jednolodní a jednopodlažní halu, výjimku tvoří mezi příčnou osou 15-17 vestavba 2. NP. Na ose 19 Je hala rozdělena příčkou. Mezi příčnou osou 17-19 je navržen mostový jeřáb s jeřábovou dráhou pohybující se ve směru podélné osy haly. Nosnou konstrukci haly tvoří krajní sloupy z HEA profilů a prostě uložené sedlové příhradové nosníky s pasy z HEA profilů a trubkovými svislicemi a diagonálami. V čelní řadě je stěna doplněna o štítové sloupy v rozteči 5,333 m, střešní nosník je tvořen plnostěnným IPE profilem. Obdobně je konstrukce řešena v prostoru vestavby, kde je střešní nosník z IPE profilu doplněno tři střední sloupy, v příčném směru osová vzdálenost 4,0 m. Sloupy vestavby podpírají podlahovou konstrukci 2. NP a střešní nosník. Podlahová konstrukce vestavby je tvořena prostě uloženými průvlaky a zapuštěnými stropnicemi z IPE profilů. Průvlaky a stropnice budou spřaženy pomocí odporově přivařených trnů sželezobetonovou deskou, která bude betonovaná do trapézového plechu. V montážní fázi při betonování nutno průvlaky a stropnice podepřít ve středu pole.

Střešní plášť je podepřen prostě uloženými zapuštěnými vaznicemi z IPE profilů. Střešní konstrukce je navržena sedlová s příčným sklonem 1,7°. V místě prosvětlovacích světlíku a větracích otvorů jsou připraveny výměnypro jejich uchycení. Prostupy pro technické zařízení budov vetší než 300x300 mm opatřit výměnou mezi přilehlými nosníky, prostupy menších rozměrů opatřit lokálním zesílením trapézového plechu. Ve střešní rovině je navrženo vodorovné ztužení z trubkových profilů. Nosnou část skladby střechy tvoří trapézový plech, který bude kotvený k vaznicím. Skladba střechy bude dále tvořena vrstvami teplené a hydroizolace s vrchním souvrstvím zelené střechy. Opláštění haly je tvořeno sendvičovými panely, které budou orientovány horizontálně. Po vnějším obvodě je navržen vodorovný nosný prvek z uzavřeného hranatého profilu, který zajištuje přechod z fasády ze sendvičových panelů do prosklené části fasády a atiky. V podélném směru se nachází v úrovni nad vraty pod prosklením a nad prosklením pod atikou. Na štítové stěně na ose 21 se nachází pouze jeden nosník v úrovni nad vraty pod prosklením. Vrata na fasádě budou kotveny do navržených sloupků, které lemují jejich otvor. Slouky budou kotveny do podlahy a nahoře do vodorovného prvku z uzavřeného profilu.

## Kotvení

Část 7 garáže HV a 8 garáže

Kotvení hlavních sloupů K7 k betonovému základu je navrženo pomocí chemických lepených kotev do dodatečně vrtaných kanálků. Po statické stránce je kotvení uvažováno jako vetknuté kolmo na příčnou osu. V opačném směru kloubové. Kotvení K8 budou navíc přenášet vodorovné síly od ztužidel ve směru příčných os. Kotvení K9 budou navíc přenášet síly od trakce, zavěšené na protažených sloupech.

Část 9 Skladová hala VS+HS+Dílna

Kotvení hlavních sloupů K3 k betonovému základu je navrženo pomocí chemických lepených kotev do dodatečně vrtaných kanálků. Po statické stránce je kotvení uvažováno jako vetknuté kolmo na podélnou osu. V opačném směru kloubové. Kotvení K4 budou navíc přenášet vodorovné síly od ztužidel ve směru podélných os. Kotvení vestavby K5 a štítových sloupů K6 budou kloubová v obou směrech.

## Jeřábové dráha

V projektu je uvažováno s mostovým jeřábem s elektrickými kladkostrojem o nosnosti 3000kg. Pojezd na kolejnicové drážce se předpokládá mechanický. Rozpětí jeřábů je 15,0m. Jeřáb je navržen mezi příčnou osou 17-19, pohybující se ve směru podélné osy haly. Jeřábová dráha je součástí dodávky jeřábu.

Pro výpočet konzol a nosníků pro JD byly uvažovány hodnoty zatížení od jeřábu GJ-030-150-6M fy.GIGA. Rychlost zdvihu, pojezdu kladkostroje, rychlost pojezdu mostu a ostatní detailní parametry jeřábu je nutno dohodnou mezi objednatelem a dodavatelem jeřábu. Pro tento jeřáb byla v tomto projektu uvažována jeřábová dráha z válcovaného nosníku I. Nosník je uložen na konzoly vycházející z krajních nosných sloupů. Je nutno vhodnost kolejnice ověřit u dodavatele jeřábu, resp. kola jeřábu. Konce jeřábové dráhy budou opatřeny nárazníky. Na ose 17 bude jeřábová dráha uchycena na předsazenou výměnu, aby nedošlo ke kolizi s konstrukcí vestavby.

Vzhledem k charakteru jeřábu se nepředpokládá, že nosníky na kterých je JD budou rektifikovatelné dle normy ČSN 73 5130. Jistá omezená rektifikace je možná připojením kolejnice, která se připevňuje k nosníku na místě. Na jeřábové dráze není navržena zvláštní obslužná ani revizní lávka. Kontrola a údržba jeřábu bude prováděna přímo z mobilní plošiny.

Pro návrh jeřábové dráhy byly použity následující normy:

ČSN EN 1991-3 : Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1993-6 : Jeřábové dráhy

ČSN 73 5130 :Jeřábové dráhy

## Požární odolnost

Požární zatížení na konstrukce bylo určeno zpracovatelem části PBŘ – specifikace viz projekt PBŘ. Požadovaná požární odolnost hal SO VST je 15 minut a je zajištěna statickým výpočtem. Odolnost větší než 15 min. není v této části haly požadována.

# zatížení

| Vl. váha konstrukce střechy (kromě vl.váhy ocelové konstrukce) S1… objekty 9,16,17,18,20,21 S2 … objekty 7,8,13,15,19 S4 … objekt 26 | 2,20 kN/m2 2,00 kN/m2 0,50 kN/m2 |
| --- | --- |
| Vl. váha konstrukce vnitřní vestavby (kromě vl.váhy ocelové konstrukce) ŽB strop 1.NP Stěny panely TRIMO 240-FTV Stěny panely TRIMO 150-FTV Rošty Podhledy | 4,60 kN/m2 0,54 kN/m2 0,43 kN/m2 0,20 kN/m2 0,25 kN/m2 |
| Technologie VZT na střeše i uvnitř dle podkladu od profese Zatížení na sloupy od trakce dle podkladu od trakce Zatížení sloupků kanál, zatížení tramvajovými vozidly, nápravová síla | - kN/m2 - kN/m2 120,00 kN |
| Užitné zatížení střech (nepochozí střecha) Užitné zatížení 2.NP Lávky Nasycení zelené střechy vodou | 0,75 kN/m2 3-6,00 kN/m2 1,50 kN/m2 0,2 KN/m2 |
| Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3, oblast I. (hodnota sněhu na zemi) | 0,70 kN/m2 |
| Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4, oblast II., kategorie III. (max.dyn.tlak qp) | 0,60 kN/m2 |

# Povrchová ochrana

Ocelová konstrukce bude opatřena protikorozní ochranou., která bude odpovídat využití a předpokládané délce životnosti. V rámci provádění protikorozní ochrany budou muset být provedena příprava povrchu pro povlaky, požadovaný stupeň přípravy Sa 2½ dle ČSN EN ISO 8501-1. Návrh protikorozní ochrany pro vnitřní korozní agresivitu atmosféry C3 a vnější korozní agresivita C4, požadovaná životnost velmi vysoká (přes 25 let) dle ČSN EN 12944-1 až 5.

Ochranný nátěrový systém například C3.07 dle tabulky C.3 dle ČSN EN ISO 12944-5:2018(E) pro vnitřní prostředí a C4.07 dle tabulky C.4 dle ČSN EN ISO 12944-5:2018(E) pro vnější prostředí. Barva povrchové úpravy navržena v odstínu dle architektonické části projektu.

Ocelové sloupky pod kolejnicí v technických kanálech musí být dle požadavků SO ODT 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů opatřeny vícenásobným pryskyřičným izolačním nátěrem.

# Plechobetonová deska

## Použité normy

| Označení | Název | Datum vydání / datum vydání revize |
| --- | --- | --- |
| Obecné |  |  |
| ČSN EN 1990 | Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí | ed. 2 [5.2015] |
| ČSN ISO 2394 | Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí | [7.2016] |
| Zatížení |  |  |
| ČSN EN 1991-1-1 | Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb | [3.2004] Oprava : Opr.1 [2.2010] Změna : Z1 [2.2010] Změna : Z2 [3.2010] |
| Železobetonové konstrukce |  |  |
| ČSN EN 13 670 | Provádění betonových konstrukcí | [6.2010] Oprava : Opr.1 [7.2011] |
| ČSN EN 206 + A1 | Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda | [5.2017] |
| ČSN P 73 2404 | Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace | [1.2016] |
| ČSN EN 1992-1-1 | Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby | ed. 2 [7.2011] Změna : A1 [11.2015] |

## Použitý software

| Software / modul | Verze |
| --- | --- |
| FIN EC 2019 | 2019.12 |
| Betonový výsek |  |
| Microsoft Office | 2013 |
| Excel |  |
| Word |  |
| AutoCAD | 2017 7.9.1020 |

## Předmět řešené části

Předmětem řešené části je plechobetonová deska, která bude pnutá přes ocelové nosníky. Vlastní trapézový plech v plechobetonové desce bude sloužit pouze jako ztracené bednění. V následujících výpočtech není uvažováno s podílem trapézového plechu na nosné funkci.

Nosnou funkci bude plnit pouze železobetonový průřez.

Výpočetně byly posuzovány 3 varianty konstrukce.

- Spojitý nosník + užitné zatížení ≤6,00 kN/m2 + příčky kolmo jen na vlnu

- Spojitý nosník + užitné zatížení ≤3,00 kN/m2 + příčky kolmo i rovnoběžně s vlnou

- Prostý nosník + užitné zatížení ≤3,00 kN/m2 + příčky kolmo i rovnoběžně s vlnou

Pro případ, kde na desce je požadavek na užitné zatížení vetší než 3,00 kN/m2, je třeba aby pod příčkami, které jsou orientovány rovnoběžně s vlnou, byly umístěny ocelové nosníky které zatížení z příčky přenese přímo do ocelové konstrukce.

## Geometrie a výztuž plechobetonové desky

Síť u horního povrchu nestykovat nad podporou. Příčné styky jednotlivých kari sítí vystřídat, tak aby se v jednom místě stykovaly maximálně 3 sítě. Vnější výztuž kari sítě u horního povrchu umístit rovnoběžně s vlnou trapézového plechu.

# Barevné řešení

Detailně viz architektonická část projektu.

    - zámečnické konstrukce OK …stříbrná, RAL 9006

    - pororošty žárově zinkované (finální porch)

    - hlavní nosná konstrukce (např. sloupy, příhradové vazníky, svislá i vodorovná ztužidla) … šedá, RAL 7043

    - vaznice, pomocné prvky ve stropě a stěnách… stříbrná, RAL 9006

    - vnitřní líc opláštění (stěn i stropů)… stříbrná, RAL 9006

Materiály (kvalita)

Budou použity následující oceli s mechanickými vlastnostmi a chemickým složením specifikovaným uvedenými normami:

Pro nosné konstrukce:

- ocel S355 J2+N	dle ČSN EN 10 025-2  pro plechy a válcované profily

- ocel S355J2H		dle ČSN EN 10210-1 pro trubky

Pro podružné konstrukce (např. zábradlí):

- ocel S235JR+AR	dle ČSN EN 10 025-2 – pro plechy a válcované profily

- ocel S235JRH 		dle ČSN EN 10219-1 - pro trubky

Materiál bude dodán ve stavu normalizačně žíhaném případně normalizačně válcovaném.

Spojovací materiál musí být dodán v následující kvalitě:

- šrouby 8.8 dle ČSN EN ISO 4014, ČSN EN ISO 4017 + matice 10 + podložky 200HV,

Šrouby budou ve standardních případech dodány v provedení žárově zinkované v tl. 40m. Vlastnosti vysokopevnostních šroubů budou doloženy zkouškami dle ČSN EN ISO 898-1 – Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti.

Přídavný materiál pro svary bude specifikován v dokumentaci zhotovitele. Jakost přídavného materiálu je nutno volit tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová houževnatost svarového kovu přibližně odpovídaly hodnotám základního materiálu svařovaných částí. Výrazně vyšší pevnost svarového kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena.

#### Dokumenty kontroly jakosti

Veškeré jakostní přejímky materiálu budou provedeny v souladu s ČSN EN 1090-1 a ČSN 73 2603:2011. Materiál bude dodán s dokumenty kontroly jakosti dle ČSN EN 10204, tzn.:

- pro konstrukční části								2.2,

- přídavný materiál pro svařování							3.1,

- pro šrouby									2.2.

Objednatel určí oprávněného zástupce pro přejímku materiálu s inspekčním certifikátem 3.2 v souladu s ČSN 73 2603:2011.

#### Stav materiálu při dodání, rozměry a úchylky:

Vzhled materiálu a kvalita jeho povrchu  musí odpovídat:

- pro plechy				třídě B a podskupině 3 dle ČSN EN 10 163-2,

- pro tvarové tyče                    	 	třídě C a podskupině 1 dle ČSN EN 10 163-3,

- pro trubky 				ČSN EN 10210-2.

Mezní úchylky rozměrů materiálu musí odpovídat:

- pro plechy				rovinatost třídy N, mezní úchylka tloušťky třídy  B dle ČSN EN 10029,

- pro tvarové tyče profilu H, I, U		ČSN EN 10034, ČSN EN 10279,

- pro tvarové tyče profilu L		ČSN EN 10056-2,

- pro duté profily (trubky)			ČSN EN 10210-2.

Trapézový plech 85/280 a 152/280- tl. 1,0 mm ocel DX51D+Z200 dle ČSN EN 10169.

Podlití dle ČSN EN 1090-2, čl. 5.8.

Plechy tl. >/= 20mm, namáhané kolmo k povrchu musí být z materiálu jakostní třídy Z25 dle EN 10164.

## Požadavky na výrobu a montáž ocelové konstrukce

#### Obecné požadavky

Ocelová konstrukce musí být podle zákona č. 22/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se změnou pod č. 312/2005 Sb.. Konkrétní podmínky pro výrobu konstrukce a způsobilost zhotovitele jsou stanoveny v ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 a ČSN 73 2603.

Konstrukce bude vyrobena ve třídě provedení EXC3 dle ČSN EN  1090-2

Zhotovitel ocelové konstrukce musí prokázat způsobilost pro provádění ocelových konstrukcí takto:

A/ výroba ocelových konstrukcí

Pro výrobu konstrukčních stavebních dílců příslušné třídy provedení:

ES certifikátem systému řízení výroby vydaným podle ČSN EN 1090-1 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení schody konstrukčních dílců", vydaný Notifikovanou osobou pro příslušnou požadovanou třídu provedení konstrukčních dílců.

B/ montáž ocelových konstrukcí

Prokazování způsobilosti pro montáž evropská výrobková norma ČSN EN 1090-1 neřeší. Pro montáž standardních ocelových konstrukcí se kvalifikace k montáži zpravidla prokazuje podle předchozího bodu pro výrobu (tedy, kdo je oprávněn vyrábět může i montovat).

Výroba a montáž ocelové konstrukce budou provedeny podle schválené dokumentace zhotovitele, zpracované na základě Projektu stavby a dalších obecně závazných předpisů. Výrobní a montážní dokumentace bude v rozsahu dle ČSN 73 2603:2011 tzn. zejména, že výrobní dokumentace zhotovitele musí obsahovat zejména výrobní výkresy, technologický předpis výroby a technologický postup svařování ve výrobně a montážní dokumentace zhotovitele musí obsahovat zejména návrh montáže, technologický předpis montáže případně technologický postup svařování na montáži. Dokumentace zhotovitele musí být odsouhlasena zpracovatelem projektu stavby a schválena objednatelem.

Stupně přípravy povrchu

Dle ČSN EN ISO 8501-3 je požadován stupeň přípravy povrhu P3 pro veškeré části ocelové konstrukce v souladu s ČSN 73 2603 čl. A.1.2.  Zejména hrany prvků opatřené protikorozní ochranou musí být zaobleny v poloměru min. 2 mm v souladu s ČSN ISO 12944-3.

#### Geometrické tolerance

Pro  ocelovou konstrukci se stanovují funkční tolerance v třídě 2 dle ČSN EN 1090-2 kap. 11.1, a příl. D2 (třída 2).

#### Svary

Veškeré svary (koutové a tupé) musí být provedeny jako uzavřené (vzduchotěsné).

Veškeré tupé svary musí být provedeny jako plně provařené, pokud není v projektu uvedeno jinak. Úprava svarových hran musí odpovídat dokumentaci zhotovitele tzn. doloženým WPS a WPQR pro daný typ svaru.

Jakost tupých a koutových svarů dle ČSN EN ISO 5817 a musí odpovídat třídě provedení v minimálním rozsahu dle ČSN EN 1090-2 tab. A.3.

Doplňující materiál pro výrobu ocelové konstrukce

Použitím doplňujících hmot (vyrovnávací tmely apod.) pro výrobu OK se nepřipouští!

# Přepady

V opláštění v místech ukončení žlabů musí být provedeny přepady pro případ zahlcení odvodňovačů.

# Uzemnění

Uzemnění je samostatnou přílohou tohoto projektu. Ocelová konstrukce bude vodivě propojena. V každém styku bude alespoň v jednom šroubu vějířová podložka vždy pod podložkou i pod šroubovou hlavou. Na některé sloupy bude připevněn zemnícím pásek. (Konkrétní sloupy budou určeny zpracovatelem uzemnění.)

Plán kontroly

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití) a manegment spolehlivosti staveb vychází norem zejména z ČSN EN 1190.

Kontrola provedených konstrukcí podle této projektové dokumentace bude prováděna nezávislým expertem na náklady stavebníka.

Dle § 154 odstavec 1 stavebního zákonu (183/2006), je vlastník stavby povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence. Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

## Kategorie návrhové životnosti

| Kategorie návrhoví životnosti | Informativní návrhová životnost (v letech) | Příklady |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Dočasné konstrukce 1) |
| 2 | 10 - 25 | Vyměnitelné konstrukční části, např. jeřábové nosníky |
| 3 | 25 – 50 | Zemědělské a obdobné stavby, stavby pro energetiku, věže a stožáry |
| 4 | 50 | Budovy bytové, občanské a další běžné stavby, budovy pro výrobu a služby, pro těžbu paliv a rud, vodojemy a zásobníky, vodní hospodářství |
| 5 | 100 | Mosty a jiné inženýrské konstrukce |
| 6 | 120 | Monumentální stavby, tunely, tunelové podzemní objekty, hráze |
| 1) Konstrukce nebo jejich části, které mohou být demontovány s předpokladem dalšího použití, se nemají považovat za dočasné. |  |  |

## Management jakosti

Aby konstrukce odpovídala požadavkům a předpokladům návrhu, mají se uplatnit odpovídající opatření managementu jakosti. Tato opatření zahrnují:

- definice požadavků na spolehlivost;

- organizační opatření;

- kontroly ve všech stádiích navrhování, provádění, provozu a údržby.

EN ISO 9001:2000 je přijatelným podkladem pro opatření managementu jakosti.

## ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

Účelem managementu jakosti a kontrolních opatření při navrhování a provádění, která jsou zde uvedena, je vyloučit poruchy způsobené hrubými chybami a zajistit odolnosti předpokládané v návrhu.

### Třídy následků

Tabulka B.1. z ČSN EN 1990

| Třída následků | Popis | Příklady pozemních nebo inženýrských staveb |
| --- | --- | --- |
| CC3 | velké následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo velmi významné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí | stadióny, budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy vysoké (např. koncertní sály) |
| CC2 | střední následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí | obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně závažné (např. kancelářské budovy). |
| CC1 | malé následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo malé/zanedbatelné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí | zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (např. budovy pro skladovací účely, skleníky) |

### Třídy spolehlivosti

Tabulka 5.1. z ČSN EN 1990 (NA 5.2).

| Třída spolehlivosti | Příklady |
| --- | --- |
| RC3 | Stavby, kde jsou následky poruchy vysoké: – stadióny, slavnostní tribuny, divadla, koncertní sály, kina, nemocnice, školy, předškolní zařízení, obchodní domy, nádražní haly, čekárny apod. – inženýrské stavby pro dopravu jako mosty, tunely apod. – vodohospodářské stavby – budovy muzeí, státních archivů, státních knihoven apod. – hlavní budovy elektráren apod. – stavby vysokých pecí, vysoké komíny apod. – nádrže na ropu, nádrže a zásobníky na ropné výrobky a chemikálie apod. |
| RC2 | Obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně závažné: – stavby obytné, kancelářské apod. – stavby pro průmyslovou, rostlinnou nebo živočišnou výrobu – ústřední sklady pro zásobování obyvatel, třídírny a balírny – sklady cenných technických zařízení a přístrojů apod. – dočasné a přenosné stavby pro tělovýchovu a sport apod. |
| RC1 | Stavby, kam lidé běžně nevstupují a jsou menšího významu – sklady (pokud nepatří do vyšších tříd následků) – stavby pro skladování zemědělských výrobků, hnojiv, uhlí, rašeliny apod. – skleníky, pařeniště apod. |

### Úroveň kontroly při navrhování (DSL)

Tabulka B.4 – Úrovně kontroly při navrhování

| Úrovně kontroly při navrhování | Charakteristika | Minimální doporučené požadavky na kontrolu výpočtů, výkresové dokumentace a specifikací |
| --- | --- | --- |
| DSL3 souvisí s RC3 | zvýšená kontrola | kontrola třetí stranou: kontrola prováděná jinou organizací než tou, která prováděla návrh |
| DSL2 souvisí s RC2 | běžná kontrola | kontrola jinými osobami organizace, než jsou ty, které zpracovaly návrh, a v souladu s obvyklými postupy organizace |
| DSL1 souvisí s RC1 | běžná kontrola | vlastní kontrola: kontrola prováděná osobou, která připravovala návrh |

### Úroveň kontroly během provádění (IL)

Tabulka B.5 – Úrovně kontroly

| Úrovně kontroly | Charakteristika | Požadavky |
| --- | --- | --- |
| IL3 souvisí s RC3 | zvýšená kontrola | kontrola třetí stranou |
| IL2 souvisí s RC2 | běžná kontrola | kontrola v souladu s postupy organizace |
| IL1 souvisí s RC1 | běžná kontrola | vlastní kontrola |

## Nosné ocelové konstrukce

Nové ocelové konstrukce budou prováděny a kontrolovány v souladu s požadavky stanovenými v ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

### Kontroly v průběhu životnosti ocelových konstrukcí

Kontroly v průběhu životnosti ocelových konstrukcí musí být prováděny dle ČSN 73 2604 - Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

#### Intervaly prohlídek

U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC2 a CC1 se běžná prohlídka provádí jedenkrát za 5 let, podrobná prohlídka se provádí na základě doporučení běžné nebo mimořádné prohlídky, nejméně jedenkrát za 10 let.

U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a u konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se běžná prohlídka provádí jedenkrát za rok, podrobná prohlídka jedenkrát za 5 let.

Konstrukce pohyblivých tribun se kontrolují nejméně 3krát za rok a po každém významném zatížení, které neodpovídá provoznímu řádu.

U stožárů a komínů se první běžná prohlídka provádí po roce provozu a dále nejpozději 3 roky po poslední prohlídce. Podrobná prohlídka se provádí nejméně jedenkrát za 5 let. U kotvených stožárů se běžná prohlídka provádí jedenkrát za rok a podrobná prohlídka nejméně jedenkrát za 5 let.

Předpětí táhel a lan se kontroluje v rámci výchozí prohlídky a po roce provozu. Další interval kontrol předpětí se určí zpravidla podle výsledků kontrol předchozích.

# Požadavky na zhotovitele

a na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby:

Tato dokumentace slouží jako zadávací pro výběr zhotovitele. Dle vyhl. č. 499/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) součástí projektové dokumentace není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Výroba a montáž ocelové konstrukce musí být provedena dle výrobní a montážní dokumentace provedené specializovanou firmou a dle ČSN EN 1090-2 "provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí".

Stavba bude prováděna podle prováděcí a realizační dokumentace. Veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby a převzetí stavby.

V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci.

Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice příslušnými osvědčeními a atesty.

# Normy a předpisy

Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

Betonové konstrukce – navrhování

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Beton - technologie

ČSN EN 206-1	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Ocelové konstrukce – navrhování, provádění

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-2	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN ISO 12944-2	Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

ČSN EN ISO 1461	Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky

ČSN EN 1993-6	Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy

ČSN 734130	Schodiště a šikmé rampy

ČSN 74 3305	Ochranná zábradlí

ČSN 74 3282	Ocelové žebříky

ČSN 73 5130	Jeřábové dráhy

Výpočetní pomůcky

Software SCIA ENGINEER 18.1.1047

Produkty Microsoft Office

V Praze dne 30.11.2019

Vypracovali:

Ing. Ondřej Musil

METROPROJEKT Praha a.s.

I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

tel: 296 154 412

E-mail: musil@metroprojekt.cz

Ing. Miroslav Klimt

METROPROJEKT Praha a.s.

I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

tel: 296 154 448

E-mail: klimt@metroprojekt.cz