## SO_VST 10-03 Vytapeni_ocenen
VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
| SOD: | SOD I Objekt Vrchní stavby (VST) |  | Objednatel: | PMDP, a.s.
| Objekt: | SO VST 10-03 VYTÁPĚNÍ |  | Zhotovitel: | Kostínková
| JKSO: |  |  | Datum: | 2019-12-04
P.Č. | Kód | Popis | MJ | Množství celkem | Jedn.cena [Kč] | Cena celkem [Kč]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | CELKEM SO/PS: |  |  |  | 0
|  | Rozvody potrubí vč. montáže |  |  |  | 0
1 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN20, bez odřezků a tvarovek | m | 40 | 0 | 0
2 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN25, bez odřezků a tvarovek | m | 260 | 0 | 0
3 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN40, bez odřezků a tvarovek | m | 160 | 0 | 0
4 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé podle ČSN 42 5715, svařované, DN50, bez odřezků a tvarovek | m | 250 | 0 | 0
5 |  | Závěsný systém pro ocelové potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d15x1,0, bez odřezků a tvarovek | m | 130 | 0 | 0
7 |  | Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d18x1,0, bez odřezků a tvarovek | m | 95 | 0 | 0
8 |  | Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d22x1,0, bez odřezků a tvarovek | m | 60 | 0 | 0
9 |  | Potrubí měděné, polotvrdé, spojované měkkým pájením d28x1,5, bez odřezků a tvarovek | m | 50 | 0 | 0
10 |  | Příplatek za tvarovky pro měděné a ocelové potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
11 |  | Elektrický topný kabel na potrubí ve vnějším prostředí | m | 40 | 0 | 0
12 |  | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek měděných 15x1,0 | kus | 16 | 0 | 0
13 |  | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN20 | kus | 4 | 0 | 0
14 |  | Příplatek za zhotovení přípojek z trubek ocelových DN50 | kus | 4 | 0 | 0
15 |  | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do DN32 | m | 300 | 0 | 0
16 |  | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 od DN40 - do DN50 | m | 410 | 0 | 0
17 |  | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310 do dn35/1,5 (měděné) | m | 335 | 0 | 0
18 |  | Montáž potrubí+závěsného systému pro potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
19 |  | Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Izolace potrubí |  |  |  | 0
20 |  | Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=26,9mm, bez odřezků | m | 40 | 0 | 0
21 |  | Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=33,7mm, bez odřezků | m | 260 | 0 | 0
22 |  | Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=48,3mm, bez odřezků | m | 160 | 0 | 0
23 |  | Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 50mm, vnitřní d=60,20mm, bez odřezků | m | 250 | 0 | 0
24 |  | Pouzdro potrubní izolační, návlekové PE s Al fólií na potrubí - tl. 25mm, vnitřní d=15mm, bez odřezků | m | 130 | 0 | 0
25 |  | Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 30mm, vnitřní d=18mm, bez odřezků | m | 95 | 0 | 0
26 |  | Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=22mm, bez odřezků | m | 60 | 0 | 0
27 |  | Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vlna s polepem Al fólií na potrubí tl. 40mm, vnitřní d=28mm, bez odřezků | m | 50 | 0 | 0
28 |  | Izolace veškerých armatur a zařízení, otopné soustavy | soubor | 1 | 0 | 0
29 |  | Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12m | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Nátěry |  |  |  | 0
30 |  | Nátěr syntetický potrubí do DN50 mm Z + 2xVRCH | m | 1045 | 0 | 0
31 |  | Přesun hmot pro nátěry, výšky do 12m | soubor | 1 | 0 | 0
0
|  | Připojovací uzle VZT jednotek |  |  |  | 0
32 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN20, PN16 | kus | 6 | 0 | 0
33 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN40, PN16 | kus | 6 | 0 | 0
34 |  | Filtr, 2xvnitřní záv. DN20, PN16, Kvs=7m3/h | kus | 2 | 0 | 0
35 |  | Filtr, 2xvnitřní záv. DN40, PN16, Kvs=21m3/h | kus | 2 | 0 | 0
36 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN20, PN16, Kvs=7,0m3/h | kus | 2 | 0 | 0
37 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN40, PN16, Kvs=25,0m3/h | kus | 2 | 0 | 0
38 |  | Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN15, rozsah prutoku 92-480l/h, tlakový ztráta 15,0kPa | kus | 2 | 0 | 0
39 |  | Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN25, rozsah prutoku 340-1750l/h, tlakový ztráta 23,0kPa | kus | 1 | 0 | 0
40 |  | Tlakově nazávislý vyvažovací a regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku, DN32, rozsah prutoku 720-3600l/h, tlakový ztráta 23,0kPa | kus | 1 | 0 | 0
41 |  | Pohon pro tlakově nezávislé ventily s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, | kus | 4 | 0 | 0
42 |  | Ruční vyvažovací ventil DN10, Kvs=1,36m3/h | kus | 1 | 0 | 0
43 |  | Ruční vyvažovací ventil DN25, Kvs=8,59m3/h | kus | 2 | 0 | 0
44 |  | Ruční vyvažovací ventil DN15, Kvs=2,56m3/h | kus | 1 | 0 | 0
45 |  | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 8 | 0 | 0
46 |  | Oběhové čerpadlo VZT 18 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=1,460 m3/h; δp=7,07 kPa, 1x230V, 50Hz, P=18W, 0,18A, 2,2kg | kus | 1 | 0 | 0
47 |  | Oběhové čerpadlo VZT 10 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,43 m3/h; δp=7,01 kPa, 1x230V, 50Hz, P=18W, 0,18A, 2,2kg | kus | 1 | 0 | 0
48 |  | Oběhové čerpadlo VZT 11 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=0,29 m3/h; δp=7,7 kPa, 1x230V, 50Hz, P=18W, 0,18A, 2,2kg | kus | 1 | 0 | 0
49 |  | Oběhové čerpadlo VZT 17 uzlu s proporcionálním řízením: Mg=2,03 m3/h; δp=10,1 kPa, 1x230V, 50Hz, P=18W, 0,18A, 2,2kg | kus | 1 | 0 | 0
50 |  | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 8 | 0 | 0
51 |  | Montáž připojovacích uzlů | soubor | 4 | 0 | 0
52 |  | Přesun hmot pro uzly VZT, výšky do 12m | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Armatury |  |  |  | 0
53 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod | kus | 4 | 0 | 0
54 |  | Kohout kulový s jímkou, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=158,0m3/hod | kus | 1 | 0 | 0
55 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN25, PN16, Kvs=36,3m3/hod | kus | 6 | 0 | 0
56 |  | Kohout kulovýs jímkou, 2xvnitřní záv. DN25, PN16, Kvs=36,3m3/hod | kus | 1 | 0 | 0
57 |  | Filtr, 2xvnitřní záv. DN50, PN16, Kvs=33m3/h | kus | 1 | 0 | 0
58 |  | Filtr, 2xvnitřní záv. DN25, PN16, Kvs=12m3/h | kus | 1 | 0 | 0
59 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN50, PN16, Kvs=38,0m3/h | kus | 1 | 0 | 0
60 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN25, PN16, Kvs=13,0m3/h | kus | 1 | 0 | 0
61 |  | Ruční vyvažovací ventil PN25 DN15, Kvs=2,56m3/h | kus | 1 | 0 | 0
62 |  | Ruční vyvažovací ventil PN25 DN40, Kvs=19,3m3/h | kus | 1 | 0 | 0
63 |  | 3-cestný regulační ventil s pohonem, DN15, Kvs=2,5m3/h; pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V | kus | 1 | 0 | 0
64 |  | Pohon pro 3-cestný regulační ventil s plynulou regulací 0-10V, napájení 24V, | kus | 1 | 0 | 0
65 |  | Oběhové čerpadlo VZT-VST s proporcionálním řízením: Mg=4,33 m3/h; δp=55,03 kPa, 1x230V, 50Hz, P=158W, 0,18A, 5,27kg | kus | 1 | 0 | 0
66 |  | Oběhové čerpadlo UT-VST s proporcionálním řízením: Mg=0,676 m3/h; δp=37,9 kPa, 1x230V, 50Hz, P=21W, 0,18A, 2,2kg | kus | 1 | 0 | 0
67 |  | Pryžový kompenzátor PN16 DN25, délka 117 mm | kus | 2 | 0 | 0
68 |  | Pryžový kompenzátor PN16 DN50, délka 200 mm | kus | 2 | 0 | 0
69 |  | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 8 | 0 | 0
70 |  | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla M-BUS s radiovým odečtem v paśmu 868MHz, 24V + čidlo teploty s jímkou do potrubí | kus | 2 | 0 | 0
71 |  | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 6 | 0 | 0
72 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 2 | 0 | 0
73 |  | Termomanometr tlak 0-4 bar, 0-120 °C, zadní připojení | kus | 2 | 0 | 0
74 |  | Montáž armatur závitových do DN50 | kus | 42 | 0 | 0
75 |  | Přesun hmot pro armatury strojovna, výšky do 6m | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
76 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060050,RAL 9016 (bílá), vč. upevnění | kus | 2 | 0 | 0
77 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 11VKM-060050,RAL 7043, vč. upevnění | kus | 3 | 0 | 0
78 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ:11VKM-060060, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
79 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060070, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění | kus | 2 | 0 | 0
80 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060080, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
81 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060090, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
82 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 20VKM-060100, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
83 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060060, RAL 7043, vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
84 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060080, RAL 7043, vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
85 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060090, RAL 7043, vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
86 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060110, RAL 9016 (bílá), vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
87 |  | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a současně v provedení VENTIL KOMPAKT s možností napojení spodní středové nebo pravé spodní připojení - typ: 22VKM-060120, RAL 7043, vč. upevnění | kus | 1 | 0 | 0
88 |  | Montáž deskových otopných těles | kus | 16 | 0 | 0
89 |  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12m | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Armatury k tělesům |  |  |  | 0
90 |  | Rohové uzavírací H-šroubení s vypouštěním pro tělesa s integrovanou ventilovou vložkou DN15 | kus | 16 | 0 | 0
91 |  | Svěrné šroubení elasticky těsnící, pro měděné trubky | kus | 16 | 0 | 0
92 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - připojení otopných těles | kus | 16 | 0 | 0
93 |  | Termostatická hlavice montáž | kus | 16 | 0 | 0
94 |  | Termostatická hlavice (podle výběru investora) | kus | 16 | 0 | 0
95 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12m | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
96 |  | Kompenzace délkové roztažnosti potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
97 |  | Zaregulování připojovacího uzlu pro VZT jednotku vč. protokolů | kpl | 4 | 0 | 0
98 |  | Zaregulování soustavy | kpl | 1 | 0 | 0
99 |  | Proplach potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
100 |  | Topná zkouška vč. protokolů | hod | 72 | 0 | 0
101 |  | Odvzdušnení soustavy | soubor | 1 | 0 | 0
102 |  | Uvedení do provozu, provozní zkoušky vč. protokolů | soubor | 1 | 0 | 0
103 |  | Požární ucpávky - nenosné konstrukce | soubor | 1 | 0 | 0
104 |  | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 150 | 0 | 0
105 |  | Odvoz a likvidace odpadu | soubor | 1 | 0 | 0