## SYS
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST | Datum: |  | 2019-11-15
|  |  |  | Zak.č.: |  | 19-365-P
Část: |  |  | díl L00 - Automatizované systémy řízení (M+R)
Obsah:
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST
Část: |  | 0
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P
Datum: |  | 2019-11-15
DatumII: |  | 2019-11-15
| verze: | 1.01
verze:1.01
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST
Objekt: |  | 0
Část: |  | 0
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P
V Praze dne: |  | 2019-11-15
Akce: |  |  |  |  | Vypracoval:
| REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  |  | 0
Část: |  |  |  | Datum: | Zakázkové číslo:
| 0 |  |  | 2019-11-15 | 19-365-P
Profese: |  |  |  | Vypracoval: | Stupeň PD
| Systém řízení technologických procesů |  |  | Roman Jansta | Relizační projekt
Obsah: |  |  |  | Kontroloval: | Číslo výkresu:
| Rozjišťovací svorkovnice PA 05 |  |  | Petr Dauš | 20-V/F-3

## --------
21
30
22
12
29
3
12
6
10
| 145 | 290
30
60
380
p.Fencl | 02 / 72653014
Ni1000
[5 empty] | DV |  |  | -2784
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 0 | 4.676 | 1e-06 | 7750656 |  | -224.7421 | 0 | -224.7421
[11 empty] | 1024 | -101.2107
[5 empty] | DV |  |  | -1760 |  |  | 1474 | -50.026
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1024 | 4.676 | 1e-06 | 3097600 |  | -101.2107 | 1931 | 0.016661
[11 empty] | 2048 | 12.5144
[5 empty] | DV |  |  | -736 |  |  | 2261 | 34.9381
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 2048 | 4.676 | 1e-06 | 541696 |  | 12.5144 | 3072 | 116.4333
[11 empty] | 4089 | 209.9357
[5 empty] | DV |  |  | 288 |  |  | 4095 | 210.4587
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 3072 | 4.676 | 1e-06 | 82944 |  | 116.4333
[5 empty] | DV |  |  | 1311
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 4095 | 4.676 | 1e-06 | 1718721 |  | 210.4587
[5 empty] | DV |  |  | -1310
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1474 | 4.676 | 1e-06 | 1716100 |  | -50.026
[5 empty] | DV |  |  | -853
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1931 | 4.676 | 1e-06 | 727609 |  | 0.016661
[5 empty] | DV |  |  | -523
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 2261 | 4.676 | 1e-06 | 273529 |  | 34.9381
[5 empty] | DV |  |  | 1305
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 4089 | 4.676 | 1e-06 | 1703025 |  | 209.9357
[5 empty] | 2615 |  | 0.099426 |  | T =-50…210
[5 empty] | 330 |  | 0.10606 |  | T =0…35
Pt1000
[5 empty] | DV |  |  | -2821
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 0 | 18.291 | 1e-06 | 7958041 |  | -220.9395 | 0 | -220.9395
[11 empty] | 1024 | -121.1775
[5 empty] | DV |  |  | -1797 |  |  | 1587 | -49.9852
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1024 | 18.291 | 1e-06 | 3229209 |  | -121.1775 | 1936 | -0.031752
[11 empty] | 2048 | 16.9436
[5 empty] | DV |  |  | -773 |  |  | 2164 | 35.0089
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 2048 | 18.291 | 1e-06 | 597529 |  | 16.9436 | 4060 | 400.0591
[11 empty] | 4095 | 408.0341
[5 empty] | DV |  |  | 1274
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 4095 | 18.291 | 1e-06 | 1623076 |  | 408.0341
[5 empty] | DV |  |  | -1234
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1587 | 18.291 | 1e-06 | 1522756 |  | -49.9852
[5 empty] | DV |  |  | -885
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1936 | 18.291 | 1e-06 | 783225 |  | -0.031752
[5 empty] | DV |  |  | -657
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 2164 | 18.291 | 1e-06 | 431649 |  | 35.0089
[5 empty] | DV |  |  | 1239
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 4060 | 18.291 | 1e-06 | 1535121 |  | 400.0591
[5 empty] | 2473 |  | 0.10514 |  | T =-50…400
[5 empty] | 228 |  | 0.15351 |  | T =0…35
Pt100
[5 empty] | DV |  |  | -2114
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 0 | 6.625 | 1e-06 | 4468996 |  | -129.5071 | 0 | -129.5071
[11 empty] | 415 | -50.034
[5 empty] | DV |  |  | -1090 |  |  | 683 | 0.075783
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 1024 | 6.625 | 1e-06 | 1188100 |  | 62.459 | 873 | 35.0248
[11 empty] | 1024 | 62.459
[5 empty] | DV |  |  | -66 |  |  | 2048 | 240.5315
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 2048 | 6.625 | 1e-06 | 4356 |  | 240.5315 | 4095 | 554.8556
[5 empty] | DV |  |  | 1981
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 4095 | 6.625 | 1e-06 | 3924361 |  | 554.8556
[5 empty] | DV |  |  | -1699
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 415 | 6.625 | 1e-06 | 2886601 |  | -50.034
[5 empty] | DV |  |  | -1431
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 683 | 6.625 | 1e-06 | 2047761 |  | 0.075783
[5 empty] | DV |  |  | -1241
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 873 | 6.625 | 1e-06 | 1540081 |  | 35.0248
[5 empty] | DV |  |  | 1982
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 4096 | 6.625 | 1e-06 | 3928324 |  | 554.9956
[5 empty] | 3681 |  | 0.070633 |  | T =-50…600
[5 empty] | 190 |  | 0.18421 |  | T =0…35
DV
Pt1000 - 10bit |  | T | 0 | 2.8 | 261.8 |  |  |  |  | -261.8
|  | T | 1024 | 2.2788 | 261.8 |  |  |  |  | 187.5625
|  | T | 647 | 2.4707 | 261.8 |  |  |  |  | 0.071544
|  | T | 722 | 2.4325 | 261.8 |  |  |  |  | 35.0137
|  | T | 535 | 2.5277 | 261.8 |  |  |  |  | -50.1439
|  |  | 489 |  | 0.5317 |  | T =-50…200
|  |  | 75 |  | 0.46667 |  | T =0…35

## Specifikace
Poř. Číslo | Číslo položky | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky
[5 empty] | Dodávka za M.J. | Dodávka celkem
Přístroje
1 | 10,11 / 10,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
2 | 10,21 / 10,22 / 10,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 3 | 788 | 2364
3 | 10,31 / 10,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
4 | 10.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
5 | 10.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
6 | 10.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
7 | 10,41 / 10,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
8 | 10.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
9 | 10.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
10 | 10,71/ 10,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
11 | 11,11 / 11,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
12 | 11.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
13 | 11,21 / 11,22 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
14 | 11,31 / 11,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
15 | 11.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
16 | 11.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
17 | 11,41 / 11,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
18 | 11.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
19 | 11.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
20 | 11,71/ 11,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
1 | 17,11 / 17,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
2 | 17,21 / 17,22 / 17,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 3 | 788 | 2364
3 | 17,31 / 17,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
4 | 17.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
5 | 17.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
6 | 17.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
7 | 17,41 / 17,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
8 | 17.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
9 | 17.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
10 | 17,71/ 17,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
1 | 18,11 / 18,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
2 | 18,21 / 18,22 / 18,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 3 | 788 | 2364
3 | 18,31 / 18,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
4 | 18.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
5 | 18.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
6 | 18.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
7 | 18,41 / 18,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
8 | 18.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
9 | 18.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
10 | 18,71/ 18,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
11 | 21,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 1 | 788 | 788
12 | 21,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
13 | MAT | montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů | kmpl | 1 | 10800 | 10800
Řídící systém
14 | PA-31 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=16, AI=24, DO=20, DI=54, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie Wifi routr pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál | kmpl. | 1 | 50540 | 50540
15 | PA-32 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet , datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál + komunikace M-BUS | kmpl. | 1 | 36588 | 36588
Rozvaděče
16 | PA-31 | Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 2000v800x400, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 34980 | 34980
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
17 | PA-32 | Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 600v1000x200, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 12780 | 12780
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
Dispečink ASŘ
18 |  | součástí PAB - pouze připojit a doprogramovat | kmpl. | 1 | 0 | 0
Kabely a trasy
19 |  | Kabel JYTY 2x1 | m | #REF! | 11.88 | #REF!
20 |  | Kabel JYTY 4x1 | m | #REF! | 15.6 | #REF!
21 |  | Kabel JYTY 7x1 | m | #REF! | 23.4 | #REF!
22 |  | Kabel JYTY 14x1 | m | #REF! | 31 | #REF!
23 |  | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | #REF! | 10.2 | #REF!
24 |  | LAMDATAPAR 2x2x0,8 | m | 115 | 22.8 | 2622
25 |  | elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu | m | #REF! | 19.2 | #REF!
26 |  | Drátěný rošt 54/100mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | #REF! | 222 | #REF!
26 |  | Drátěný rošt 54/200mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | #REF! | 294 | #REF!
27 |  | Drátěný rošt 54/300mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | #REF! | 354 | #REF!
28 |  | Žlab MARS včetně víka, příslušenství pro montáž - montáž kabelových rozvodů na střeše | m | #REF! | 396 | #REF!
28 |  | Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, apod.) | kmpl. | 1 | 48000 | 48000
29 |  | Požární ucpávky kabelových prostupů | kmpl. | 1 | 14400 | 14400
Rekapitulace a práce
|  | Celkem dodávka - přístroje polní instrumentace | kmpl. | 1 |  | 123324
|  | Celkem dodávka - rozvaděče | kmpl. | 1 |  | 47760
|  | Celkem dodávka DDC/PLC - stanic | kmpl. | 1 |  | 87128
|  | Celkem dodávka PC - HMI - stanic | kmpl. | 1 |  | 0
|  | Aplikační software - dispečink - licence | kmpl. | 1 |  | 0
|  | Aplikační software dispečink - práce | kmpl. | 1 |  | 28752.24
|  | Aplikační software - DDC/PLC stanic | kmpl. | 1 |  | 47920.4
|  | Aplikační software - M-BUS | ks | 5 |  | 1500
|  | Montážní dodávky elektro části | kmpl. | 1 |  | #REF!
|  | Montážní dodávky nosných konstrukcí | kmpl. | 1 |  | #REF!
|  | Požární ucpávky kabelových prostupů | kmpl. | 1 |  | 14400
|  | Celkem dodávky |  |  |  | #REF!
|  | Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče | kmpl. | 1 |  | 12139.92
|  | Montážní práce elektro části | kmpl. | 1 |  | #REF!
|  | Montážní práce nosných konstrukcí | kmpl. | 1 |  | #REF!
|  | Předkomplexní zkoušky zařízení | kmpl. | 1 |  | #REF!
|  | Komplexní zkoušky | kmpl. | 1 |  | 28080
|  | Revizní činnost a revize elektro | kmpl. | 1 |  | 24400
|  | Mimostaveništní doprava | kmpl. | 1 |  | #REF!
|  | Zaškolení obsluhy | kmpl. | 1 |  | 450
|  | Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost | kmpl. | 1 |  | #REF!
|  | Dokumentace skutečného provedení dle zvoleného systému | kmpl. | 1 |  | #REF!
|  | Celková cena montáží a prací |  |  |  | #REF!
|  | Celkové rozpočtové náklady |  |  | #REF!
#REF!

## el_rozvaděče_VST
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  |  | Datum: |  |  | 2019-11-15 | AT-SYSTEMS s.r.o.
[7 empty] | Zak.č.: |  | 19-365-P |  |  | Türkova 828/20
Část: |  |  | díl L00 - Automatizované systémy řízení (M+R) |  |  |  | Vypracoval: |  | R. Jansta |  |  | Praha 4
Obsah: |  |  | Přehled návazností na silnoproud |  |  |  | Odpovědný projektant: |  | R. Jansta
rozvaděče |  |  | popis |  |  | připojení v podcentrále |  | adr. | typ sig. | č.svorky v el. |  | připojení
VZT21 |  |  | 21 - Větrání technologických rozvoden VST-59 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 1RDh
Ventilátory
|  | M21 |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21:11
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M21:02

## PA-31
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-31 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-31
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 10 | 0…10 | V | 10.61 | WD | 3001 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulace výkonu FM - přívod | M 10.1 | VZT 10 | 0…10 | V | FM 10.1 | WD | 3002 | JYTY 7x1
AO | -3 | Regulace výkonu FM - odtah | M 10.2 | VZT 10 | 0…10 | V | FM 10.2 | WD | 3003 | JYTY 7x1
AO | -4 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 10.5 | VZT 10 | 0…10 | V | FM 10.5 | WD | 3004 | JYTY 7x1
AO | -5 | Regulační klapka - rekuperace |  | VZT 11 | 0…10 | V | 11.13 | WD | 3005 | JYTY 4x1
AO | -6 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 11 | 0…10 | V | 11.61 | WD | 3006 | JYTY 4x1
AO | -7 | Regulace výkonu FM - přívod | M 11.1 | VZT 11 | 0…10 | V | FM 11.1 | WD | 3007 | JYTY 7x1
AO | -8 | Regulace výkonu FM - odtah | M 11.2 | VZT 11 | 0…10 | V | FM 11.2 | WD | 3008 | JYTY 7x1
AO | -9 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 18 | 0…10 | V | 18.11 | WD | 3009 | JYTY 4x1
AO | -10 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 18 | 0…10 | V | 18.12 | WD | 3010 | JYTY 4x1
AO | -11 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 18 | 0…10 | V | 18.13 | WD | 3011 | JYTY 4x1
AO | -12 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 18 | 0…10 | V | 18.61 | WD | 3012 | JYTY 4x1
AO | -13 | Regulace výkonu FM - přívod | M 18.1 | VZT 18 | 0…10 | V | FM 18.1 | WD | 3013 | JYTY 7x1
AO | -14 | Regulace výkonu FM - odtah | M 18.2 | VZT 18 | 0…10 | V | FM 18.2 | WD | 3014 | JYTY 7x1
AO | -15 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 18.5 | VZT 18 | 0…10 | V | FM 18.5 | WD | 3015 | JYTY 7x1
AO | -16 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 10 | Pt 1000 |  | 10.31 | WD | 3021 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 10 | Pt 1000 |  | 10.32 | WD | 3022 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 10 | Pt 1000 |  | 10.34 | WD | 3023 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 10 | Pt 1000 |  | 10.35 | WD | 3024 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 10 | Pt 1000 |  | 10.39 | WD | 3025 | JYTY 2x1
AI | -6 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 10 | 0…10 | V | 10.71 | WD | 3026 | JYTY 4x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 10 | 0…10 | V | 10.72 | WD | 3027 | JYTY 4x1
AI | -8 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 11 | Pt 1000 |  | 11.31 | WD | 3028 | JYTY 2x1
AI | -9 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 11 | Pt 1000 |  | 11.32 | WD | 3029 | JYTY 2x1
AI | -10 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 11 | Pt 1000 |  | 11.34 | WD | 3030 | JYTY 2x1
AI | -11 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 11 | Pt 1000 |  | 11.35 | WD | 3031 | JYTY 2x1
AI | -12 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 11 | 0…10 | V | 11.71 | WD | 3032 | JYTY 4x1
AI | -13 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 11 | 0…10 | V | 11.72 | WD | 3033 | JYTY 4x1
AI | -14 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 18 | Pt 1000 |  | 18.31 | WD | 3034 | JYTY 2x1
AI | -15 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 18 | Pt 1000 |  | 18.32 | WD | 3035 | JYTY 2x1
AI | -16 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 18 | Pt 1000 |  | 18.33 | WD | 3036 | JYTY 2x1
AI | -17 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 18 | Pt 1000 |  | 18.34 | WD | 3037 | JYTY 2x1
AI | -18 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 18 | Pt 1000 |  | 18.35 | WD | 3038 | JYTY 2x1
AI | -19 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 18 | Pt 1000 |  | 18.39 | WD | 3039 | JYTY 2x1
AI | -20 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 18 | 0…10 | V | 18.71 | WD | 3040 | JYTY 4x1
AI | -21 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 18 | 0…10 | V | 18.72 | WD | 3041 | JYTY 4x1
AI | -22 | Teplota v prostoru 1NP - VST-59 |  | VZT 21 | Pt 1000 |  | 21.33 | WD | 3042 | JYTY 2x1
AI | -23 | Systémová rezerva
AI | -24 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 10 | Otevři |  | 10.11/12 | WS | 3051 | JYTY 4x1
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 10.1 | VZT 10 | Zapni |  | FM 10.1 | WD | 3002
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 10.2 | VZT 10 | Zapni |  | FM 10.2 | WD | 3003
DO | -4 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 10.5 | VZT 10 | Zapni |  | FM 10.5 | WD | 3004
DO | -5 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 10.3 | VZT 10 | Zapni |  | FM 10.3 | WD | 3052 | JYTY 7x1
DO | -6 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 11 | Otevři |  | 11.11/12 | WS | 3053 | JYTY 4x1
DO | -7 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 11.1 | VZT 11 | Zapni |  | FM 11.1 | WD | 3007
DO | -8 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 11.2 | VZT 11 | Zapni |  | FM 11.2 | WD | 3008
DO | -9 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 11.3 | VZT 11 | Zapni |  | FM 11.3 | WD | 3054 | JYTY 7x1
DO | -10 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 18.1 | VZT 18 | Zapni |  | FM 18.1 | WD | 3002
DO | -11 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 18.2 | VZT 18 | Zapni |  | FM 18.2 | WD | 3003
DO | -12 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 18.5 | VZT 18 | Zapni |  | FM 18.5 | WD | 3004
DO | -13 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 18.3 | VZT 18 | Zapni |  | FM 18.3 | WD | 3055 | JYTY 7x1
DO | -14 | Zapnutí VZT odtah | M21 | VZT 21 | Zapni |  | 1RDh | WS | 3056 | JYTY 7x1
DO | -15 | Zapnutí kanceláře - uvolnění chodu |  | CH 26 | Zapni |  | CH 26 | WS | 3057 | JYTY 4x1
DO | -16 | Systémová rezerva
DO | -17 | Systémová rezerva
DO | -18 | Systémová rezerva
DO | -19 | Systémová rezerva
DO | -20 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-31 | Alarm |  |  | propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 10 | Zavřeno | D | 10.11 | WC | 3061 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 10 | Zavřeno | D | 10.12 | WC | 3062 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 10 | Porucha | I | 10.21 | WC | 3063 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. zanesení filtru na přívodu II.st. |  | VZT 10 | Porucha | I | 10.22 | WC | 3064 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 10 | Porucha | I | 10.23 | WC | 3064 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 10 | Chod | D | 10.41 | WC | 3065 | JYTY 2x1
DI | -7 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 10 | Chod | D | 10.42 | WC | 3066 | JYTY 2x1
DI | -8 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 10 | Havárie | I | 10.51 | WC | 3067 | JYTY 2x1
DI | -9 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 10 | Porucha | D | FM 10.1 | WD | 3007
DI | -10 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 10 | Porucha | D | FM 10.2 | WD | 3008
DI | -11 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 10 | Porucha | D | FM 10.5 | WD | 3009
DI | -12 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 10 | Provoz | D | M 10.3 | WS | 3052
DI | -13 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 10 | Porucha | D | M 10.3 | WS | 3052
DI | -14 | Sig. uzavření - 10A.350 |  | VZT 10 | Alarm | I | 10A.350 | WC | 3068 | JYTY 2x1
DI | -15 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 11 | Zavřeno | D | 11.11 | WC | 3069 | JYTY 2x1
DI | -16 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 11 | Zavřeno | D | 11.12 | WC | 3070 | JYTY 2x1
DI | -17 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 11 | Porucha | I | 11.21 | WC | 3071 | JYTY 2x1
DI | -18 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 11 | Porucha | I | 11.23 | WC | 3072 | JYTY 2x1
DI | -19 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 11 | Chod | D | 11.41 | WC | 3073 | JYTY 2x1
DI | -20 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 11 | Chod | D | 11.42 | WC | 3074 | JYTY 2x1
DI | -21 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 11 | Havárie | I | 11.51 | WC | 3075 | JYTY 2x1
DI | -22 | Sig. nebezpečí namrznutí rekuperátoru |  | VZT 11 | Havárie | I | 11.55 | WC | 3076 | JYTY 2x1
DI | -23 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 11 | Porucha | D | FM 11.1 | WD | 3007
DI | -24 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 11 | Porucha | D | FM 11.2 | WD | 3008
DI | -25 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 11 | Provoz | D | M 11.3 | WS | 3054
DI | -26 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 11 | Porucha | D | M 11.3 | WS | 3054
DI | -27 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 18 | Porucha | I | 18.21 | WC | 3077 | JYTY 2x1
DI | -28 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 18 | Porucha | I | 18.23 | WC | 3078 | JYTY 2x1
DI | -29 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 18 | Chod | D | 18.41 | WC | 3079 | JYTY 2x1
DI | -30 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 18 | Chod | D | 18.42 | WC | 3080 | JYTY 2x1
DI | -31 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 18 | Havárie | I | 18.51 | WC | 3081 | JYTY 2x1
DI | -32 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 18 | Porucha | D | FM 18.1 | WD | 3013
DI | -33 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 18 | Porucha | D | FM 18.2 | WD | 3014
DI | -34 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 18 | Porucha | D | FM 18.5 | WD | 3015
DI | -35 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 18 | Provoz | D | M 18.3 | WS | 3055
DI | -36 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 18 | Porucha | D | M 18.3 | WS | 3055
DI | -37 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21 | Chod | D | 21.42 | WC | 3082 | JYTY 2x1
DI | -38 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21 | Provoz | D | 1RDh | WS | 3056
DI | -39 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21 | Porucha | D | 1RDh | WS | 3056
DI | -40 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21 | Automat | D | 1RDh | WS | 3056
DI | -41 | Sig. uzavření - PK-21.308 |  | VZT 21 | Alarm | I | PK-21.308 | WC | 3083 | JYTY 2x1
DI | -42 | Sig. uzavření - PK-21.358 |  | VZT 21 | Alarm | I | PK-21.358 | WC | 3084 | JYTY 2x1
DI | -43 | Sig. chlazení kanceláře - provoz |  | CH 26 | Provoz | D | CH 26 | WC | 3085 | JYTY 4x1
DI | -44 | Sig. chlazení kanceláře - porucha |  | CH 26 | Porucha | D | CH 26 | WC | 3085
DI | -45 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 3086 | JYTY 4x1
DI | -46 | Systémová rezerva
DI | -47 | Systémová rezerva
DI | -48 | Systémová rezerva
DI | -49 | Systémová rezerva
DI | -50 | Systémová rezerva
DI | -51 | Kvitace poruchy |  | PA-31 |  |  |  | propojeno v rozvaděči
DI | -52 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-31 |  |  |  | propojeno v rozvaděči

## PA-32
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
[9 empty] | AT-SYSTEMS s.r.o. |  | #REF!
Část: |  | PA-32 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-32
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ | 1015
AO
AO | -1 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 17 | 0…10 | V | 17.11 | WD | 1301 | JYTY 4x1 | 40
AO | -2 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 17 | 0…10 | V | 17.12 | WD | 1302 | JYTY 4x1 | 40
AO | -3 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 17 | 0…10 | V | 17.13 | WD | 1303 | JYTY 4x1 | 40
AO | -4 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 17 | 0…10 | V | 17.61 | WD | 1304 | JYTY 4x1 | 40
AO | -5 | Regulace výkonu FM - přívod | M 17.1 | VZT 17 | 0…10 | V | FM 17.1 | WD | 1305 | JYTY 7x1 | 40
AO | -6 | Regulace výkonu FM - odtah | M 17.2 | VZT 17 | 0…10 | V | FM 17.2 | WD | 1306 | JYTY 7x1 | 40
AO | -7 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 17.5 | VZT 17 | 0…10 | V | FM 17.5 | WD | 1307 | JYTY 7x1 | 40
AO | -8 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 17 | Pt 1000 |  | 17.31 | WD | 1311 | JYTY 2x1 | 40
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 17 | Pt 1000 |  | 17.32 | WD | 1312 | JYTY 2x1 | 40
AI | -3 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 17 | Pt 1000 |  | 17.33 | WD | 1313 | JYTY 2x1 | 40
AI | -4 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 17 | Pt 1000 |  | 17.34 | WD | 1314 | JYTY 2x1 | 40
AI | -5 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 17 | Pt 1000 |  | 17.35 | WD | 1315 | JYTY 2x1 | 40
AI | -6 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 17 | Pt 1000 |  | 17.39 | WD | 1316 | JYTY 2x1 | 40
AI | -7 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 17 | 0…10 | V | 17.71 | WD | 1317 | JYTY 4x1 | 40
AI | -8 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 17 | 0…10 | V | 17.72 | WD | 1318 | JYTY 4x1 | 40
AI | -9 | Systémová rezerva
AI | -10 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 17.1 | VZT 17 | Zapni |  | FM 17.1 | WD | 1321
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 17.2 | VZT 17 | Zapni |  | FM 17.2 | WD | 1322
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 17.5 | VZT 17 | Zapni |  | FM 17.5 | WD | 1323
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 17.3 | VZT 17 | Zapni |  | FM 17.3 | WD | 1321 | JYTY 7x1 | 40
DO | -6 | Systémová rezerva
DO | -6 | Systémová rezerva
DO | -7 | Systémová rezerva
DO | -8 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-32 | Alarm |  |  | propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 17 | Porucha | I | 17.21 | WC | 1331 | JYTY 2x1 | 40
DI | -2 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 17 | Porucha | I | 17.23 | WC | 1332 | JYTY 2x1 | 40
DI | -3 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 17 | Chod | D | 17.41 | WC | 1333 | JYTY 2x1 | 40
DI | -4 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 17 | Chod | D | 17.42 | WC | 1334 | JYTY 2x1 | 40
DI | -5 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 17 | Havárie | I | 17.51 | WC | 1335 | JYTY 2x1 | 40
DI | -6 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 17 | Porucha | D | FM 17.1 | WD | 1305
DI | -7 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 17 | Porucha | D | FM 17.2 | WD | 1306
DI | -8 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 17 | Porucha | D | FM 17.5 | WD | 1307
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 17 | Provoz | D | M 17.3 | WS | 1321
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 17 | Porucha | D | M 17.3 | WS | 1321
DI | -11 | Sig. Chlazení VZT - porucha |  | VZT 17 | Porucha | D | 17.62 | WS | 1322
DI | -12 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 1323 | JYTY 4x1 | 60
DI | -13 | Systémová rezerva
DI | -14 | Systémová rezerva
DI | -15 | Kvitace poruchy |  | PA-32 |  |  |  | propojeno v rozvaděči
DI | -16 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-32 |  |  |  | propojeno v rozvaděči
Datové připojení M-BUS
|  | Podružný vodoměr studené vody | VST | 1 | ks |  |  |  | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 25
|  | Elektroměry podružného měření v rozvaděči 1Rmda |  | 4 | ks |  |  |  | LAMDATAPAR 2x2x0,8 |  | 90