## SYS
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST | Datum: |  | 2019-11-15
|  |  |  | Zak.č.: |  | 19-365-P
Část: |  |  | díl L00 - Automatizované systémy řízení (M+R)
Obsah:
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST
Část: |  | 0
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P
Datum: |  | 2019-11-15
DatumII: |  | 2019-11-15
| verze: | 1.01
verze:1.01
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST
Objekt: |  | 0
Část: |  | 0
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P
V Praze dne: |  | 2019-11-15
Akce: |  |  |  |  | Vypracoval:
| REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  |  | 0
Část: |  |  |  | Datum: | Zakázkové číslo:
| 0 |  |  | 2019-11-15 | 19-365-P
Profese: |  |  |  | Vypracoval: | Stupeň PD
| Systém řízení technologických procesů |  |  | Roman Jansta | Relizační projekt
Obsah: |  |  |  | Kontroloval: | Číslo výkresu:
| Rozjišťovací svorkovnice PA 05 |  |  | Petr Dauš | 20-V/F-3

## --------
21
30
22
12
29
3
12
6
10
| 145 | 290
30
60
380
p.Fencl | 02 / 72653014
Ni1000
[5 empty] | DV |  |  | -2784
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 0 | 4.676 | 1e-06 | 7750656 |  | -224.7421 | 0 | -224.7421
[11 empty] | 1024 | -101.2107
[5 empty] | DV |  |  | -1760 |  |  | 1474 | -50.026
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1024 | 4.676 | 1e-06 | 3097600 |  | -101.2107 | 1931 | 0.016661
[11 empty] | 2048 | 12.5144
[5 empty] | DV |  |  | -736 |  |  | 2261 | 34.9381
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 2048 | 4.676 | 1e-06 | 541696 |  | 12.5144 | 3072 | 116.4333
[11 empty] | 4089 | 209.9357
[5 empty] | DV |  |  | 288 |  |  | 4095 | 210.4587
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 3072 | 4.676 | 1e-06 | 82944 |  | 116.4333
[5 empty] | DV |  |  | 1311
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 4095 | 4.676 | 1e-06 | 1718721 |  | 210.4587
[5 empty] | DV |  |  | -1310
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1474 | 4.676 | 1e-06 | 1716100 |  | -50.026
[5 empty] | DV |  |  | -853
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1931 | 4.676 | 1e-06 | 727609 |  | 0.016661
[5 empty] | DV |  |  | -523
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 2261 | 4.676 | 1e-06 | 273529 |  | 34.9381
[5 empty] | DV |  |  | 1305
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 4089 | 4.676 | 1e-06 | 1703025 |  | 209.9357
[5 empty] | 2615 |  | 0.099426 |  | T =-50…210
[5 empty] | 330 |  | 0.10606 |  | T =0…35
Pt1000
[5 empty] | DV |  |  | -2821
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 0 | 18.291 | 1e-06 | 7958041 |  | -220.9395 | 0 | -220.9395
[11 empty] | 1024 | -121.1775
[5 empty] | DV |  |  | -1797 |  |  | 1587 | -49.9852
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1024 | 18.291 | 1e-06 | 3229209 |  | -121.1775 | 1936 | -0.031752
[11 empty] | 2048 | 16.9436
[5 empty] | DV |  |  | -773 |  |  | 2164 | 35.0089
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 2048 | 18.291 | 1e-06 | 597529 |  | 16.9436 | 4060 | 400.0591
[11 empty] | 4095 | 408.0341
[5 empty] | DV |  |  | 1274
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 4095 | 18.291 | 1e-06 | 1623076 |  | 408.0341
[5 empty] | DV |  |  | -1234
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1587 | 18.291 | 1e-06 | 1522756 |  | -49.9852
[5 empty] | DV |  |  | -885
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1936 | 18.291 | 1e-06 | 783225 |  | -0.031752
[5 empty] | DV |  |  | -657
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 2164 | 18.291 | 1e-06 | 431649 |  | 35.0089
[5 empty] | DV |  |  | 1239
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 4060 | 18.291 | 1e-06 | 1535121 |  | 400.0591
[5 empty] | 2473 |  | 0.10514 |  | T =-50…400
[5 empty] | 228 |  | 0.15351 |  | T =0…35
Pt100
[5 empty] | DV |  |  | -2114
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 0 | 6.625 | 1e-06 | 4468996 |  | -129.5071 | 0 | -129.5071
[11 empty] | 415 | -50.034
[5 empty] | DV |  |  | -1090 |  |  | 683 | 0.075783
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 1024 | 6.625 | 1e-06 | 1188100 |  | 62.459 | 873 | 35.0248
[11 empty] | 1024 | 62.459
[5 empty] | DV |  |  | -66 |  |  | 2048 | 240.5315
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 2048 | 6.625 | 1e-06 | 4356 |  | 240.5315 | 4095 | 554.8556
[5 empty] | DV |  |  | 1981
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 4095 | 6.625 | 1e-06 | 3924361 |  | 554.8556
[5 empty] | DV |  |  | -1699
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 415 | 6.625 | 1e-06 | 2886601 |  | -50.034
[5 empty] | DV |  |  | -1431
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 683 | 6.625 | 1e-06 | 2047761 |  | 0.075783
[5 empty] | DV |  |  | -1241
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 873 | 6.625 | 1e-06 | 1540081 |  | 35.0248
[5 empty] | DV |  |  | 1982
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 4096 | 6.625 | 1e-06 | 3928324 |  | 554.9956
[5 empty] | 3681 |  | 0.070633 |  | T =-50…600
[5 empty] | 190 |  | 0.18421 |  | T =0…35
DV
Pt1000 - 10bit |  | T | 0 | 2.8 | 261.8 |  |  |  |  | -261.8
|  | T | 1024 | 2.2788 | 261.8 |  |  |  |  | 187.5625
|  | T | 647 | 2.4707 | 261.8 |  |  |  |  | 0.071544
|  | T | 722 | 2.4325 | 261.8 |  |  |  |  | 35.0137
|  | T | 535 | 2.5277 | 261.8 |  |  |  |  | -50.1439
|  |  | 489 |  | 0.5317 |  | T =-50…200
|  |  | 75 |  | 0.46667 |  | T =0…35

## Specifikace
Poř. Číslo | Číslo položky | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky
[5 empty] | Dodávka za M.J. | Dodávka celkem
Přístroje
1 | 12A,11 / 12A,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, ovládání 0-10V, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6678 | 13356
2 | 12A,13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání regulačních klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
3 | 12A,21 / 12A,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
4 | 12A,31 / 12A,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
5 | 12A,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
6 | 12A,34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
7 | 12A,35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
8 | 12A,39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
9 | 12A,41 / 12A,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
10 | 12A,51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
11 | 12A,61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
12 | 12A,71/ 12A,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
13 | 12B,11 / 12B,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, ovládání 0-10V, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6678 | 13356
14 | 12B,13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání regulačních klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
15 | 12B,21 / 12B,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
16 | 12B,31 / 12B,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
17 | 12B,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
18 | 12B,34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
19 | 12B,35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
20 | 12B,39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
21 | 12B,41 / 12B,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
22 | 12B,51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
23 | 12B,61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
24 | 12B,71/ 12B,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
25 | 12C,11 / 12C,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, ovládání 0-10V, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6678 | 13356
26 | 12C,13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání regulačních klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
27 | 12C,21 / 12C,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
28 | 12C,31 / 12C,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
29 | 12C,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
30 | 12C,34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
31 | 12C,35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
32 | 12C,39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
33 | 12C,41 / 12C,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
34 | 12C,51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
35 | 12C,61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
36 | 12C,71/ 12C,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
37 | 12D,11 / 12D,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, ovládání 0-10V, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6678 | 13356
38 | 12D,13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání regulačních klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
39 | 12D,21 / 12D,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
40 | 12D,31 / 12D,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
41 | 12D,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
42 | 12D,34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
43 | 12D,35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
44 | 12D,39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
45 | 12D,41 / 12D,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
46 | 12D,51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
47 | 12D,61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
48 | 12D,71/ 12D,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
49 | MAT | montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů | kmpl | 1 | 14400 | 14400
Řídící systém
50 | PA-01 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus,Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál | kmpl. | 1 | 30320 | 30320
51 | PA-02 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus,Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál | kmpl. | 1 | 30320 | 30320
52 | PA-03 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus,Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál | kmpl. | 1 | 30320 | 30320
53 | PA-04 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus,Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení + obslužný řádkový terminál | kmpl. | 1 | 30320 | 30320
Rozvaděče
54 | PA-01 | Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 600v1000x200, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 12780 | 12780
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
55 | PA-02 | Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 600v1000x200, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 12780 | 12780
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
56 | PA-03 | Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 600v1000x200, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 12780 | 12780
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
57 | PA-04 | Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 600v1000x200, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 12780 | 12780
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
Dispečink ASŘ
58 |  | součástí PAB - pouze připojit a doprogramovat | kmpl. | 1 | 0 | 0
Kabely a trasy
59 |  | Kabel JYTY 2x1 | m | 1240 | 11.88 | 14731.2
60 |  | Kabel JYTY 4x1 | m | 720 | 15.6 | 11232
61 |  | Kabel JYTY 7x1 | m | 480 | 23.4 | 11232
62 |  | elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu | m | 80 | 19.2 | 1536
63 |  | Žlab MARS včetně víka, příslušenství pro montáž - montáž kabelových rozvodů na střeše | m | 80 | 396 | 31680
64 |  | Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, apod.) | kmpl. | 1 | 9600 | 9600
64 |  | Požární ucpávky kabelových prostupů | kmpl. | 1 | 4800 | 4800
Rekapitulace a práce
|  | Celkem dodávka - přístroje polní instrumentace | kmpl. | 1 |  | 141064
|  | Celkem dodávka - rozvaděče | kmpl. | 1 |  | 51120
|  | Celkem dodávka DDC/PLC - stanic | kmpl. | 1 |  | 121280
|  | Celkem dodávka PC - HMI - stanic | kmpl. | 1 |  | 0
|  | Aplikační software - dispečink - licence | kmpl. | 1 |  | 0
|  | Aplikační software dispečink - práce | kmpl. | 1 |  | 32745.6
|  | Aplikační software - DDC/PLC stanic | kmpl. | 1 |  | 54576
|  | Montážní dodávky elektro části | kmpl. | 1 |  | 37195.2
|  | Montážní dodávky nosných konstrukcí | kmpl. | 1 |  | 42816
|  | Požární ucpávky kabelových prostupů | kmpl. | 1 |  | 4800
|  | Celkem dodávky |  |  |  | 485596.8
|  | Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče | kmpl. | 1 |  | 15516
|  | Montážní práce elektro části | kmpl. | 1 |  | 189355.968
|  | Montážní práce nosných konstrukcí | kmpl. | 1 |  | 40675.2
|  | Předkomplexní zkoušky zařízení | kmpl. | 1 |  | 24279.84
|  | Komplexní zkoušky | kmpl. | 1 |  | 28080
|  | Revizní činnost a revize elektro | kmpl. | 1 |  | 24400
|  | Mimostaveništní doprava | kmpl. | 1 |  | 7283.952
|  | Zaškolení obsluhy | kmpl. | 1 |  | 450
|  | Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost | kmpl. | 1 |  | 9711.936
|  | Dokumentace skutečného provedení dle zvoleného systému | kmpl. | 1 |  | 7283.952
|  | Celková cena montáží a prací |  |  |  | 347036.848
|  | Celkové rozpočtové náklady |  |  | 832633.648
#REF!

## PA-01
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-01 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-01
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 12.1 | 0…10 | V | 12.1.11 | WD | 101 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 12.1 | 0…10 | V | 12.1.12 | WD | 102 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 12.1 | 0…10 | V | 12.1.13 | WD | 103 | JYTY 4x1
AO | -4 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 12.1 | 0…10 | V | 12.1.61 | WD | 104 | JYTY 4x1
AO | -5 | Regulace výkonu FM - přívod | M 12.1 | VZT 12.1 | 0…10 | V | FM 12.1 | WD | 105 | JYTY 7x1
AO | -6 | Regulace výkonu FM - odtah | M 12.2 | VZT 12.1 | 0…10 | V | FM 12.2 | WD | 106 | JYTY 7x1
AO | -7 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 12.5 | VZT 12.1 | 0…10 | V | FM 12.5 | WD | 107 | JYTY 7x1
AO | -8 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 12.1 | Pt 1000 |  | 12.1.31 | WD | 111 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 12.1 | Pt 1000 |  | 12.1.32 | WD | 112 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 12.1 | Pt 1000 |  | 12.1.33 | WD | 113 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 12.1 | Pt 1000 |  | 12.1.34 | WD | 114 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 12.1 | Pt 1000 |  | 12.1.35 | WD | 115 | JYTY 2x1
AI | -6 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 12.1 | Pt 1000 |  | 12.1.39 | WD | 116 | JYTY 2x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 12.1 | 0…10 | V | 12.1.71 | WD | 117 | JYTY 4x1
AI | -8 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 12.1 | 0…10 | V | 12.1.72 | WD | 118 | JYTY 4x1
AI | -9 | Systémová rezerva
AI | -10 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 12.1 | VZT 12.1 | Zapni |  | FM 12.1 | WD | 121
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 12.2 | VZT 12.1 | Zapni |  | FM 12.2 | WD | 122
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 12.5 | VZT 12.1 | Zapni |  | FM 12.5 | WD | 123
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 12.3 | VZT 12.1 | Zapni |  | FM 12.3 | WD | 121 | JYTY 7x1
DO | -5 | Systémová rezerva
DO | -6 | Systémová rezerva
DO | -7 | Systémová rezerva
DO | -8 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-01 | Alarm |  |  | propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 12.1 | Porucha | I | 12.1.21 | WC | 131 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 12.1 | Porucha | I | 12.1.23 | WC | 132 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 12.1 | Chod | D | 12.1.41 | WC | 133 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 12.1 | Chod | D | 12.1.42 | WC | 134 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 12.1 | Havárie | I | 12.1.51 | WC | 135 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 12.1 | Porucha | D | FM 12.1 | WD | 105
DI | -7 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 12.1 | Porucha | D | FM 12.2 | WD | 106
DI | -8 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 12.1 | Porucha | D | FM 12.5 | WD | 107
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 12.1 | Provoz | D | M 12.3 | WS | 121
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 12.1 | Porucha | D | M 12.3 | WS | 121
DI | -11 | Systémová rezerva
DI | -12 | Systémová rezerva
DI | -13 | Systémová rezerva
DI | -14 | Systémová rezerva
DI | -15 | Kvitace poruchy |  | PA-01 |  |  |  | propojeno v rozvaděči
DI | -16 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-01 |  |  |  | propojeno v rozvaděči

## PA-02
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-02 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-02
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 12.2 | 0…10 | V | 12.2.11 | WD | 201 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 12.2 | 0…10 | V | 12.2.12 | WD | 202 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 12.2 | 0…10 | V | 12.2.13 | WD | 203 | JYTY 4x1
AO | -4 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 12.2 | 0…10 | V | 12.2.61 | WD | 204 | JYTY 4x1
AO | -5 | Regulace výkonu FM - přívod | M 12.1 | VZT 12.2 | 0…10 | V | FM 12.1 | WD | 205 | JYTY 7x1
AO | -6 | Regulace výkonu FM - odtah | M 12.2 | VZT 12.2 | 0…10 | V | FM 12.2 | WD | 206 | JYTY 7x1
AO | -7 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 12.5 | VZT 12.2 | 0…10 | V | FM 12.5 | WD | 207 | JYTY 7x1
AO | -8 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 12.2 | Pt 1000 |  | 12.2.31 | WD | 211 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 12.2 | Pt 1000 |  | 12.2.32 | WD | 212 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 12.2 | Pt 1000 |  | 12.2.33 | WD | 213 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 12.2 | Pt 1000 |  | 12.2.34 | WD | 214 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 12.2 | Pt 1000 |  | 12.2.35 | WD | 215 | JYTY 2x1
AI | -6 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 12.2 | Pt 1000 |  | 12.2.39 | WD | 216 | JYTY 2x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 12.2 | 0…10 | V | 12.2.71 | WD | 217 | JYTY 4x1
AI | -8 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 12.2 | 0…10 | V | 12.2.72 | WD | 218 | JYTY 4x1
AI | -9 | Systémová rezerva
AI | -10 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 12.1 | VZT 12.2 | Zapni |  | FM 12.1 | WD | 221
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 12.2 | VZT 12.2 | Zapni |  | FM 12.2 | WD | 222
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 12.5 | VZT 12.2 | Zapni |  | FM 12.5 | WD | 223
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 12.3 | VZT 12.2 | Zapni |  | FM 12.3 | WD | 221 | JYTY 7x1
DO | -5 | Systémová rezerva
DO | -6 | Systémová rezerva
DO | -7 | Systémová rezerva
DO | -8 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-02 | Alarm |  |  | propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 12.2 | Porucha | I | 12.2.21 | WC | 231 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 12.2 | Porucha | I | 12.2.23 | WC | 232 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 12.2 | Chod | D | 12.2.41 | WC | 233 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 12.2 | Chod | D | 12.2.42 | WC | 234 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 12.2 | Havárie | I | 12.2.51 | WC | 235 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 12.2 | Porucha | D | FM 12.1 | WD | 205
DI | -7 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 12.2 | Porucha | D | FM 12.2 | WD | 206
DI | -8 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 12.2 | Porucha | D | FM 12.5 | WD | 207
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 12.2 | Provoz | D | M 12.3 | WS | 221
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 12.2 | Porucha | D | M 12.3 | WS | 221
DI | -11 | Systémová rezerva
DI | -12 | Systémová rezerva
DI | -13 | Systémová rezerva
DI | -14 | Systémová rezerva
DI | -15 | Kvitace poruchy |  | PA-02 |  |  |  | propojeno v rozvaděči
DI | -16 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-02 |  |  |  | propojeno v rozvaděči

## PA-03
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-03 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-03
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 12.3 | 0…10 | V | 12.3.11 | WD | 301 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 12.3 | 0…10 | V | 12.3.12 | WD | 302 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 12.3 | 0…10 | V | 12.3.13 | WD | 303 | JYTY 4x1
AO | -4 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 12.3 | 0…10 | V | 12.3.61 | WD | 304 | JYTY 4x1
AO | -5 | Regulace výkonu FM - přívod | M 12.1 | VZT 12.3 | 0…10 | V | FM 12.1 | WD | 305 | JYTY 7x1
AO | -6 | Regulace výkonu FM - odtah | M 12.2 | VZT 12.3 | 0…10 | V | FM 12.2 | WD | 306 | JYTY 7x1
AO | -7 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 12.5 | VZT 12.3 | 0…10 | V | FM 12.5 | WD | 307 | JYTY 7x1
AO | -8 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 12.3 | Pt 1000 |  | 12.3.31 | WD | 311 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 12.3 | Pt 1000 |  | 12.3.32 | WD | 312 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 12.3 | Pt 1000 |  | 12.3.33 | WD | 313 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 12.3 | Pt 1000 |  | 12.3.34 | WD | 314 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 12.3 | Pt 1000 |  | 12.3.35 | WD | 315 | JYTY 2x1
AI | -6 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 12.3 | Pt 1000 |  | 12.3.39 | WD | 316 | JYTY 2x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 12.3 | 0…10 | V | 12.3.71 | WD | 317 | JYTY 4x1
AI | -8 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 12.3 | 0…10 | V | 12.3.72 | WD | 318 | JYTY 4x1
AI | -9 | Systémová rezerva
AI | -10 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 12.1 | VZT 12.3 | Zapni |  | FM 12.1 | WD | 321
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 12.2 | VZT 12.3 | Zapni |  | FM 12.2 | WD | 322
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 12.5 | VZT 12.3 | Zapni |  | FM 12.5 | WD | 323
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 12.3 | VZT 12.3 | Zapni |  | FM 12.3 | WD | 321 | JYTY 7x1
DO | -5 | Systémová rezerva
DO | -6 | Systémová rezerva
DO | -7 | Systémová rezerva
DO | -8 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-03 | Alarm |  |  | propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 12.3 | Porucha | I | 12.3.21 | WC | 331 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 12.3 | Porucha | I | 12.3.23 | WC | 332 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 12.3 | Chod | D | 12.3.41 | WC | 333 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 12.3 | Chod | D | 12.3.42 | WC | 334 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 12.3 | Havárie | I | 12.3.51 | WC | 335 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 12.3 | Porucha | D | FM 12.1 | WD | 305
DI | -7 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 12.3 | Porucha | D | FM 12.2 | WD | 306
DI | -8 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 12.3 | Porucha | D | FM 12.5 | WD | 307
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 12.3 | Provoz | D | M 12.3 | WS | 321
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 12.3 | Porucha | D | M 12.3 | WS | 321
DI | -11 | Systémová rezerva
DI | -12 | Systémová rezerva
DI | -13 | Systémová rezerva
DI | -14 | Systémová rezerva
DI | -15 | Kvitace poruchy |  | PA-03 |  |  |  | propojeno v rozvaděči
DI | -16 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-03 |  |  |  | propojeno v rozvaděči

## PA-04
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO VST |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-04 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-04
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 12.4 | 0…10 | V | 12.4.11 | WD | 401 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 12.4 | 0…10 | V | 12.4.12 | WD | 402 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 12.4 | 0…10 | V | 12.4.13 | WD | 403 | JYTY 4x1
AO | -4 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 12.4 | 0…10 | V | 12.4.61 | WD | 404 | JYTY 4x1
AO | -5 | Regulace výkonu FM - přívod | M 12.1 | VZT 12.4 | 0…10 | V | FM 12.1 | WD | 405 | JYTY 7x1
AO | -6 | Regulace výkonu FM - odtah | M 12.2 | VZT 12.4 | 0…10 | V | FM 12.2 | WD | 406 | JYTY 7x1
AO | -7 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 12.5 | VZT 12.4 | 0…10 | V | FM 12.5 | WD | 407 | JYTY 7x1
AO | -8 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 12.4 | Pt 1000 |  | 12.4.31 | WD | 411 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 12.4 | Pt 1000 |  | 12.4.32 | WD | 412 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 12.4 | Pt 1000 |  | 12.4.33 | WD | 413 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 12.4 | Pt 1000 |  | 12.4.34 | WD | 414 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 12.4 | Pt 1000 |  | 12.4.35 | WD | 415 | JYTY 2x1
AI | -6 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 12.4 | Pt 1000 |  | 12.4.39 | WD | 416 | JYTY 2x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 12.4 | 0…10 | V | 12.4.71 | WD | 417 | JYTY 4x1
AI | -8 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 12.4 | 0…10 | V | 12.4.72 | WD | 418 | JYTY 4x1
AI | -9 | Systémová rezerva
AI | -10 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 12.1 | VZT 12.4 | Zapni |  | FM 12.1 | WD | 421
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 12.2 | VZT 12.4 | Zapni |  | FM 12.2 | WD | 422
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 12.5 | VZT 12.4 | Zapni |  | FM 12.5 | WD | 423
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 12.3 | VZT 12.4 | Zapni |  | FM 12.3 | WD | 421 | JYTY 7x1
DO | -5 | Systémová rezerva
DO | -6 | Systémová rezerva
DO | -7 | Systémová rezerva
DO | -8 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-04 | Alarm |  |  | propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 12.4 | Porucha | I | 12.4.21 | WC | 431 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 12.4 | Porucha | I | 12.4.23 | WC | 432 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 12.4 | Chod | D | 12.4.41 | WC | 433 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 12.4 | Chod | D | 12.4.42 | WC | 434 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 12.4 | Havárie | I | 12.4.51 | WC | 435 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 12.4 | Porucha | D | FM 12.1 | WD | 405
DI | -7 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 12.4 | Porucha | D | FM 12.2 | WD | 406
DI | -8 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 12.4 | Porucha | D | FM 12.5 | WD | 407
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 12.4 | Provoz | D | M 12.3 | WS | 421
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 12.4 | Porucha | D | M 12.3 | WS | 421
DI | -11 | Systémová rezerva
DI | -12 | Systémová rezerva
DI | -13 | Systémová rezerva
DI | -14 | Systémová rezerva
DI | -15 | Kvitace poruchy |  | PA-04 |  |  |  | propojeno v rozvaděči
DI | -16 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-04 |  |  |  | propojeno v rozvaděči