Obsah:

ZÁKLADNÍ Identifikační údaje:	2

1. pŘEDMĚT ŘEŠENÍ	2

1.1 Identifikační údaje stavebního objektu	2

1.2 Popis a základní údaje o objektu nebo provozním souboru	2

2. Přehled výchozích podkladů	4

3. Popis technického ŘEŠENÍ	5

Údaje o provozních podmínkách	5

Výpočty zemnící soustavy	6

Koncepce řešení zemnící soustavy.	8

Technické řešení uzemnění	9

4. Statické posouzení	11

5. Kapacitní hydrotechnické a jiné výpočty	11

6. Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy požadován	11

7. Doložení výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení	12

8. přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.	12

9. shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část	12

9.1 ZÁVĚRY Z PRACOVNÍCH PORAD	13

9.2 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU	13

10. shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení	14

11. průkaz o zapracování výsledků doplňujících průzkumů	14

12. návaznost na ostatní Provozní soubory  (PS) A stavební objekty (SO)	14

13. údaje o splnění podmínek daných schvalovacím řízením k jednotlivým stavebním objektům předchozího stupně dokumentace	14

14. požadavky na geotechnický monitoring, na měření posunů a přetvoření stavebních objektů	14

15. Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	14

16. Požární bezpečnost stavby	14

17. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci	15

# ZÁKLADNÍ Identifikační údaje:

Název stavby:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro      		Zadávací dokumentaci

Název PS (SO): 	SO PAB 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky

bludných proudů

Umístění stavby:	Plzeň, Slovanská alej 35

Generální projektant: 	    Společnost „MP + MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1:

Metroprojekt Praha a.s.

Nám. I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

Inženýrská činnost:		Metroprojekt Praha a.s.

Nám. I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Investor:				Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

Objednatel:			Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Provozovatel:			Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Projektant části:			JEKU s.r.o.

Limuzská 2110/8, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČ: 25031201, DIČ: CZ25031201

zodpovědný projektant Ing. Bohumil Kučera

autorizovaný inženýr v oboru

ČKAIT

# pŘEDMĚT ŘEŠENÍ

## Identifikační údaje stavebního objektu

SO PAB 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky

bludných proudů   (administrativní budova a energocentrum)

## Popis a základní údaje o objektu nebo provozním souboru

Navrhovaný objekt je třípodlažní budova obdélníkového tvaru s největšími půdorysnými rozměry 66,4x18,4 m. Objekt je částečně podsklepen dvěma suterény o půdorysných rozměrech 12,2x9,1 m a 16,4x18,4 m.

Konstrukční systém je monolitický železobetonový skelet s doplněnými stěnami v místě schodišťových jader, které slouží jako ztužení objektu ve vodorovném směru.

Podzemní podlaží je tvořeno obvodovými stěnami a vnitřními stěnami s lokálně doplněnými sloupy.

Objekt je založen plošně na základových pasech, lokálně v místě soustředěného napětí rozšířené na základové patky.

Objekt je rozdělen do dvou dilatačních celků, které budou realizovány po etapách. Jako první bude realizován celek mezi osami 01 a 07, poté bude realizován celek mezi osami 07 a 09. Dilatační spára a separace základů je podél osy 07.

Hlavní částí stavby je administrativní část. Do té je vložena stavba energocentra – měnírny s transformační stanicí.

# Přehled výchozích podkladů

- předcházející stupně projektové dokumentace ve stupni DSP

- technická specifikace a požadavky objednatele

- zadávací podmínky, SOD

- dostupné archivní materiály

- geodetické podklady a zaměření

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- katastrální mapa

- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah - ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách -  ve znění pozdějších předpisů

- ČSN týkající se řešené problematiky tohoto projektu

- Projekt je zpracován s přihlédnutím k platným předpisovacím a zřizovacím normám ČSN 03 8360 až ČSN 03 8370, ČSN 03 8372, ČSN 03 8374, ČSN 03 8375, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN EN 62305-3 ed.2, ČSN EN 206, ČSN ISO 9690, ČSN 73 6201, ČSN 73 6223, ČSN 74 2870, ČSN IEC 93 HD 429 (34 6460), ČSN IEC 167 (34 6461), ČSN EN 50122-1 ed.2 a 50122-2 ed.2 a k dostupné odborné literatuře naší i zahraniční. Rovněž bylo přihlédnuto k dosavadním praktickým návrhům a docíleným výsledkům obdobných projektů.

- Respektován je dokončený návrh novely SR5/7(S) a technické podmínky MD ČR TP 124 (2009).

Podkladem pro návrh PD část uzemnění a hromosvod jsou dispozice stavby, řezy stavbou a pohledy na fasádu ve stupni DSP. Řešení je zpracováno dle ČSN EN 62305-1 až 4, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN EN 50522 a další.

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace jsou:

  - Výkresy spodních suterénů, založení stavby.

  - Výkresy – řezy spodní stavbou.

  - Výkresy pohledů, jednotlivých podlaží a příčných řezů stavbou.

  - Dispozice na úrovni +-0.

# Popis technického ŘEŠENÍ

# Koncepce řešení zemnící soustavy.

Návrh zemnící soustavy vychází z účelu objektu a potřebného elektrického výkonu pro objekt.

Navržena je mřížová zemnící soustava vybavená pasivní ochranou proti korozi.

Dimenzování zemnící soustavy splňuje požadavky na zkratové výkony transformátorů, bleskové proudy v řádu 100 až 200 kA.

Zemnící soustava je připravena pro odvedení přechodových jevů z transformační stanice, měnírny, rozvoden i plochy výrobního závodu

V tramvajové hale odstavů a údržby jsou připraveny vývody v ocelové konstrukci formou závitu o velikosti M10.

Ocelové konstrukce na střeše tvoří náhodné jímače bez ohledu na řešení soustavy a jsou spojeny s dobře dimenzovanou zemnící soustavou.

V hale budou všechny ocelové konstrukce přizemněny k připraveným vývodům.

Ve funkci náhodných svodů pro ochranu před bleskem je navržen systém definovaně pospojené ocelové konstrukce haly.

Ve všech technologických místnostech jsou navrženy vývody pro uzemnění technologií.

Uzemňovací soustava bude oddělena od uzemňovacích soustav okolních objektů.

Pro komplexní zajištění ochrany stavby proti účinkům bludných proudů se aplikují technické podmínky pro ochranu mostních staveb a ostatních betonových konstrukcí TP 124, MD ČR, (1.2009).

Kontrolní šachty ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 se nenavrhují.

Zemnící soustava ČEZ Di je oddělena od zemnící soustavy vlastní spotřeby areálu. Stanice je připojena k zemnící soustavě dle této PD.

Celkové řešení uzemnění a pospojení neživých částí – výztuží a ocelových konstrukcí stavby vytváří uzavřenou konstrukci s vyrovnáním potenciálu ve smyslu k normám ČSN EN 62305-3, -4.

Navrhuje se uzemňovací soustava vytvořená ze základových zemničů, zejména výztuže spodní stavby – základových pasů a speciálně navržených mikropilot s doplněním dalších částí železobetonové konstrukce s přísným dodržením požadavků stanovených v rámci PD ochrana stavby před účinky bludných proudů (SO 27).

Uzemnění administrativní budovy je rozděleno na dvě, resp. tři části.

S ohledem na požadavky na oddělení uzemnění měnírny od uzemnění stavby a uspořádání stavby je navrženo řešení vycházející z požadavku na oddělená uzemnění, kdy požadované vzdálenosti soustav jsou voleny kompromisně dle požadavků na kvalitu uzemnění a využívá se prostorového řešení stavby.

Ve střední části je navrženo uzemnění měnírny. To je navrženo o podlaží níže než uzemnění administrativní části a je prostorově oddělené tak, že základové pasy, které jsou využity ve funkce základového zemniče měnírny jsou vedeny ve vzdálenosti cca 6 a 10,5 m od základový pasů pro uzemnění pro administrativní budovu.

S ohledem na poměrně malý rozměr uzemnění měnírny je tato část posílena speciálně navrženým systémem mikropilot, resp. ocelových trubek ve funkci zemnících tyčí s délkou cca 6 m z trubek 98/10 do vrtu 180 mm. Mikropiloty jsou součástí založení stavby a jsou specifikovány v rámci této PD, dodávku zajišťuje stavba v rámci založení spodní stavby.

V obou případech je uzemnění dimenzováno na základě průřezu a počtu výztuží v základových pasech dle zavedené literatury.

Vývody z uzemnění jsou i s ohledem na řešení měnírny ve vztahu k EMC řešeny izolovanými vodiči 2x FeZnY30x4 do prostoru transformátorů vlastní spotřeby a z druhé strany do rozvodny NN. Obě část soustavy jsou propojeny přes propoje transfromátoru a rozvoden a propojením technologie stavby administrativní budovy při vstupu vývodů nad izolací na úrovni +-0m do stavby.

Stavební řešení areálu dále vyžaduje uložení stavby vozovny a administrativní budovy na dotyk přes dilataci. Uzemňovací soustava vlastní spotřeby haly vozovny a administrativní budovy bude společná, propojená v místě styku obou budov elektricky definovaným propojem. Mezní výsledek výpočtu samostatné menší části uzemnění administrativní budovy je eliminován společným uzemněním s halou vozovny.

V kabelovém prostoru je definováno pospojení neživých částí (rošty, žlaby) společně se stavbou měnírny, tzn., uzemnění administrativní budovy nebude s touto částí spojeno a bude zavedeno přímo a pouze do transformační stanice (stanoviště transformátorů a rozvodna NN). Důvodem je především eliminace nedovolených napětí při poruchách v rozvodně měnírny, kdy by propojením nebylo možné vyloučit zavlečení napětí při poruše obvodů usměrňovače do prostor administrativní budovy. Zároveň je také ale třeba pamatovat na funkci napěťové ochrany pracující s oddáleným uzemněním pro ochranu před nedovoleným dotykem v měnírně. Spolehlivost této ochrany by byla narušena rizikem chybného působení při přechodových jevech v napájecí soustavě administrativní budovy, ale i vlastní spotřeby vozovny a při úderu blesku. Nežádoucí působení napěťové ochrany má dopad do výpadku provozu tramvajové trati mimo areál vozovny i ve vozovně.

Nad úrovní nuly platí úplné oddělení prostor měnírny od prostor administrativní budovy. V administrativní budově bude uplatněna standardní napájecí soustava TN-S s pospojením a vyrovnáním potenciálu dle ČSN 332000-4-41, ed.3.

Předpokládá se (bude upřesněno na základě vybraného výrobce), že fasádní systém bude připojen k vývodům z uzemnění pro pasivní hromosvod navržený dle ČSN EN 62305-3. Svody hromosvodu jsou v této fázi navrženy se zkušebními svorkami nad terénem a vedením vodičů v plášti budovy. Dle řešení fasdního systému bude rozhodnuto, zad vodiče budou vedeny například na vnější zdi pod tepelnou izolací nebo v rámci konstrukce fasádního systému. Počet vývodů nebude měněn.

Rovněž je nutno poznamenat, že pro halu vozovny je navržen s ohledem na zelených střech hromosvod aktivní dle NFC 17-102, ed.2

Stupeň ochranných opatření z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů pro stavbu VOZOVNY HLOUBĚTÍN, se dle TP 124, tab. 1 stanovuje na: č. 4  (viz SO 27)

# Údaje o provozních podmínkách

Napěťové soustavy

a)	3x22 kV, 50 Hz			-	IT

b) 	690 V, 50 Hz 				- 	IT

b)	3+N+PE, 400/230 V,50 Hz		-	TN/C/S

c)	1+N+PE, 230 V, 50 Hz		-	TN/S

d)	1, 600 V, DC				-	IT

Požadavky na zemnící soustavu

Zkratové poměry zdrojů

Ik <= 23 kA – pro transformátor 1000 kVA (vlastní spotřeba měnírny),

Kvalita uzemnění: Požadovaná hodnota zemního odporu soustavy se stanovuje dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN 33 32001 do 2.

Z hlediska ochrany proti blesku dle ČSN EN 62305-3 nemá hodnota zemního odporu jednoho svodu být větší než 10 .

Celkový požadovaný zemní odpor společné spotřeby (administrativní budova + haly vozovny) soustavy dle ČSN, je stanoven požadavek na kvalitu zemního odporu: Rv  1 

Celkový požadovaný zemní odpor pro část měnírna dle ČSN, je stanoven požadavek na kvalitu zemního odporu: Rv  2 

Požadovaná životnost soustavy 120 let.

Zjištěný měrný odpor půdy:

Dle základního korozního průzkumu JEKU 17-B-143, 2017

| Měřící bod | Rezistivita půdy |
| --- | --- |
| M1 | 64,8 – 125,3 m |
| M2 | 82,4 – 119,3 m |
| M3 | 55,3 – 275,8 m |
| M4 | 95,2 – 260,7 m |

# Výpočty zemnící soustavy

Návrh uzemnění je zpracován v souladu s ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 50522, s přihlédnutím k ČSN EN 62305-3.

Výpočet zemnící soustavy je proveden dle publikace Uzemňování elektrických zařízení , A. Kočvara, STRO-M, 1995 a Zemnění a bezpečnost J.Osolsobě, M.Zapletal, NČSAV, 1964. Výpočet bude upřesněn v dalším stupni PD s ohledem na navrženou výztuž spodní stavby.

Výpočet uzemnění měnírny:

Zemní odpor pro část administrativní budova:

(plus příspěvek soustavy vozovny)

Požadované průřezy zemnících vedení

Obě zemnící soustavy budou dosahovat zemního odporu menšího než 2 ohmy.

Výpočet uzemnění pro haly vozovny je uveden v PD uzemnění vozoven.

# Technické řešení uzemnění - provedení

Při návrhu zemnící soustavy byly posuzovány tři základní kritéria: výsledná požadovaná hodnota zemního odporu soustavy, životnost zemnící soustavy a zkratová odolnost soustavy.

Níže uvedené řešení vychází z používané metodiky výpočtů v dostupné literatuře a standardech.

Rozměry a provedení navržené soustavy jsou patrné z výkresové přílohy, detailů. Zemnící soustava tvoří jeden kompaktní celek.

Základové zemniče – využití výztuže pilot a patek, instrukce pro stavbu.

Kvalita betonu musí splňovat požadavky na primární ochranu proti účinkům bludných proudů ve smyslu TP 124 (souhrnná dokumentace pro ochranu před bludnými proudy.

Stavba administrativní budovy je založena na základových pasech. Na pilotách a patkách je navržen systém ocelových sloupů a vazníků kotvených v halách vozovny.

Výztuž základových pasů

Výztuž základových pasů je navržena o průměru Fe 16 mm. Každý prvek pasu tak disponuje průřezem 201mm2.  Výztuž pasů je v čelech jednotlivých délek svařena kolmou výztuží bodovými svary. Podélné stykování výztuže, pokud k němu dochází je svařeno svary 100 mm minimálně ve čtyřech prvcích, ostatní zůstávají vázané s bodovými svary na koncích prvků. V místech kolmého spojování výztuže pasů jsou použity vždy nejméně dvě příložky 150x150 mm, o průřezu nejméně 10mm.

V místech vývodů je na výztuž navařen zemnící pásek FeZn 30x4 svarem 100 mm (nebo 2x40mm dle TP 124). Pásek bude opatřen smršťovací hadicí od místa svaru až do prostupu stěnou nebo do průchodky, či nad terén. Průchody stěnou zejména do měnírny budou provedeny vodotěsně, vhodná je průchodka Bettra Hauftechik nebo ROXTEC. Nevylučuje se ani jiná technologie vodotěsného průchodu betonovou konstrukcí.

Mikropiloty

Jak je uvedeno shora, je navrženo 12 ks mikropilot se šroubovanými trubkami 98/10 mm o celkové délce 6 m (dle podloží stavby lze připustit i délku 4 m s kontrolním měřením na místě stavby). Jedná se o standardní provedení mikropiloty s vrtnou soupravou a vrtem 180 mm. Mikropilota bude vystředěna betonovými distančníky (40 mm) s distančníkem 50 mm na patě trubky. Trubka bude zakončena nad pokladním betonem s délkou cca 100-150 mm. K této části bude navařena dvojice zemnících pásků ve smršťovací hadici, které budou vedeny do měnírny. Hlava mikropiloty a zemnící pásky budou zabetonovány s krytím 50 mm (například s využitím PE trubky o průměru 200 až 300 mm a délky 250 mm (pouze jako forma nebo obětovaná forma). Dle požadavku statika nesmí mikropilota spolupůsobit se základovými pasy.

Vývody z uzemnění

Jak je uvedeno shora, vývody budou provedeny především z FeZnY 30x4 zemnících pásků, když „Y“ značí smršťovací hadice RAYCHEM s lepidlem na zemnícím pásku. Po obvodě stavby (vývody VH.XX) budou tyto vedeny nad systémem vodotěsných izolací a vstupní do stavby nebo pod fasádní systém nad terénem. Ve fasádním systému bude umístěna skříňka (např. OBO nebo PFOEPSTER) pro zkušební svorku. Navazují svody hromosvodu vedené na zdi nebo ve fasádním systému.

Systém pospojení a vyrovnání potenciálu

Systém pospojení a vyrovnání potenciálu je předmětem elektrických instalací a bude proveden standardně dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2, ed.3. Upřednostňuje se řešení dle původní normy 4-41, ed. 1, kdy systém pospojení je veden postupným sdružováním vodičů (do stromečku), nikoli pospojením „křížem, krážem“, jak nabádá edice normy 2.

Systém pospojení v měnírně je oddělen od systému pospojení vlastní spotřeby. Na rozhraní jednotlivých částí stavby budou umístěny průrazky s opakovatelnou funkcí (jak v rozvodně NN, tak v prostoru stání transformátorů. Stanice pro vlastní spotřebu je stavebně oddělena od neživých částí měnírny. Rámy dveří jsou součástí stavby měnírny a proto budou připojeny ke společné spotřebě přes průrazku TSF 50.

Vzduchotechnické zařízení  bude rovněž elektricky izolačně odděleno pro část měnírny a pro část administrativy a haly, a to pomocí nekovových vložek bez drátové výztuhy.

Podobně bude naloženo s vodovodním potrubím – budou použity nekovová potrubí zajištující oddělení obou částí stavby.

Rovněž v případě použití sprinklerových rozvodů lze minimálně v části použít certifikovaný nekovových systém potrubí.

Z kolektoru vedeného pod administrativní budovou je připraven kabelový propoj, který uzemnění neživé části v kolektoru k uzemnění vlastní spotřeby (admin).

Potrubí centrálního vytápění je vedeno v předizolovaném potrubí a obnažené neživé části jsou pouze ve výměníkové stanic. Ta bude připojena k uzemnění vlastní spotřeby (admin).

Stavba měnírny je vybavena speciální ochranou EMC – pro snížení elektromagnetických vlivů na pracovníky trvale umístěné v blízkosti měnírny. Jsou navrženy pozinkované plechy tl 0,6 mm letované nebo falcované po obvodě stěn a stropu pod úroveň podlahy. Plechy budou bez otvorů a pokud budou otvory nezbytné, budou navázané v plné ploše styku na plechové prostupující zařízení (potrubí VZT apod.) Průchody kabelů budou oplechovány v dostatečném přesahu stěny (cca 1 m), případně budou osazeny EMC průchodky ROXTEC.

Oplechování je součástí stavební části dokumentace a v rámci VTD musí být koordinováno s detaily všech zařízení prostupující stínícím plechem. Stínění bude připojeno na uzemnění stavby měnírny. Ze strany administrativní budovy bude opatřeno přizdívkou. Z vnitřní strany bude plechové stínění obloženo sádrokartonem. Pokud zůstane zachované řešení připojení plechu ke stavbě měnírny, bude odděleno od uzemnění vlastní spotřeby (anebo případně naopak, pokud bude zjištěna nezbytnost propojení s e stavební konstrukcí stavby admin) – dle možností zhotovitele stavby bude upřesněno v rámci VTD).

Systém stínění je podrobněji popsán v PD SO 27.

Do stavby vstupuje kabelové vedení 22 kV ČEz Di. Uzemnění ČEZ Di zůstane zachováno od uzemnění měnírny. Stínění VN kabelů ČEZ Di bude přivedeno na samostatnou sběrnici, která může být propojena i s uzemněním ČEZ Di (není nutné s ohledem na IT soustavu 22 kV). Přípojnička uzemnění ČEZ Di bude oddělena od uzemnění stavby, resp., spojena přes průrazku s opakovatelnou funkcí TSF 100. Neživé částí zařízení v rozvodně ČEZ Di pak budou přizemněny na uzemnění administrativní budovy. V případě datové skříně ČEZ Di je třeba postupovat adekvátně, tj. řešení nezpůsobí propojení uzemnění ČEZ Di a uzemnění areálu vozovny. Tomu bude podřízen i systém pospojení a vyrovnání potenciálu. V případě zavedení uzemnění do části ČEZ Di je pak nutné skříně a technologii oddělit od stavby administrativní budovy.

Postup stanovuje metodika ČEZ Di v návaznosti na normu PNE, vhodný je i zavedený model normy PRE Di PN KA 203.

Příklad provedení oddělení zemnících soustav:

Skříňka může být doplněna i zkratovačem pro krátkodobé propojení zemnících soustav při manipulaci v části VN.

Za ČEZ Di podléhá řešení kontrole zástupců pracovníků ČEZ Di.

Značení

Barevné značení. Veškeré vývody shora popsané a navržené pro účely ochranných a pracovních uzemnění budou barevně značeny dle ČSN 33 2000-5-54, ed.2, resp. ČSN 33 0165. Značeny značkou 022/5019 dle ČSN IEC 417 (viz ČSN 33 2000-5-54, čl. 543.3.5.N2) budou v rohu i všechny kovové desky s vyražením označení vývodu.

Při návrhu uzemnění se postupuje rovněž dle ČSN EN 50122-2, ed.2 a analogicky s předpisem pro dráhu SR5/7(S) (1997), toho času před vydáním revize předpisu (2019) a v souladu s TP 124 (2009) MD ČR, který se považuje za platný i pro dráhy do doby vydání revize SR5/7(S) v návaznosti na ČSN EN 50162, příloha NA.

Z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů je třeba chápat zemnící soustavu jako podmnožinu navrhovaných ochranných opatření před účinky bludných proudů nejen pro halu ale pro areál jako celek.

Pro areál je stanovena přednostně soustava TN-S

Všechny případné strojené zemniče budou uloženy v betonové mazanině s minimálním krytím 50 mm; žádný zemnič nebude uložen volně v terénu

Zemniče budou uloženy mimo koleje/kolejiště

Vývody z výztuže

Vývody z výztuže pro uzemnění jsou navrženy z ocelových sloupů - viz shora. Tyto vývody lez používat pro elektrická měření uzemnění i vlivu bludných proudů. Ve stavbě budou instalovány jednak vývody z uzemnění pod systémem izolací. Tyto vývody jsou řešeny vývody pro přizemnění ocelové konstrukce u pat ocelových sloupů..

Z betonové konstrukce budou připraveny vývody v pracovních kanálech (CRM vývod pro měření a případně připojení k vybranému systému uzemnění).

V dalším stupni PD bude doplněna výkresová část v návaznosti na stavební řešení.

# Ochrana před bleskem

Požadavky na parametry pasivního hromosvodu

Ochrana před účinky přepětí a blesku je řešena v souladu s ČSN EN 62305-1 až -4, ed. 2 s přihlédnutím k ČSN EN 50162, příloha NA. Měnírna je součástí administrativní budovy, je v administrativní části skryta na úrovni prvního podlaží a suterénu. Administrativní budova je navržena jako železobetonová konstrukce.

Pro stavby je stanoven na základě výpočtu rizik stupeň LPS III, když měnírna je součástí spodní stavby administrativní budovy, není stojící samostatně.  Pro systém ochrany před bleskem je na střechách navržená mřížová soustava, využívají se náhodné jímače ocelové konstrukce. V souladu s ČSN EN 62305-3 je navržena soustava spojená se stavbou s přiznanými a skrytými svody a dobře dimenzovanou zemnící soustavou.

Svody budou napojeny na zemnící soustavu nad terénem.

S ohledem na vystrojení střechy VZT jednotkami s kovovými zástěnami je zachován původní návrh hromosvodu i když je střecha navržena se zelení. Zeleň je navržena bezúdržbová s nízkou tloušťkou zeminy na střeše. Na administrativní budově je navržena zelená střecha. Vzhledem k tloušťce zatravněné plochy na střeše se nenavrhuje řešení dle ČSN EN 62305-3, ed.2, čl. E.5.2.4.8 s uložením mřížové soustavy z FeZn 30x4 mm zeminy, ale je navržena jímací soustava mřížová s uložením vodičů FeZn 8mm na podpěrkách.

Je navržena jímací soustava mřížová se svody z AlMgSiY 8 mm, pokud materiálová skladba takové řešení umožní. Na střeše bude s ohledem korozní prostředí použit vodič FeZn 8 mm na podpěrkách. Zkušební svorky budou nad terénem ve fasádní skříňce, když nejsou zcela vyloučeny ani svody přiznané s ochrannými úhelníky). Na střeše budou doplněny pomocné jímače a jímací tyče u rohů střechy a kovových zařízeních zařízení na střeše.

Na administrativní halu navazují haly vozovny. Ty jsou s ohledem na rozsah a řešení střech vybaveny aktivním hromosvodem dle NFC 17-102, ed.2. Řešení je koncipováno tak, že shora uvedený pasivní hromosvod je ještě posílen dosahem obalové křivky aktivního hromosvodu haly odstavu – viz PD vozovny (haly odstavu, část hromosvod).

Zobrazení výškového uspořádání terénu staveb v lokalitě s vizualizací.

Stavba vozovny se nachází v rovině s převýšením terénu v řádu 3 m v dosahu cca jednoho kilometru v okolí stavby. V okolí stavby se nachází podobně vysoké nebo vyšší stavby (bytové a administrativní budovy)

Provedení LPS:

Vnější LPS je propojen s chráněnou stavbou.

Hromosvod je neizolovaný (neoddálený).

Jedná o stavbu nižší než 60 m.

Veškeré masivní ocelové části na střechách jsou pospojeny a přizemněny.

Svody:

Svody pro část administrativní budovy jsou navrženy strojené uložené pod fasádním systém v izolaci nebo spojené s fasádním systém, bude-li kovový.

Stavba je vybavena systéme provařené výztuže na úroveň terénu.

Stavba je vybavena speciálním systémem ochrany před účinky elektromagnetických vlivů v části rozhraní měnírna – administrativní budova.

Typ zemniče dle ČSN 33 2000-5-54, ed.3, mřížová soustava s využitím základových zemničů, odpovídá zařazení dle ČSN EN 62305-3: B

Výpočet rizik dle ČSN EN 62305-2:

Budova je pro výpočet rizik uvažována jako samostatně stojící v terénu s blízkými stavbami shodné výšky; stavba tvoří komplex s halami odstavu a administrativní budovou.

Vnější sítě vstupují do objektu v zemi, nestíněné – (kabel 22 kV je stíněný, záložní napájení kabely 1 kV je nestíněný, ale s oddělovacím transformátorem.

Stavba je nižší než 60 m

Stavba je vybavena EPS

Jedná se o haly pro stání tramvají, dílny, garáže, prostory pro administrativu a měnírnu.

Určení četností blesku v lokalitě: 	20 až 25 za rok

Ng = 0,1 Td

Ng = 2,5

Pro výpočet stanovená třída LPL a LPS: III.

Platí pro stavbu jako celek. Výpočet je proveden dle původní normy ČSN EN 62305-2, originálním programovým vybavením, které je nedílnou součástí původní normy a dále programovým vybavením dle ČSN EN 62305-3, ed. 2, příloha J. Risk Assestment Calculator FPMs.

Výpočet rizik vyhovuje pro LPS III v obou verzích programového vybavení dle ČSN EN 62305-2.

Návrh nové stavby je situován do areálu vozovny v Plzni Slovanech, tj. do aglomerace s hustou zástavbou a probíhající výstavbou v okolí. Stavba se nachází v lokalitě bez větších výškových rozdílů terénu. Jedná se o stavbu dosahující cca 5 m výšky. V blízkosti stavby jsou stavby vyšší a srovnatelné – vozovna cca 10 až 15 m).

Z hlediska okolí stavba nevyčnívá nad okolí; stavba není stavbou výškovou ve smyslu dále uvedených rozměrů, ale je nutno ji s ohledem na bezpečnost osob a technologii  vybavit ochranou proti blesku.

Nová stavba je tramvajovou měnírnou s vestavěnou spínací stanicí PRE Di a distribuční transformační stanicí.

Jedná se o železobetonovou monolitickou konstrukci s provařenou výztuží.

Půdorysné rozměry objektu:

Nová stavba:

délka 34 m

šířka   11 m

výška 4,9 m

výška nejvyššího bodu: 5 m (není k dispozici info o anténě)

b) Parametry hromosvodu:

Navrhuje se pasivní hromosvod dle ČSN EN 62305-1 až -3

Základní údaje pro výpočet rizik:

Budova v aglomeraci

Vnější sítě vstupují do objektu

Stavba je nižší než 60 m

Stavba je vybavena EPS

Jedná se o objekt obsahující speciální technologie a vybavení energetiky a dopravních systémů.

Určení četností blesku v lokalitě: 	20 až 25 za rok

Ng = 0,1 Td

Ng = 2,5

Navrhuje se:

- mřížová soustava na střeše

Výpočtem stanovená třída LPL a LPS: II.

S ohledem na využití stavby, návrh technologií na střeše se navrhuje hromosvodná soustava dle čl. 5.1.2 ČSN EN 62305-3: Vnější LPS bude propojen s chráněnou stavbou.

Dle čl. 5.2.4 a E.5.1.1 citované normy se hromosvod navrhuje neizolovaný (neoddálený) – spojeny s využitou výztuží konstrukce stavby.

Dle čl. 5.2.3 se jedná o stavbu nižší než 60 m; využívá se pospojení a přizemnění ocelových prvků pláště staveb včetně přizemnění všech neživých částí na obvodu stavby.

Veškeré ocelové části na střechách budou propojeny a připojeny k jímacímu vedení a k dobře dimenzovaným svodům.

Svody budou skryté tvořené výztuží s dimenzí cca 4x průměr 16 mm, tj. půrřez jednoho svodu dosahuje celkem 880 mm2.  Vzdálenost svodů je definována osovou pozicí dveří, tj. cca 11 m - odpovídá dle EN 62305-3 zařazení LPS I a LPS II.

Vývody pro kontrolní měření jsou navrženy nad úrovní terénu čl. 4.3 EN 62305-3, když hodnotu v normě 0,2 Ω je nutno považovat za ne zcela správnou, stanovuje se požadavek na hodnotu elektrického odporu do 0,1 Ω.

Jímací soustava je dobře měřitelná jak ve vertikálním směru, tak vůči vzdálené zemi například metodou 100/200 (pro revizního technika je postačující i 50/100).

Typ zemniče dle ČSN EN 62305-3: B

Elektrická izolace vnějšího LPS.

Dostatečná vzdálenost dle čl. 6.3 normy:

Pro LPS II: Ki = 0,04

Celkem 8 svodů

Materiál: Km = 0,5 (beton)

Délka: L = 5 m

S = 0,264 m

Propad valivé koule mezi oky 10 x 10 m: 	0,42 m (h1)

Zařízení pod střechou budou vedena v dostatečné vzdálenosti od mřížové soustavy umístěné na střeše.

Pozn.: Stavba je vybavena provařenou výztuží a stanovení vzdálenosti S není nutno respektovat dle ČSN EN 62305-3.

  - Výpočet rizik dle ČSN EN 62305-2:

Budova je uvažována jako samostatně stojící v terénu

Vnější sítě vstupují do objektu v zemi, stíněné na straně VN  a nestíněné na straně NN

Stavba je nižší než 60 m

Stavba je vybavena EPS

Jedná se o energocentrum s distribuční soustavou PRE Di.

Pro výpočet stanovená třída LPL a LPS: II.

Platí pro stavbu jako celek. Výpočet je proveden dle ČSN EN 62305-2, originálním programovým vybavením, které je nedílnou součástí původní normy.

Výpočet rizik dle software IEC: Risk Assestment Calculator FPMs

Přehledové výsledky při zobrazení výpočtu:

# 6.	Technické řešení hromosvodu

6.1. Střecha. Navržena je rovná střecha. Na střeše nejsou VZT jednotky, výdechy ani světlíky.

Podpěrky. Podpěrky se upřednostňují těžší, vhodná je podpěrka plastová o hmotnosti 1,3kg, nebo 1,1kg.

6.2. Svody. Ve funkci svodů jsou navrženy strojené svody přiznané z vodiče AlMgSi 8mm.

Zkušební svorky jsou navrženy nad terénem

6.3. Plášť budovy. Plášť budovy – fasáda je zateplená s omítkou.

6.4. Uzemnění. Viz dále

.

6.5. Jímací vedení.

Jímací vedení: 		vodič AlMgSi ø 8 mm, soustava mřížová

6.6. Další zařízení instalovaná na střeše.

Nejsou, předpokládá se instalace antény s výškou cca 1 m.  Veškerá kovová zařízení, která se na střeše vyskytnou a nejsou nyní uvedena v dispozici (pokud taková budou), budou rovněž připojena k jímací soustavě.

6.7. Dimenzování zemnící soustavy a hromosvodu

Dimenzování zemnící soustavy – viz PD část uzemnění. Zemnící soustava je navržena mřížová, typ B dle ČSN EN 62305-3.

Dimenzování hromosvodu. Postupuje se dle ČSN EN 62 305-1, resp. -2  a stanovuje se:

Rizika ztrát:   	R1          (lidské životy)

R2          (ztráta na službách)

R3  	   (ztráta na kulturním dědictví)

R1+R2+R3 <=  RT

RT  = 10-5

Typické vzdálenosti svodů pro LPS III: 15m +- 20%.

Návrh: oka mřížové soustavy: cca 11 x 11 m

svody po 11 m.

vodiče jímací soustavy: 	 AlMgSi prům 8 mm: vyhovuje

Průřez vodiče jednoho skrytého svodu:  	50 mm2

Doplňující požadavky: Soustava hromosvodu pro funkci stanovenou definicí LPS je kompletní pouze za předpokladu koordinace ochran proti přepětí, tj. součástí instalací je řešení ochrany proti přepětí pomocí svodičů odpovídající třídy a systému pospojení a vyrovnaní potenciálu ve smyslu ČSN EN 62305-4.

# Statické posouzení

Netýká se této PD.

# Kapacitní hydrotechnické a jiné výpočty

Netýká se této PD.

# Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy požadován

Netýká se této PD.

# Doložení výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení

Výjimky nejsou.

# přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

- ČSN 33 0165 /EN 60446/ Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 0330 /EN 60529/ Stupně ochrany krytí (krytí IP kód)

- ČSN 33 2000-1 Elektrická zařízení- Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33-2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 		  	hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-51: Výběr a 	 	 	stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 3020 Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě

- ČSN 33 3022 Výpočet poměrů při zkratech v trojfázových střídavých soustavách

- ČSN 33 3433 /EN 50081-2/ Elektromagnetická kompatibilita- Prům. prostředí

- ČSN EN 62305-1 až -4, ed. 2 Ochrana před bleskem

- Zákon o Českých technických normách - § 4 zákona č. 22/1997 Sb.- závaznost

norem ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

- ČSN 38 5422 Strojovny elektrických zdrojových soustrojí

V TZ uzemnění bude respektován požadavek na hromosvod. Soustava bude dimenzovaní pro bleskové proudy cca do 150 kA.

# shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část

## ZÁVĚRY Z PRACOVNÍCH PORAD

Viz zápisy v dokladové části projektu stavby.

## DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Tato dokumentace vychází z dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.

Vlastní realizace stavebního díla musí být navržena a zhotovena v souladu s platnou legislativou tak, aby stavba při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití respektovala a současně splnila i základní požadavky na vlastnosti staveb, kterými jsou:

- mechanická odolnost a stabilita

- požární bezpečnost

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- bezpečnost při užívání

- ochrana proti hluku

- úspora energie a ochrana tepla

Projektová dokumentace ve svém řešení zohledňuje dodržení obecných požadavků na výstavbu a je v souladu s platnou legislativou.

Tato dokumentace vychází z dokumentace pro územní řízení. Veškeré změny, doplňky a specifické problémy je nutno konzultovat se zpracovatelem této dokumentace.

Tato dokumentace slouží jako podklad projednání s DOSS a pro získání stavebního povolení, ale nenahrazuje další stupně dokumentace potřebné k realizaci díla.

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE SKLÁDÁ Z ČÁSTI ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ, STATICKÉ, TZB, A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ A POSUDKŮ, PROTO JE JI NUTNO BRÁT JAKO CELEK.

Jednotlivé profesní části projektové dokumentace je nutno koordinovat se stavební částí a Požárně bezpečnostním řešením, které je součástí projektu DSP -  viz  část dokumentace B.3..

Pro stavbu je možné použít jen dlouhodobě osvědčené a prověřené technologie renomovaných výrobců, kteří garantují kvalitu, poskytují dlouhodobé záruky a jako systém jsou po celou dobu záruky pojištěny. Zároveň je nutno dbát technologických postupů a zejména návazností na okolní konstrukce.

Všechny technologické postupy budou prováděny podle technologických předpisů vybraných výrobních firem, v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍ DODAVATELEM PŘEPOČÍTÁNY ROZMĚRY PŘEMĚŘENY A PŘÍSLUŠNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM VE SPOLUPRÁCI S INVESTOREM.

KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY.

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

# shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení

Řešení bylo projednáno se zástupci dopravního podniku a je výsledkem zavedeného systému trakční soustavy tramvajové dopravy, platných českých norem a normy ČSN EN 50122-2. Jiná stanoviska se problematiky nedotýkají.

# průkaz o zapracování výsledků doplňujících průzkumů

Doplňující průzkumy nebyly provedeny. Zpracování PD vychází ze Základního korozního průzkumu zak. č. 17-B-143 ZKP, 12.2017, JEKU s.r.o.

# návaznost na ostatní Provozní soubory  (PS) A stavební objekty (SO)

Tato PD je podkladem pro zpracování všech dotčených profesí stavby. Tato dokumentace stanovuje zásady a požadavky na návrh pasivních ochranných opatření před účinky bludných proudů v části stavební, statické i technologické.

# údaje o splnění podmínek daných schvalovacím řízením k jednotlivým stavebním objektům předchozího stupně dokumentace

Dokumentace splňuje podmínky stanovené předchozím stupněm PD.

# požadavky na geotechnický monitoring, na měření posunů a přetvoření stavebních objektů

Není požadováno.

# Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Není požadováno.

# Požární bezpečnost stavby

Daný objekt se zabývá ochranným opatřením před korozními účinky bludných proudů bez dopadu do požární bezpečnosti stavby.

PŘEDPISY A NORMY

Při bourání, demontáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají stavby nebo zařízení.

Jedná se zejména o zákon č.133/1985 Sb. („o požární ochraně“) ve znění pozdějších předpisů (zákon č.320/2016 Sb.), vyhlášky č.23/2008 Sb. („o technických podmínkách požární ochrany staveb“) ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.268/2011 Sb.), vyhláška č.246/2001 Sb. („o požární prevenci“) ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.221/2014 Sb.).

Jednotlivé pracovní činnosti musí být prováděné v souladu se zákoníkem práce.

Výčet předpisů pro projektovanou stavbu či zařízení není taxativní, jedná se o hlavní předpisy PO dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení PO pro konkrétní činnosti zhotovitel a provozovatel stavby nebo zařízení.

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ OHROŽENÍ

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka dle Zákona o požární ochraně. V okolí nesmí být hořlavé materiály. Ty nezbytně nutné, které nelze z provozních důvodů odstranit, budou chráněny nehořlavou tkaninou, nebo ochlazovány vodou.

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející.

Pro stávající zachovávané objekty a případně jejich části musí být i po dobu probíhajících demoličních pracích zachována možnost protipožárního zásahu – musí být zachován přístup ke vstupům všech ponechaných objektů a jejich částí (případně umožněn průjezd záborem stavby), nástupní plochy ani zásahové cesty se nepředpokládají a přístup k odběrním místům požární vody.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

V průběhu přípravy a realizace stavby je nutné dodržovat požadavky stanovené Požárně bezpečnostním řešením (PBŘ) – řešeno v  části B.3  projektové dokumentace).

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během výstavby i užívání musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti.

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, zákonná ustanovení, vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které se týkají projektované stavby nebo zařízení.

Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí.

Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, a s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti.

Bezpečnost při výstavbě:

Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v rozsahu potřebném pro prováděné práce.

Při výstavbě, bourání a demontáži musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se zejména o:

- používání vhodných montážních prostředků

- používání ochranných pracovních prostředků a vybavení

- dodržování bezpečnostních předpisů ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

- v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže

- před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno odstavení nebo vypnutí dotčeného vedení

- v prostorách, kde jsou umístěny rozváděče a el. zařízení musí být veškerá zařízení a provedení prací řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví a majetku.

Bezpečnost při provozu:

Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými prostředky.

Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. Pracovníci montážní organizace musí být o těchto předpisech prokazatelně školeni.

Předpisy a normy:

Při montáži, demontáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu.

Přehled základních předpisů:

- Zákon 262/2006 Sb.	Zákoník práce - ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů – ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 591/2006 Sb.	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi – ve znění pozdějších předpisů

- Nařízeni vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků – ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 362/2005 Sb.	Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 361/2007 Sb.	Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení pracovních úrazů  – ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 217/2016 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby - ve znění pozdějších předpisů

- BOZP dodavatele

- BOZP provozovatele

Vypracoval:

Ing. Lukáš Žák

Ing. Bohumil Kučera

Využití základových zemničů, Novotný, Kočvara, Pospíšil, Trefný, SNTL1991

Zemnění a bezpečnost – Osolsobě, Zapletal, NČSAV, 1984

Uzemnění a jeho měření, V.Novotný, SNTL 1973