## SYS
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO PAB | Datum: |  | 2019-11-15
|  |  |  | Zak.č.: |  | 19-365-P
Část: |  |  | díl L00 - Automatizované systémy řízení (M+R)
Obsah:
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO PAB
Část: |  | 0
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P
Datum: |  | 2019-11-15
DatumII: |  | 2019-11-15
| verze: | 1.01
verze:1.01
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO PAB
Objekt: |  | 0
Část: |  | 0
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P
V Praze dne: |  | 2019-11-15
Akce: |  |  |  |  | Vypracoval:
| REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO PAB |  |  |  | 0
Část: |  |  |  | Datum: | Zakázkové číslo:
| 0 |  |  | 2019-11-15 | 19-365-P
Profese: |  |  |  | Vypracoval: | Stupeň PD
| Systém řízení technologických procesů |  |  | Roman Jansta | Relizační projekt
Obsah: |  |  |  | Kontroloval: | Číslo výkresu:
| Rozjišťovací svorkovnice PA 05 |  |  | Petr Dauš | 20-V/F-3

## --------
21
30
22
12
29
3
12
6
10
| 145 | 290
30
60
380
p.Fencl | 02 / 72653014
Ni1000
[5 empty] | DV |  |  | -2784
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 0 | 4.676 | 1e-06 | 7750656 |  | -224.7421 | 0 | -224.7421
[11 empty] | 1024 | -101.2107
[5 empty] | DV |  |  | -1760 |  |  | 1474 | -50.026
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1024 | 4.676 | 1e-06 | 3097600 |  | -101.2107 | 1931 | 0.016661
[11 empty] | 2048 | 12.5144
[5 empty] | DV |  |  | -736 |  |  | 2261 | 34.9381
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 2048 | 4.676 | 1e-06 | 541696 |  | 12.5144 | 3072 | 116.4333
[11 empty] | 4089 | 209.9357
[5 empty] | DV |  |  | 288 |  |  | 4095 | 210.4587
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 3072 | 4.676 | 1e-06 | 82944 |  | 116.4333
[5 empty] | DV |  |  | 1311
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 4095 | 4.676 | 1e-06 | 1718721 |  | 210.4587
[5 empty] | DV |  |  | -1310
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1474 | 4.676 | 1e-06 | 1716100 |  | -50.026
[5 empty] | DV |  |  | -853
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1931 | 4.676 | 1e-06 | 727609 |  | 0.016661
[5 empty] | DV |  |  | -523
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 2261 | 4.676 | 1e-06 | 273529 |  | 34.9381
[5 empty] | DV |  |  | 1305
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 4089 | 4.676 | 1e-06 | 1703025 |  | 209.9357
[5 empty] | 2615 |  | 0.099426 |  | T =-50…210
[5 empty] | 330 |  | 0.10606 |  | T =0…35
Pt1000
[5 empty] | DV |  |  | -2821
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 0 | 18.291 | 1e-06 | 7958041 |  | -220.9395 | 0 | -220.9395
[11 empty] | 1024 | -121.1775
[5 empty] | DV |  |  | -1797 |  |  | 1587 | -49.9852
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1024 | 18.291 | 1e-06 | 3229209 |  | -121.1775 | 1936 | -0.031752
[11 empty] | 2048 | 16.9436
[5 empty] | DV |  |  | -773 |  |  | 2164 | 35.0089
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 2048 | 18.291 | 1e-06 | 597529 |  | 16.9436 | 4060 | 400.0591
[11 empty] | 4095 | 408.0341
[5 empty] | DV |  |  | 1274
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 4095 | 18.291 | 1e-06 | 1623076 |  | 408.0341
[5 empty] | DV |  |  | -1234
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1587 | 18.291 | 1e-06 | 1522756 |  | -49.9852
[5 empty] | DV |  |  | -885
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1936 | 18.291 | 1e-06 | 783225 |  | -0.031752
[5 empty] | DV |  |  | -657
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 2164 | 18.291 | 1e-06 | 431649 |  | 35.0089
[5 empty] | DV |  |  | 1239
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 4060 | 18.291 | 1e-06 | 1535121 |  | 400.0591
[5 empty] | 2473 |  | 0.10514 |  | T =-50…400
[5 empty] | 228 |  | 0.15351 |  | T =0…35
Pt100
[5 empty] | DV |  |  | -2114
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 0 | 6.625 | 1e-06 | 4468996 |  | -129.5071 | 0 | -129.5071
[11 empty] | 415 | -50.034
[5 empty] | DV |  |  | -1090 |  |  | 683 | 0.075783
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 1024 | 6.625 | 1e-06 | 1188100 |  | 62.459 | 873 | 35.0248
[11 empty] | 1024 | 62.459
[5 empty] | DV |  |  | -66 |  |  | 2048 | 240.5315
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 2048 | 6.625 | 1e-06 | 4356 |  | 240.5315 | 4095 | 554.8556
[5 empty] | DV |  |  | 1981
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 4095 | 6.625 | 1e-06 | 3924361 |  | 554.8556
[5 empty] | DV |  |  | -1699
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 415 | 6.625 | 1e-06 | 2886601 |  | -50.034
[5 empty] | DV |  |  | -1431
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 683 | 6.625 | 1e-06 | 2047761 |  | 0.075783
[5 empty] | DV |  |  | -1241
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 873 | 6.625 | 1e-06 | 1540081 |  | 35.0248
[5 empty] | DV |  |  | 1982
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 4096 | 6.625 | 1e-06 | 3928324 |  | 554.9956
[5 empty] | 3681 |  | 0.070633 |  | T =-50…600
[5 empty] | 190 |  | 0.18421 |  | T =0…35
DV
Pt1000 - 10bit |  | T | 0 | 2.8 | 261.8 |  |  |  |  | -261.8
|  | T | 1024 | 2.2788 | 261.8 |  |  |  |  | 187.5625
|  | T | 647 | 2.4707 | 261.8 |  |  |  |  | 0.071544
|  | T | 722 | 2.4325 | 261.8 |  |  |  |  | 35.0137
|  | T | 535 | 2.5277 | 261.8 |  |  |  |  | -50.1439
|  |  | 489 |  | 0.5317 |  | T =-50…200
|  |  | 75 |  | 0.46667 |  | T =0…35

## Specifikace
Poř. Číslo | Číslo položky | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky
[5 empty] | Dodávka za M.J. | Dodávka celkem
Přístroje
1 | 1,11 / 1,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
2 | 1,21 / 1,22 / 1,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 3 | 788 | 2364
3 | 1,31 / 1,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
4 | 1,34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
5 | 1.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
6 | 1,39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
7 | 1,41 / 1,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
8 | 1.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
9 | 1.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1.62 | Návaznost na řízení chlazení. Ovládání 0…10V + signalizace sumární poruchy, dodává VZT , pouze připojení. | ks | 1 | 0 | 0
11 | 1,71/ 1,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
12 | 2,11 / 2,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
13 | 2,13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
14 | 2,21 / 2,22 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
15 | 2,31 / 2,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
16 | 2.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
17 | 2.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
18 | 2.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
19 | 2,41 / 2,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
20 | 2.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
21 | 2.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
22 | 2,71/ 2,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
23 | 3,11 / 3,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
24 | 3,21 / 3,22 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
25 | 3,31 / 3,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
26 | 3.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
27 | 3.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
28 | 3.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
29 | 3,41 / 3,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
30 | 3.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
31 | 3.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
32 | 3.62 | Návaznost na řízení chlazení. Ovládání 0…10V + signalizace sumární poruchy, dodává VZT , pouze připojení. | ks | 1 | 0 | 0
33 | 3,71/ 3,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
34 | 4,11 / 4,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
35 | 4,21 / 4,22 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
36 | 4,31 / 4,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
37 | 4.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
38 | 4.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
39 | 4.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
40 | 4,41 / 4,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
41 | 4.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
42 | 4.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
43 | 4.62 | Návaznost na řízení chlazení. Ovládání 0…10V + signalizace sumární poruchy, dodává VZT , pouze připojení. | ks | 1 | 0 | 0
44 | 4,71/ 4,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
45 | 5,11 / 5,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
46 | 5.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
47 | 5,21 / 5,22 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
48 | 5,31 / 5,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
49 | 5.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
50 | 5.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
51 | 5,41 / 5,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
52 | 5.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
53 | 5.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
54 | 5,71/ 5,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
55 | 6,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 9 | 504 | 4536
56 | 6,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 9 | 788 | 7092
57 | 8,11 / 8,12 | Klapkový servopohon , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
58 | 8,41 / 8,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
59 | 8,33 a,b | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 3 | 504 | 1512
60 | 80.22 | Snímač tlaku , rozsah: 0 až 1000 kPa, výstup: 4 až 20 mA, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, | ks | 1 | 3065 | 3065
61 | 80,31 / 80,32 | Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV | ks | 2 | 756 | 1512
62 | 80,33 - 80.34 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 2 | 504 | 1008
63 | 80.91 | Hlídač zaplavení, napájení: 24 V AC, příslušenství: sonda mosazná, pozn.: zaplavení prostoru | ks | 1 | 780 | 780
64 | 85,31 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky | ks | 1 | 752 | 752
65 | 85,61 | Regulační ventil ohřevu se servopohonem pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - pouze připojení, dodává UT | ks | 1 | 0 | 0
66 | 86,31 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky | ks | 1 | 752 | 752
67 | 86,61 | Regulační ventil ohřevu se servopohonem pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - pouze připojení, dodává UT | ks | 1 | 0 | 0
68 | 88,31 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky | ks | 1 | 752 | 752
69 | 88,61 | Regulační ventil ohřevu se servopohonem pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - pouze připojení, dodává UT | ks | 1 | 0 | 0
70 | MAT | montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů | kmpl | 1 | 24000 | 24000
Řídící systém
71 | PA-41 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=22, AI=36 DO=36, DI=118, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie + obslužný řádkový terminál | kmpl. | 1 | 83360 | 83360
72 | PA-42 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=6, AI=12, DO=12, DI=48, komunikace ethernet , datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie + obslužný řádkový terminál , Wifi routr pro servisní připojení + komunikace M-BUS + komunikace ModBus | kmpl. | 1 | 43100 | 43100
73 | PA-41 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=4, AI=14, DO=18, DI=52, komunikace ethernet , datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení + komunikace M-BUS | kmpl. | 1 | 43100 | 43100
Rozvaděče
74 | PA-41 | Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 2000v800x400, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 34980 | 34980
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
75 | PA-42 | Rozvaděč - oceloplechový nástěnný rozvaděče 1200v800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 34980 | 34980
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
76 | PA-43 | Rozvaděč - oceloplechový nástěnný rozvaděče 1200v800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje + napájení motorů čerpadel | kmpl. | 1 | 20580 | 20580
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
Dispečink ASŘ
77 |  | Kompaktní PC - display 20", procesor Core i7, myš, klávesnice + GSM komunikátor | kmpl. | 1 | 24000 | 24000
78 |  | SW HMI - SCADA SW - historická databáze naměřených analogových hoddnot, alarmová stanice, vizualizace dispozic s umístěním technologických prvků ( teploty apod.) | kmpl. | 1 | 42000 | 42000
79 |  | SW - Web-server technologická schémata monitorované technologie, tato část bude přístupná po Wi-fi u u rozvaděčů s řízenou technologií | kmpl. | 1 | 0 | 0
Kabely a trasy
80 |  | Kabel JYTY 2x1 | m | 4077 | 11.88 | 48434.76
81 |  | Kabel JYTY 4x1 | m | 1348 | 15.6 | 21028.8
82 |  | Kabel JYTY 7x1 | m | 1283 | 23.4 | 30022.2
83 |  | Kabel JYTY 14x1 | m | 0 | 31 | 0
84 |  | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 65 | 10.2 | 663
85 |  | Kabel CYKY-J 1x1,5 | m | 150 | 18 | 2700
86 |  | LAMDATAPAR 2x2x0,8 | m | 210 | 22.8 | 4788
87 |  | elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu | m | 670 | 19.2 | 12864
88 |  | Drátěný rošt 54/100mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | 220 | 222 | 48840
89 |  | Drátěný rošt 54/200mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | 60 | 294 | 17640
90 |  | Drátěný rošt 54/300mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | 15 | 354 | 5310
91 |  | Žlab MARS včetně víka, příslušenství pro montáž - montáž kabelových rozvodů na střeše | m | 70 | 396 | 27720
92 |  | Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, apod.) | kmpl. | 1 | 48000 | 48000
93 |  | Požární ucpávky kabelových prostupů | kmpl. | 1 | 24000 | 24000
Rekapitulace a práce
|  | Celkem dodávka - přístroje polní instrumentace | kmpl. | 1 |  | 200551
|  | Celkem dodávka - rozvaděče | kmpl. | 1 |  | 90540
|  | Celkem dodávka DDC/PLC - stanic | kmpl. | 1 |  | 169560
|  | Celkem dodávka PC - HMI - stanic | kmpl. | 1 |  | 24000
|  | Aplikační software - dispečink - licence | kmpl. | 1 |  | 42000
|  | Aplikační software dispečink - práce | kmpl. | 1 |  | 55954.8
|  | Aplikační software - DDC/PLC stanic | kmpl. | 1 |  | 93258
|  | Aplikační software - M-BUS | ks | 19 |  | 5700
|  | Montážní dodávky elektro části | kmpl. | 1 |  | 107636.76
|  | Montážní dodávky nosných konstrukcí | kmpl. | 1 |  | 160374
|  | Požární ucpávky kabelových prostupů | kmpl. | 1 |  | 24000
|  | Celkem dodávky |  |  |  | 973574.56
|  | Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče | kmpl. | 1 |  | 23409
|  | Montážní práce elektro části | kmpl. | 1 |  | 306875.3904
|  | Montážní práce nosných konstrukcí | kmpl. | 1 |  | 152355.3
|  | Předkomplexní zkoušky zařízení | kmpl. | 1 |  | 48678.728
|  | Komplexní zkoušky | kmpl. | 1 |  | 28080
|  | Revizní činnost a revize elektro | kmpl. | 1 |  | 24400
|  | Mimostaveništní doprava | kmpl. | 1 |  | 14603.6184
|  | Zaškolení obsluhy | kmpl. | 1 |  | 450
|  | Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost | kmpl. | 1 |  | 19471.4912
|  | Dokumentace skutečného provedení dle zvoleného systému | kmpl. | 1 |  | 14603.6184
|  | Celková cena montáží a prací |  |  |  | 632927.1464
|  | Celkové rozpočtové náklady |  |  | 1606501.7064
#REF!

## PA-41
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO PAB |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-41 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-41
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 1 | 0…10 | V | 1.61 | WD | 4001 | JYTY 4x1
AO | -2 | Řízení výkonu chlazení |  | VZT 1 | 0…10 | V | 1.62 | WD | 4002 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulace výkonu FM - přívod | M 1.1 | VZT 1 | 0…10 | V | FM 1.1 | WD | 4003 | JYTY 7x1
AO | -4 | Regulace výkonu FM - odtah | M 1.2 | VZT 1 | 0…10 | V | FM 1.2 | WD | 4004 | JYTY 7x1
AO | -5 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 1.5 | VZT 1 | 0…10 | V | FM 1.5 | WD | 4005 | JYTY 7x1
AO | -6 | Regulační klapka - rekuperace |  | VZT 2 | 0…10 | V | 2.13 | WD | 4006 | JYTY 4x1
AO | -7 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 2 | 0…10 | V | 2.61 | WD | 4007 | JYTY 4x1
AO | -8 | Regulace výkonu FM - přívod | M 2.1 | VZT 2 | 0…10 | V | FM 2.1 | WD | 4008 | JYTY 7x1
AO | -9 | Regulace výkonu FM - odtah | M 2.2 | VZT 2 | 0…10 | V | FM 2.2 | WD | 4009 | JYTY 7x1
AO | -10 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 3 | 0…10 | V | 3.61 | WD | 4010 | JYTY 4x1
AO | -11 | Řízení výkonu chlazení |  | VZT 3 | 0…10 | V | 3.62 | WD | 4011 | JYTY 4x1
AO | -12 | Regulace výkonu FM - přívod | M 3.1 | VZT 3 | 0…10 | V | FM 3.1 | WD | 4012 | JYTY 7x1
AO | -13 | Regulace výkonu FM - odtah | M 3.2 | VZT 3 | 0…10 | V | FM 3.2 | WD | 4013 | JYTY 7x1
AO | -14 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 3.5 | VZT 3 | 0…10 | V | FM 3.5 | WD | 4014 | JYTY 7x1
AO | -15 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 4 | 0…10 | V | 4.61 | WD | 4015 | JYTY 4x1
AO | -16 | Řízení výkonu chlazení |  | VZT 4 | 0…10 | V | 4.62 | WD | 4016 | JYTY 4x1
AO | -17 | Regulace výkonu FM - přívod | M 4.1 | VZT 4 | 0…10 | V | FM 4.1 | WD | 4017 | JYTY 7x1
AO | -18 | Regulace výkonu FM - odtah | M 4.2 | VZT 4 | 0…10 | V | FM 4.2 | WD | 4018 | JYTY 7x1
AO | -19 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 4.5 | VZT 4 | 0…10 | V | FM 4.5 | WD | 4019 | JYTY 7x1
AO | -20 | Systémová rezerva
AO | -21 | Systémová rezerva
AO | -22 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 1 | Pt 1000 |  | 1.31 | WD | 4021 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 1 | Pt 1000 |  | 1.32 | WD | 4022 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 1 | Pt 1000 |  | 1.34 | WD | 4023 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 1 | Pt 1000 |  | 1.35 | WD | 4024 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 1 | Pt 1000 |  | 1.39 | WD | 4025 | JYTY 2x1
AI | -6 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 1 | 0…10 | V | 1.71 | WD | 4026 | JYTY 4x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 1 | 0…10 | V | 1.72 | WD | 4027 | JYTY 4x1
AI | -8 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 2 | Pt 1000 |  | 2.31 | WD | 4028 | JYTY 2x1
AI | -9 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 2 | Pt 1000 |  | 2.32 | WD | 4029 | JYTY 2x1
AI | -10 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 2 | Pt 1000 |  | 2.34 | WD | 4030 | JYTY 2x1
AI | -11 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 2 | Pt 1000 |  | 2.35 | WD | 4031 | JYTY 2x1
AI | -12 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 2 | Pt 1000 |  | 2.39 | WD | 4032 | JYTY 2x1
AI | -13 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 2 | 0…10 | V | 2.71 | WD | 4033 | JYTY 4x1
AI | -14 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 2 | 0…10 | V | 2.72 | WD | 4034 | JYTY 4x1
AI | -15 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 3 | Pt 1000 |  | 3.31 | WD | 4035 | JYTY 2x1
AI | -16 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 3 | Pt 1000 |  | 3.32 | WD | 4036 | JYTY 2x1
AI | -17 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 3 | Pt 1000 |  | 3.34 | WD | 4037 | JYTY 2x1
AI | -18 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 3 | Pt 1000 |  | 3.35 | WD | 4038 | JYTY 2x1
AI | -19 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 3 | Pt 1000 |  | 3.39 | WD | 4039 | JYTY 2x1
AI | -20 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 3 | 0…10 | V | 3.71 | WD | 4040 | JYTY 4x1
AI | -21 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 3 | 0…10 | V | 3.72 | WD | 4041 | JYTY 4x1
AI | -22 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 4 | Pt 1000 |  | 4.31 | WD | 4042 | JYTY 2x1
AI | -23 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 4 | Pt 1000 |  | 4.32 | WD | 4043 | JYTY 2x1
AI | -24 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 4 | Pt 1000 |  | 4.34 | WD | 4044 | JYTY 2x1
AI | -25 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 4 | Pt 1000 |  | 4.35 | WD | 4045 | JYTY 2x1
AI | -26 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 4 | Pt 1000 |  | 4.39 | WD | 4046 | JYTY 2x1
AI | -27 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 4 | 0…10 | V | 4.71 | WD | 4047 | JYTY 4x1
AI | -28 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 4 | 0…10 | V | 4.72 | WD | 4048 | JYTY 4x1
AI | -29 | Teplota v prostoru 2NP - PAB-55.2 |  | VZT 6.5 | Pt 1000 |  | 6.5.33 | WD | 4049 | JYTY 2x1
AI | -30 | Teplota v prostoru 3NP - PAB-63 |  | VZT 6.6 | Pt 1000 |  | 6.6.33 | WD | 4050 | JYTY 2x1
AI | -31 | Teplota v prostoru 3NP - PAB-59.4 |  | VZT 6.8 | Pt 1000 |  | 6.8.33 | WD | 4051 | JYTY 2x1
AI | -32 | Teplota v prostoru 2NP - PAB-59.3 |  | VZT 6.9 | Pt 1000 |  | 6.9.33 | WD | 4052 | JYTY 2x1
AI | -33 | Systémová rezerva
AI | -34 | Systémová rezerva
AI | -35 | Systémová rezerva
AI | -36 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 1 | Otevři |  | 1.11/12 | WS | 4051 | JYTY 4x1
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 1.1 | VZT 1 | Zapni |  | FM 1.1 | WD | 4003
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 1.2 | VZT 1 | Zapni |  | FM 1.2 | WD | 4004
DO | -4 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 1.5 | VZT 1 | Zapni |  | FM 1.5 | WD | 4005
DO | -5 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 1.3 | VZT 1 | Zapni |  | FM 1.3 | WD | 4052 | JYTY 7x1
DO | -6 | Zapnutí chlazení |  | VZT 1 | Zapni |  | 1.62 | WS | 4053 | JYTY 4x1
DO | -7 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 2 | Otevři |  | 2.11/12 | WS | 4054 | JYTY 4x1
DO | -8 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 2.1 | VZT 2 | Zapni |  | FM 2.1 | WD | 4008
DO | -9 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 2.2 | VZT 2 | Zapni |  | FM 2.2 | WD | 4009
DO | -10 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 2.3 | VZT 2 | Zapni |  | FM 2.3 | WD | 4055 | JYTY 7x1
DO | -11 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 3 | Otevři |  | 3.11/12 | WS | 4056 | JYTY 4x1
DO | -12 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 3.1 | VZT 3 | Zapni |  | FM 3.1 | WD | 4012
DO | -13 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 3.2 | VZT 3 | Zapni |  | FM 3.2 | WD | 4013
DO | -14 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 3.5 | VZT 3 | Zapni |  | FM 3.5 | WD | 4014
DO | -15 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 3.3 | VZT 3 | Zapni |  | FM 3.3 | WD | 4057 | JYTY 7x1
DO | -16 | Zapnutí chlazení |  | VZT 3 | Zapni |  | 3.62 | WS | 4058 | JYTY 4x1
DO | -17 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 4 | Otevři |  | 4.11/12 | WS | 4059 | JYTY 4x1
DO | -18 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 4.1 | VZT 4 | Zapni |  | FM 4.1 | WD | 4017
DO | -19 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 4.2 | VZT 4 | Zapni |  | FM 4.2 | WD | 4018
DO | -20 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 4.5 | VZT 4 | Zapni |  | FM 4.5 | WD | 4019
DO | -21 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 4.3 | VZT 4 | Zapni |  | FM 4.3 | WD | 4060 | JYTY 7x1
DO | -22 | Zapnutí chlazení |  | VZT 4 | Zapni |  | 4.62 | WS | 4061 | JYTY 4x1
DO | -23 | Zapnutí VZT odtah | M6.5 | VZT 6.5 | Zapni |  | 2RA | WD | 4062 | JYTY 7x1
DO | -24 | Zapnutí VZT odtah | M6.6 | VZT 6.6 | Zapni |  | 3RA | WD | 4063 | JYTY 7x1
DO | -25 | Zapnutí VZT odtah | M6.8 | VZT 6.8 | Zapni |  | 3RA | WD | 4064 | JYTY 7x1
DO | -26 | Zapnutí VZT odtah | M6.9 | VZT 6.9 | Zapni |  | 2RA | WD | 4065 | JYTY 7x1
DO | -27 | Zapnutí chlazení kanceláře - uvolnění chodu |  | CH 9 | Zapni |  | CH 9 | WS | 4066 | JYTY 4x1
DO | -28 | Zapnutí chlazení kanceláře - uvolnění chodu |  | CH 10 | Zapni |  | CH 10 | WS | 4067 | JYTY 4x1
DO | -29 | Zapnutí chlazení kanceláře - uvolnění chodu |  | CH 11 | Zapni |  | CH 11 | WS | 4068 | JYTY 4x1
DO | -30 | Blokování ohřevu TUV |  | TUV_2NP | Blokuj |  | 2RA | WS | 4069 | JYTY 4x1
DO | -31 | Blokování ohřevu TUV |  | TUV_3NP | Blokuj |  | 3RA | WS | 4070 | JYTY 4x1
DO | -31 | Systémová rezerva
DO | -31 | Systémová rezerva
DO | -32 | Systémová rezerva
DO | -33 | Systémová rezerva
DO | -34 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-41 4: PA-41; PA-41 5: Alarm; PA-41 8: propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 1 | Zavřeno | D | 1.11 | WC | 4081 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 1 | Zavřeno | D | 1.12 | WC | 4082 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 1 | Porucha | I | 1.21 | WC | 4083 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. zanesení filtru na přívodu II.st. |  | VZT 1 | Porucha | I | 1.22 | WC | 4084 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 1 | Porucha | I | 1.23 | WC | 4085 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 1 | Chod | D | 1.41 | WC | 4086 | JYTY 2x1
DI | -7 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 1 | Chod | D | 1.42 | WC | 4087 | JYTY 2x1
DI | -8 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 1 | Havárie | I | 1.51 | WC | 4088 | JYTY 2x1
DI | -9 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 1 | Porucha | D | FM 1.1 | WD | 4003
DI | -10 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 1 | Porucha | D | FM 1.2 | WD | 4004
DI | -11 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 1 | Porucha | D | FM 1.5 | WD | 4005
DI | -12 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 1 | Provoz | D | M 1.3 | WS | 4052
DI | -13 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 1 | Porucha | D | M 1.3 | WS | 4052
DI | -14 | Sig. Chlazení VZT - porucha |  | VZT 1 | Porucha | D | 1.62 | WS | 4053
DI | -15 | Sig. uzavření - PK-1.300 |  | VZT 1 | Alarm | I | PK-1.300 | WC | 4089 | JYTY 2x1
DI | -16 | Sig. uzavření - PK-1A.300 |  | VZT 1 | Alarm | I | PK-1A.300 | WC | 4090 | JYTY 2x1
DI | -17 | Sig. uzavření - PK-1.301 |  | VZT 1 | Alarm | I | PK-1.301 | WC | 4091 | JYTY 2x1
DI | -18 | Sig. uzavření - PK-1A.301 |  | VZT 1 | Alarm | I | PK-1A.301 | WC | 4092 | JYTY 2x1
DI | -19 | Sig. uzavření - PK-1.302 |  | VZT 1 | Alarm | I | PK-1.302 | WC | 4093 | JYTY 2x1
DI | -20 | Sig. uzavření - PK-1A.302 |  | VZT 1 | Alarm | I | PK-1A.302 | WC | 4094 | JYTY 2x1
DI | -21 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 2 | Zavřeno | D | 2.11 | WC | 4095 | JYTY 2x1
DI | -22 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 2 | Zavřeno | D | 2.12 | WC | 4096 | JYTY 2x1
DI | -23 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 2 | Porucha | I | 2.21 | WC | 4097 | JYTY 2x1
DI | -24 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 2 | Porucha | I | 2.23 | WC | 4098 | JYTY 2x1
DI | -25 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 2 | Chod | D | 2.41 | WC | 4099 | JYTY 2x1
DI | -26 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 2 | Chod | D | 2.42 | WC | 4100 | JYTY 2x1
DI | -27 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 2 | Havárie | I | 2.51 | WC | 4101 | JYTY 2x1
DI | -28 | Sig. nebezpečí namrznutí rekuperátoru |  | VZT 2 | Havárie | I | 2.55 | WC | 4102 | JYTY 2x1
DI | -29 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 2 | Porucha | D | FM 2.1 | WD | 4008
DI | -30 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 2 | Porucha | D | FM 2.2 | WD | 4009
DI | -31 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 2 | Provoz | D | M 2.3 | WS | 4055
DI | -32 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 2 | Porucha | D | M 2.3 | WS | 4055
DI | -33 | Sig. uzavření - PK-2.300 |  | VZT 2 | Alarm | I | PK-2.300 | WC | 4103 | JYTY 2x1
DI | -34 | Sig. uzavření - PK-2A.300 |  | VZT 2 | Alarm | I | PK-2A.300 | WC | 4104 | JYTY 2x1
DI | -35 | Sig. uzavření - PK-2.301 |  | VZT 2 | Alarm | I | PK-2.301 | WC | 4105 | JYTY 2x1
DI | -36 | Sig. uzavření - PK-2A.301 |  | VZT 2 | Alarm | I | PK-2A.301 | WC | 4106 | JYTY 2x1
DI | -37 | Sig. uzavření - PK-2.302 |  | VZT 2 | Alarm | I | PK-2.302 | WC | 4107 | JYTY 2x1
DI | -38 | Sig. uzavření - PK-2A.302 |  | VZT 2 | Alarm | I | PK-2A.302 | WC | 4108 | JYTY 2x1
DI | -39 | Sig. uzavření - PK-2A.303 |  | VZT 2 | Alarm | I | PK-2A.303 | WC | 4109 | JYTY 2x1
DI | -40 | Sig. uzavření - PK-2A.304 |  | VZT 2 | Alarm | I | PK-2A.304 | WC | 4110 | JYTY 2x1
DI | -41 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 3 | Zavřeno | D | 3.11 | WC | 4111 | JYTY 2x1
DI | -42 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 3 | Zavřeno | D | 3.12 | WC | 4112 | JYTY 2x1
DI | -43 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 3 | Porucha | I | 3.21 | WC | 4113 | JYTY 2x1
DI | -44 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 3 | Porucha | I | 3.23 | WC | 4114 | JYTY 2x1
DI | -45 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 3 | Chod | D | 3.41 | WC | 4115 | JYTY 2x1
DI | -46 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 3 | Chod | D | 3.42 | WC | 4116 | JYTY 2x1
DI | -47 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 3 | Havárie | I | 3.51 | WC | 4117 | JYTY 2x1
DI | -48 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 3 | Porucha | D | FM 3.1 | WD | 4012
DI | -49 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 3 | Porucha | D | FM 3.2 | WD | 4013
DI | -50 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 3 | Porucha | D | FM 3.5 | WD | 4014
DI | -51 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 3 | Provoz | D | M 3.3 | WS | 4057
DI | -52 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 3 | Porucha | D | M 3.3 | WS | 4057
DI | -53 | Sig. Chlazení VZT - porucha |  | VZT 3 | Porucha | D | 3.62 | WS | 4058
DI | -54 | Sig. uzavření - PK-3.300 |  | VZT 3 | Alarm | I | PK-3.300 | WC | 4118 | JYTY 2x1
DI | -55 | Sig. uzavření - PK-3A.300 |  | VZT 3 | Alarm | I | PK-3A.300 | WC | 4119 | JYTY 2x1
DI | -56 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 4 | Zavřeno | D | 4.11 | WC | 4120 | JYTY 2x1
DI | -57 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 4 | Zavřeno | D | 4.12 | WC | 4121 | JYTY 2x1
DI | -58 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 4 | Porucha | I | 4.21 | WC | 4122 | JYTY 2x1
DI | -59 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 4 | Porucha | I | 4.23 | WC | 4123 | JYTY 2x1
DI | -60 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 4 | Chod | D | 4.41 | WC | 4124 | JYTY 2x1
DI | -61 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 4 | Chod | D | 4.42 | WC | 4125 | JYTY 2x1
DI | -62 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 4 | Havárie | I | 4.51 | WC | 4126 | JYTY 2x1
DI | -63 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 4 | Porucha | D | FM 4.1 | WD | 4017
DI | -64 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 4 | Porucha | D | FM 4.2 | WD | 4018
DI | -65 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 4 | Porucha | D | FM 4.5 | WD | 4019
DI | -66 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 4 | Provoz | D | M 4.3 | WS | 4060
DI | -67 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 4 | Porucha | D | M 4.3 | WS | 4060
DI | -68 | Sig. Chlazení VZT - porucha |  | VZT 4 | Porucha | D | 4.62 | WS | 4061
DI | -69 | Sig. uzavření - PK-4.300 |  | VZT 4 | Alarm | I | PK-4.300 | WC | 4127 | JYTY 2x1
DI | -70 | Sig. uzavření - PK-4A.300 |  | VZT 4 | Alarm | I | PK-4A.300 | WC | 4128 | JYTY 2x1
DI | -71 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.5 | Chod | D | 6.5.42 | WC | 4129 | JYTY 2x1
DI | -72 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.5 | Provoz | D | 2RA | WS | 4062
DI | -73 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.5 | Porucha | D | 2RA | WS | 4062
DI | -74 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.5 | Automat | D | 2RA | WS | 4062
DI | -75 | Sig. uzavření - PK-6A.305 |  | VZT 6.5 | Alarm | I | PK-6A.305 | WC | 4130 | JYTY 2x1
DI | -76 | Sig. uzavření - PK-6.358 |  | VZT 6.5 | Alarm | I | PK-6.358 | WC | 4131 | JYTY 2x1
DI | -77 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.6 | Chod | D | 6.6.42 | WC | 4132 | JYTY 2x1
DI | -78 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.6 | Provoz | D | 3RA | WS | 4063
DI | -79 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.6 | Porucha | D | 3RA | WS | 4063
DI | -80 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.6 | Automat | D | 3RA | WS | 4063
DI | -81 | Sig. uzavření - PK-6A.304 |  | VZT 6.6 | Alarm | I | PK-6A.304 | WC | 4133 | JYTY 2x1
DI | -82 | Sig. uzavření - PK-6.356 |  | VZT 6.6 | Alarm | I | PK-6.356 | WC | 4134 | JYTY 2x1
DI | -83 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.8 | Chod | D | 6.8.42 | WC | 4135 | JYTY 2x1
DI | -84 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.8 | Provoz | D | 3RA | WS | 4064
DI | -85 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.8 | Porucha | D | 3RA | WS | 4064
DI | -86 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.8 | Automat | D | 3RA | WS | 4064
DI | -87 | Sig. uzavření - PK-6A.307 |  | VZT 6.8 | Alarm | I | PK-6A.307 | WC | 4136 | JYTY 2x1
DI | -88 | Sig. uzavření - PK-6.362 |  | VZT 6.8 | Alarm | I | PK-6.362 | WC | 4137 | JYTY 2x1
DI | -89 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.9 | Chod | D | 6.9.42 | WC | 4138 | JYTY 2x1
DI | -90 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.9 | Provoz | D | 2RA | WS | 4065
DI | -91 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.9 | Porucha | D | 2RA | WS | 4065
DI | -92 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.9 | Automat | D | 2RA | WS | 4065
DI | -93 | Sig. uzavření - PK-6A.309 |  | VZT 6.9 | Alarm | I | PK-6A.309 | WC | 4139 | JYTY 2x1
DI | -94 | Sig. uzavření - PK-6.363 |  | VZT 6.9 | Alarm | I | PK-6.363 | WC | 4140 | JYTY 2x1
DI | -95 | Sig. chlazení kanceláře - provoz |  | CH 9 | Provoz | D | CH 9 | WC | 4141 | JYTY 4x1
DI | -96 | Sig. chlazení kanceláře - porucha |  | CH 9 | Porucha | D | CH 9 | WC | 4141
DI | -97 | Sig. chlazení kanceláře - provoz |  | CH 10 | Provoz | D | CH 10 | WC | 4142 | JYTY 4x1
DI | -98 | Sig. chlazení kanceláře - porucha |  | CH 10 | Porucha | D | CH 10 | WC | 4142
DI | -99 | Sig. chlazení kanceláře - provoz |  | CH 11 | Provoz | D | CH 11 | WC | 4143 | JYTY 4x1
DI | -100 | Sig. chlazení kanceláře - porucha |  | CH 11 | Porucha | D | CH 11 | WC | 4143
DI | -101 | Sig. výtahu - výtah v provozu |  | V1 | Provoz | D | V1 | WC | 4144 | JYTY 7x1
DI | -102 | Sig. výtahu - souhrnná porucha |  | V1 | Porucha | D | V1 | WC | 4144
DI | -103 | Sig. výtahu - evakuační režim |  | V1 | Porucha | D | V1 | WC | 4144
DI | -104 | Sig. výtahu - dojezd do výchozí stanice |  | V1 | Porucha | D | V1 | WC | 4144
DI | -105 | Sig. výtahu - rezerva |  | V1 | Porucha | D | V1 | WC | 4144
DI | -106 | Sig. výtahu - výtah v provozu |  | V2 | Provoz | D | V2 | WC | 4145 | JYTY 7x1
DI | -107 | Sig. výtahu - souhrnná porucha |  | V2 | Porucha | D | V2 | WC | 4145
DI | -108 | Sig. výtahu - evakuační režim |  | V2 | Porucha | D | V2 | WC | 4145
DI | -109 | Sig. výtahu - dojezd do výchozí stanice |  | V2 | Porucha | D | V2 | WC | 4145
DI | -110 | Sig. výtahu - rezerva |  | V2 | Porucha | D | V2 | WC | 4145
DI | -111 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 4146 | JYTY 4x1
DI | -112 | Systémová rezerva
DI | -113 | Systémová rezerva
DI | -114 | Systémová rezerva
DI | -115 | Systémová rezerva
DI | -116 | Systémová rezerva
DI | -117 | Kvitace poruchy |  | PA-41 4: PA-41; PA-41 8: propojeno v rozvaděči
DI | -118 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-41 4: PA-41; PA-41 8: propojeno v rozvaděči

## PA-42
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO PAB |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-42 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-42
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - rekuperace |  | VZT 5 | 0…10 | V | 5.13 | WD | 4201 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 5 | 0…10 | V | 5.61 | WD | 4202 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulace výkonu FM - přívod | M 5.1 | VZT 5 | 0…10 | V | FM 5.1 | WD | 4203 | JYTY 7x1
AO | -4 | Regulace výkonu FM - odtah | M 5.2 | VZT 5 | 0…10 | V | FM 5.2 | WD | 4204 | JYTY 7x1
AO | -5 | Systémová rezerva
AO | -6 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 5 | Pt 1000 |  | 5.31 | WD | 4211 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 5 | Pt 1000 |  | 5.32 | WD | 4212 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 5 | Pt 1000 |  | 5.34 | WD | 4213 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 5 | Pt 1000 |  | 5.35 | WD | 4214 | JYTY 2x1
AI | -5 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 5 | 0…10 | V | 5.71 | WD | 4215 | JYTY 4x1
AI | -6 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 5 | 0…10 | V | 5.72 | WD | 4216 | JYTY 4x1
AI | -7 | Teplota v prostoru 1NP - PAB-59.2 |  | VZT 6.7 | Pt 1000 |  | 6.7.33 | WD | 4217 | JYTY 2x1
AI | -8 | Teplota v prostoru energocentra |  | VZT 8 | Pt 1000 |  | 8.33 | WD | 4218 | JYTY 2x1
AI | -8 | Teplota v prostoru kóje |  | VZT 8 | Pt 1000 |  | 8.33a | WD | 4219 | JYTY 2x1
AI | -8 | Teplota v prostoru kóje |  | VZT 8 | Pt 1000 |  | 8.33b | WD | 4220 | JYTY 2x1
AI | -11 | Systémová rezerva
AI | -12 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 5 | Otevři |  | 5.11/12 | WS | 4221 | JYTY 4x1
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 5.1 | VZT 5 | Zapni |  | FM 5.1 | WD | 4203
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 5.2 | VZT 5 | Zapni |  | FM 5.2 | WD | 4204
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 5.3 | VZT 5 | Zapni |  | FM 5.3 | WD | 4222 | JYTY 7x1
DO | -5 | Zapnutí VZT odtah | M6.7 | VZT 6.7 | Zapni |  | Rozvaděč | WD | 4223 | JYTY 7x1
DO | -6 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 8 | Otevři |  | 8.11/12 | WS | 4224 | JYTY 4x1
DO | -7 | Zapnutí VZT přívod + odtah | M8 | VZT 8 | Zapni |  | 1RAeg | WD | 4225 | JYTY 4x1
DO | -8 | Systémová rezerva
DO | -9 | Systémová rezerva
DO | -10 | Systémová rezerva
DO | -11 | Systémová rezerva
DO | -12 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-42 4: PA-42; PA-42 5: Alarm; PA-42 8: propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 5 | Zavřeno | D | 5.11 | WC | 4231 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 5 | Zavřeno | D | 5.12 | WC | 4232 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 5 | Porucha | I | 5.21 | WC | 4233 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 5 | Porucha | I | 5.23 | WC | 4234 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 5 | Chod | D | 5.41 | WC | 4235 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 5 | Chod | D | 5.42 | WC | 4236 | JYTY 2x1
DI | -7 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 5 | Havárie | I | 5.51 | WC | 4237 | JYTY 2x1
DI | -8 | Sig. nebezpečí namrznutí rekuperátoru |  | VZT 5 | Havárie | I | 5.55 | WC | 4238 | JYTY 2x1
DI | -9 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 5 | Porucha | D | FM 5.1 | WD | 4203
DI | -10 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 5 | Porucha | D | FM 5.2 | WD | 4204
DI | -11 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 5 | Provoz | D | M 5.3 | WS | 4222
DI | -12 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 5 | Porucha | D | M 5.3 | WS | 4222
DI | -13 | Sig. uzavření - PK-5.300 |  | VZT 5 | Alarm | I | PK-5.300 | WC | 4239 | JYTY 2x1
DI | -14 | Sig. uzavření - PK-5A.300 |  | VZT 5 | Alarm | I | PK-5A.300 | WC | 4240 | JYTY 2x1
DI | -15 | Sig. uzavření - PK-5.301 |  | VZT 5 | Alarm | I | PK-5.301 | WC | 4241 | JYTY 2x1
DI | -16 | Sig. uzavření - PK-5A.301 |  | VZT 5 | Alarm | I | PK-5A.301 | WC | 4242 | JYTY 2x1
DI | -17 | Sig. uzavření - PK-5.302 |  | VZT 5 | Alarm | I | PK-5.302 | WC | 4243 | JYTY 2x1
DI | -18 | Sig. uzavření - PK-5A.302 |  | VZT 5 | Alarm | I | PK-5A.302 | WC | 4244 | JYTY 2x1
DI | -19 | Sig. uzavření - PK-5.303 |  | VZT 5 | Alarm | I | PK-5.303 | WC | 4245 | JYTY 2x1
DI | -20 | Sig. uzavření - PK-5A.303 |  | VZT 5 | Alarm | I | PK-5A.303 | WC | 4246 | JYTY 2x1
DI | -21 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.7 | Chod | D | 6.7.42 | WC | 4247 | JYTY 2x1
DI | -22 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.7 | Provoz | D | Rozvaděč | WS | 4223
DI | -23 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.7 | Porucha | D | Rozvaděč | WS | 4223
DI | -24 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.7 | Automat | D | Rozvaděč | WS | 4223
DI | -25 | Sig. uzavření - PK-6A.306 |  | VZT 6.7 | Alarm | I | PK-6A.306 | WC | 4248 | JYTY 2x1
DI | -26 | Sig. uzavření - PK-6.359 |  | VZT 6.7 | Alarm | I | PK-6.359 | WC | 4249 | JYTY 2x1
DI | -27 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 8 | Zavřeno | D | 8.11 | WC | 4250 | JYTY 2x1
DI | -28 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 8 | Zavřeno | D | 8.12 | WC | 4251 | JYTY 2x1
DI | -29 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 8 | Chod | D | 8.41 | WC | 4252 | JYTY 2x1
DI | -30 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 8 | Chod | D | 8.42 | WC | 4253 | JYTY 2x1
DI | -31 | Sig. přívodní ventilátor - provoz |  | VZT 8 | Provoz | D | 1RAeg | WC | 4254 | JYTY 7x1
DI | -32 | Sig. přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 8 | Porucha | D | 1RAeg | WC | 4254
DI | -33 | Sig. přívodní ventilátor - automat |  | VZT 8 | Automat | D | 1RAeg | WC | 4254
DI | -34 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 8 | Provoz | D | 1RAeg | WC | 4254
DI | -35 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 8 | Porucha | D | 1RAeg | WC | 4254
DI | -36 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 8 | Automat | D | 1RAeg | WC | 4254
DI | -37 | Sig. uzavření - PK-8.300 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8.300 | WC | 4254 | JYTY 2x1
DI | -38 | Sig. uzavření - PK-6.361 |  | VZT 6.7 | Alarm | I | PK-6.361 | WC | 4255 | JYTY 2x1
DI | -39 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 4256 | JYTY 4x1
DI | -40 | Systémová rezerva
DI | -41 | Systémová rezerva
DI | -42 | Systémová rezerva
DI | -43 | Systémová rezerva
DI | -44 | Systémová rezerva
DI | -45 | Kvitace poruchy |  | PA-42 4: PA-42; PA-42 8: propojeno v rozvaděči
DI | -46 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-42 4: PA-42; PA-42 8: propojeno v rozvaděči
Datové připojení ModBus
|  | připojení analyzátoru sítě na vstupu rozvaděče RH1 |  | 1 | ks |  |  | WD | 4261 | J-Y(St) 2x2x0,8
|  | připojení analyzátoru sítě na vstupu rozvaděče RH2 |  | 1 | ks |  |  | WD | 4262 | J-Y(St) 2x2x0,8
Datové připojení M-BUS
|  | Podružný vodoměr studené vody | PAB | PA-42 4: 2; PA-42 5: ks; PA-42 9: LAMDATAPAR 2x2x0,8
|  | Elektroměry podružného měření v rozvaděči RH1 |  | PA-42 4: 5; PA-42 5: ks; PA-42 9: LAMDATAPAR 2x2x0,8
|  | Elektroměry podružného měření v rozvaděči RH2 |  | PA-42 4: 3; PA-42 5: ks; PA-42 9: LAMDATAPAR 2x2x0,8

## PA-43
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO PAB |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-43 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-43
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační ventil |  | UT 85 | 0…10 | V | 85.61 | WD | 4301 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační ventil |  | UT 86 | 0…10 | V | 86.61 | WD | 4302 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulační ventil |  | UT 88 | 0…10 | V | 88.61 | WD | 4303 | JYTY 4x1
AO | -4 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Tlak topné vody |  | TV 80 | 0…10 | V | 80.22 | WD | 4311 | JYTY 4x1
AI | -2 | Teplota topné vody výstup |  | TV 80 | Pt 1000 |  | 80.31 | WD | 4312 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota topné vody zpátečka |  | TV 80 | Pt 1000 |  | 80.32 | WD | 4313 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota venkovní |  | TV 80 | Pt 1000 |  | 80.34 | WD | 4314 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota topné vody - výstup |  | UT 85 | Pt 1000 |  | 85.31 | WD | 4315 | JYTY 2x1
AI | -6 | Teplota topné vody - výstup |  | UT 86 | Pt 1000 |  | 86.31 | WD | 4316 | JYTY 2x1
AI | -7 | Teplota topné vody - výstup |  | UT 88 | Pt 1000 |  | 88.31 | WD | 4317 | JYTY 2x1
AI | -8 | Teplota v prostoru 1PP - PAB-64 |  | VZT 6.1 | Pt 1000 |  | 6.1.33 | WD | 4318 | JYTY 2x1
AI | -9 | Teplota v prostoru 1PP - PAB-55.1 |  | VZT 6.2 | Pt 1000 |  | 6.2.33 | WD | 4319 | JYTY 2x1
AI | -10 | Teplota v prostoru 1PP - PAB-59.1 |  | VZT 6.3 | Pt 1000 |  | 6.3.33 | WD | 4320 | JYTY 2x1
AI | -11 | Teplota v prostoru 1PP - PAB-60 |  | VZT 6.4 | Pt 1000 |  | 6.4.33 | WD | 4321 | JYTY 2x1
AI | -12 | Systémová rezerva
AI | -13 | Systémová rezerva
AI | -14 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí oběhového čerpadla | M81 | TV 81 | Zapni |  | M81 | WS | 4331 | JYTY 7x1
DO | -2 | Zapnutí oběhového čerpadla | M82 | TV 82 | Zapni |  | M82 | WS | 4332 | JYTY 7x1
DO | -3 | Zapnutí oběhového čerpadla | M83 | TV 83 | Zapni |  | M83 | WS | 4333 | JYTY 7x1
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M84 | TV 84 | Zapni |  | M84 | WS | 4334 | JYTY 7x1
DO | -5 | Zapnutí oběhového čerpadla | M85 | UT 85 | Zapni |  | M85 | WS | 4335 | JYTY 7x1
DO | -6 | Zapnutí oběhového čerpadla | M86 | UT 86 | Zapni |  | M86 | WS | 4336 | JYTY 7x1
DO | -7 | Zapnutí oběhového čerpadla | M87 | TV 87 | Zapni |  | M87 | WS | 4337 | JYTY 7x1
DO | -8 | Zapnutí oběhového čerpadla | M88 | UT 88 | Zapni |  | M88 | WS | 4338 | JYTY 7x1
DO | -9 | Zapnutí VZT odtah | M6.1 | VZT 6.1 | Zapni |  | 1RA | WD | 4339 | JYTY 7x1
DO | -10 | Zapnutí VZT odtah | M6.2 | VZT 6.2 | Zapni |  | 1RA | WD | 4340 | JYTY 7x1
DO | -11 | Zapnutí VZT odtah | M6.3 | VZT 6.3 | Zapni |  | 1RA | WD | 4341 | JYTY 7x1
DO | -12 | Zapnutí VZT odtah | M6.4 | VZT 6.4 | Zapni |  | 1RA | WD | 4342 | JYTY 7x1
DO | -13 | Zapnutí VS - uvolnění chodu |  | VS | Zapni |  | VS | WS | 4343 | JYTY 2x1
DO | -14 | Systémová rezerva
DO | -15 | Systémová rezerva
DO | -16 | Systémová rezerva
DO | -17 | Systémová rezerva
DO | -18 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-43 4: PA-43; PA-43 5: Alarm; PA-43 8: propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Total-stop |  | TV 80 | Havárie | I | 80.81 | WC | 4351 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. zaplavení prostoru PST |  | TV 80 | Porucha | I | 80.91 | WC | 4352 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 81 | Provoz | D | M81 | WS | 4331
DI | -4 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 81 | Porucha | D | M81 | WS | 4331
DI | -5 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 82 | Provoz | D | M82 | WS | 4332
DI | -6 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 82 | Porucha | D | M82 | WS | 4332
DI | -7 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 83 | Provoz | D | M83 | WS | 4333
DI | -8 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 83 | Porucha | D | M83 | WS | 4333
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 84 | Provoz | D | M84 | WS | 4334
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 84 | Porucha | D | M84 | WS | 4334
DI | -11 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | UT 85 | Provoz | D | M85 | WS | 4335
DI | -12 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | UT 85 | Porucha | D | M85 | WS | 4335
DI | -13 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | UT 86 | Provoz | D | M86 | WS | 4336
DI | -14 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | UT 86 | Porucha | D | M86 | WS | 4336
DI | -15 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 87 | Provoz | D | M87 | WS | 4337
DI | -16 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 87 | Porucha | D | M87 | WS | 4337
DI | -17 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | UT 88 | Provoz | D | M88 | WS | 4338
DI | -18 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | UT 88 | Porucha | D | M88 | WS | 4338
DI | -19 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.1 | Chod | D | 6.1.42 | WC | 4353 | JYTY 2x1
DI | -20 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.1 | Provoz | D | 1RA | WS | 4339
DI | -21 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.1 | Porucha | D | 1RA | WS | 4339
DI | -22 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.1 | Automat | D | 1RA | WS | 4339
DI | -23 | Sig. uzavření - PK-6A.300 |  | VZT 6.1 | Alarm | I | PK-6A.300 | WC | 4354 | JYTY 2x1
DI | -24 | Sig. uzavření - PK-6.351 |  | VZT 6.1 | Alarm | I | PK-6.351 | WC | 4355 | JYTY 2x1
DI | -25 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.2 | Chod | D | 6.2.42 | WC | 4356 | JYTY 2x1
DI | -26 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.2 | Provoz | D | 1RA | WS | 4340
DI | -27 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.2 | Porucha | D | 1RA | WS | 4340
DI | -28 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.2 | Automat | D | 1RA | WS | 4340
DI | -29 | Sig. uzavření - PK-6A.301 |  | VZT 6.2 | Alarm | I | PK-6A.301 | WC | 4357 | JYTY 2x1
DI | -30 | Sig. uzavření - PK-6.350 |  | VZT 6.2 | Alarm | I | PK-6.350 | WC | 4358 | JYTY 2x1
DI | -31 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.3 | Chod | D | 6.3.42 | WC | 4359 | JYTY 2x1
DI | -32 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.3 | Provoz | D | 1RA | WS | 4341
DI | -33 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.3 | Porucha | D | 1RA | WS | 4341
DI | -34 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.3 | Automat | D | 1RA | WS | 4341
DI | -35 | Sig. uzavření - PK-6A.302 |  | VZT 6.3 | Alarm | I | PK-6A.302 | WC | 4360 | JYTY 2x1
DI | -36 | Sig. uzavření - PK-6.352 |  | VZT 6.3 | Alarm | I | PK-6.352 | WC | 4361 | JYTY 2x1
DI | -37 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 6.4 | Chod | D | 6.4.42 | WC | 4362 | JYTY 2x1
DI | -38 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 6.4 | Provoz | D | 1RA | WS | 4342
DI | -39 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 6.4 | Porucha | D | 1RA | WS | 4342
DI | -40 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 6.4 | Automat | D | 1RA | WS | 4342
DI | -41 | Sig. uzavření - PK-6A.303 |  | VZT 6.4 | Alarm | I | PK-6A.303 | WC | 4363 | JYTY 2x1
DI | -42 | Sig. uzavření - PK-6.354 |  | VZT 6.4 | Alarm | I | PK-6.354 | WC | 4364 | JYTY 2x1
DI | -43 | Sig. uzavření - PK-6.355 |  | VZT 6.4 | Alarm | I | PK-6.355 | WC | 4365 | JYTY 2x1
DI | -44 | Sig. uzavření - PK-6.360 |  | VZT 6.4 | Alarm | I | PK-6.360 | WC | 4366 | JYTY 2x1
DI | -45 | Sig. uzavření - PK-6.353 |  | VZT 6.4 | Alarm | I | PK-6.353 | WC | 4367 | JYTY 2x1
DI | -46 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 4368 | JYTY 4x1
DI | -47 | Systémová rezerva
DI | -48 | Systémová rezerva
DI | -49 | Systémová rezerva
DI | -50 | Systémová rezerva
DI | -51 | Kvitace poruchy |  | PA-43 4: PA-43; PA-43 8: propojeno v rozvaděči
DI | -52 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-43 4: PA-43; PA-43 8: propojeno v rozvaděči
Datové připojení M-BUS
|  | Měřič spotřeby na topnou vodu |  | PA-43 4: 8; PA-43 5: ks; PA-43 9: LAMDATAPAR 2x2x0,8
|  | Elektroměr podružného měření v řízení VS |  | PA-43 4: 1; PA-43 5: ks; PA-43 9: LAMDATAPAR 2x2x0,8
VZT výpravna
VZT clony
VZT dílny
VZT kanceláře
VZT soc .zař.
VZT jídelna
UT jídelna
UT západ
UT východ

## el_rozvaděče_PAB
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO PAB |  |  |  | Datum: |  |  | 2019-11-15 | AT-SYSTEMS s.r.o.
[7 empty] | Zak.č.: |  | 19-365-P |  |  | Türkova 828/20
Část: |  |  | díl L00 - Automatizované systémy řízení (M+R) |  |  |  | Vypracoval: |  | R. Jansta |  |  | Praha 4
Obsah: |  |  | Přehled návazností na silnoproud |  |  |  | Odpovědný projektant: |  | R. Jansta
rozvaděče |  |  | popis |  |  | připojení v podcentrále |  | adr. | typ sig. | č.svorky v el. |  | připojení
VZT6.1 |  |  | 6.1 - Rozvaděče 1PP - PAB-64 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 1RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.1:11
|  | M 6.1 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.1:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.1:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.1:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.1:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M6.1:02
VZT6.2 |  |  | 6.2 - Sdělovací místnost 1PP - PAB-55.1 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 1RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.2:11
|  | M 6.2 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.2:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.2:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.2:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.2:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M6.2:02
VZT6.3 |  |  | 6.3 - Podružný rozvaděč 1PP - PAB-59.1 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 1RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.3:11
|  | M 6.3 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.3:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.3:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.3:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.3:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M6.3:02
VZT6.4 |  |  | 6.4 - Podružný rozvaděč 1PP - PAB-60 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 1RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.4:11
|  | M6.4 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.4:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.4:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.4:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.4:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M6.4:02
VZT6.5 |  |  | 6.5 - Sdělovací místnost 2NP - PAB-55.2 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 2RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.5:11
|  | M6.5 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.5:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.5:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.5:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.5:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M6.5:02
VZT6.6 |  |  | 6.6 - Server 3NP - PAB-63 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 3RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.6:11
|  | M6.6 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.6:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.6:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.6:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.6:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M6.6:02
VZT6.7 |  |  | 6.7 - Rozvaděče 1NP - PAB-59.2 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 1RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.7:11
|  | M6.7 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.7:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.7:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.7:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.7:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M6.7:02
VZT6.8 |  |  | 6.8 - Rozvaděče 3NP - PAB-59.4 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 3RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.8:11
|  | M6.8 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.8:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.8:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.8:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.8:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M6.8:02
VZT6.9 |  |  | 6.9 - Rozvaděče 2NP - PAB-59.3 |  |  |  |  | rozvaděč: |  | 2RA
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M6.9:11
|  | M6.9 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M6.9:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M6.9:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M6.9:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M6.9:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M6.9:02
VZT8 |  |  | 8. - Větrání energocentra
| Ventilátory | [6 empty] | rozvaděč: |  | 1RAeg
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M8:11
|  | M8.1 |  |  | Sig. přívodní ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M8:12
[5 empty] | Sig. přívodní ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M8:13
[5 empty] | Sig. přívodní ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M8:14
|  | M8.2 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M8:15
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M8:16
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M8:17
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M8:01
[5 empty] | Zapnutí VZT přívod a odtah |  |  |  | DO | x2-M8:02
TUV - 1NP | [7 empty] | rozvaděč: |  | 1RA
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | XMAR:1
[5 empty] | Blokování ohřevu TUV |  |  |  | DO | XMAR:2
TUV - 2NP | [7 empty] | rozvaděč: |  | 2RA
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | XMAR:1
[5 empty] | Blokování ohřevu TUV |  |  |  | DO | XMAR:2
TUV - 3NP | [7 empty] | rozvaděč: |  | 3RA
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | XMAR:1
[5 empty] | Blokování ohřevu TUV |  |  |  | DO | XMAR:2
M-BUS
[5 empty] | RH1/S |  |  |  |  | 5 ks připojení M-BUS
[5 empty] | RH2 |  |  |  |  | 3 ks připojení M-BUS
[5 empty] | 1Rmda |  |  |  |  | 4 ks připojení M-BUS
Mod-BUS / RS485 |  |  |  |  | RH1 |  |  |  |  | 1 ks analýzátor sítě Mod-BUS
Mod-BUS / RS485 |  |  |  |  | RH2 |  |  |  |  | 1 ks analýzátor sítě Mod-BUS