## SYS
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT | Datum: |  | 2019-11-15
|  |  |  | Zak.č.: |  | 19-365-P
Část: |  |  | díl L00 - Automatizované systémy řízení (M+R)
Obsah:
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT
Část: |  | 0
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P
Datum: |  | 2019-11-15
DatumII: |  | 2019-11-15
| verze: | 1.01
verze:1.01
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT
Objekt: |  | 0
Část: |  | 0
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P
V Praze dne: |  | 2019-11-15
Akce: |  |  |  |  | Vypracoval:
| REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT |  |  |  | 0
Část: |  |  |  | Datum: | Zakázkové číslo:
| 0 |  |  | 2019-11-15 | 19-365-P
Profese: |  |  |  | Vypracoval: | Stupeň PD
| Systém řízení technologických procesů |  |  | Roman Jansta | Relizační projekt
Obsah: |  |  |  | Kontroloval: | Číslo výkresu:
| Rozjišťovací svorkovnice PA 05 |  |  | Petr Dauš | 20-V/F-3

## --------
21
30
22
12
29
3
12
6
10
| 145 | 290
30
60
380
p.Fencl | 02 / 72653014
Ni1000
[5 empty] | DV |  |  | -2784
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 0 | 4.676 | 1e-06 | 7750656 |  | -224.7421 | 0 | -224.7421
[11 empty] | 1024 | -101.2107
[5 empty] | DV |  |  | -1760 |  |  | 1474 | -50.026
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1024 | 4.676 | 1e-06 | 3097600 |  | -101.2107 | 1931 | 0.016661
[11 empty] | 2048 | 12.5144
[5 empty] | DV |  |  | -736 |  |  | 2261 | 34.9381
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 2048 | 4.676 | 1e-06 | 541696 |  | 12.5144 | 3072 | 116.4333
[11 empty] | 4089 | 209.9357
[5 empty] | DV |  |  | 288 |  |  | 4095 | 210.4587
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 3072 | 4.676 | 1e-06 | 82944 |  | 116.4333
[5 empty] | DV |  |  | 1311
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 4095 | 4.676 | 1e-06 | 1718721 |  | 210.4587
[5 empty] | DV |  |  | -1310
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1474 | 4.676 | 1e-06 | 1716100 |  | -50.026
[5 empty] | DV |  |  | -853
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 1931 | 4.676 | 1e-06 | 727609 |  | 0.016661
[5 empty] | DV |  |  | -523
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 2261 | 4.676 | 1e-06 | 273529 |  | 34.9381
[5 empty] | DV |  |  | 1305
|  | T | -188.5 | 0.099388 | 4089 | 4.676 | 1e-06 | 1703025 |  | 209.9357
[5 empty] | 2615 |  | 0.099426 |  | T =-50…210
[5 empty] | 330 |  | 0.10606 |  | T =0…35
Pt1000
[5 empty] | DV |  |  | -2821
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 0 | 18.291 | 1e-06 | 7958041 |  | -220.9395 | 0 | -220.9395
[11 empty] | 1024 | -121.1775
[5 empty] | DV |  |  | -1797 |  |  | 1587 | -49.9852
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1024 | 18.291 | 1e-06 | 3229209 |  | -121.1775 | 1936 | -0.031752
[11 empty] | 2048 | 16.9436
[5 empty] | DV |  |  | -773 |  |  | 2164 | 35.0089
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 2048 | 18.291 | 1e-06 | 597529 |  | 16.9436 | 4060 | 400.0591
[11 empty] | 4095 | 408.0341
[5 empty] | DV |  |  | 1274
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 4095 | 18.291 | 1e-06 | 1623076 |  | 408.0341
[5 empty] | DV |  |  | -1234
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1587 | 18.291 | 1e-06 | 1522756 |  | -49.9852
[5 empty] | DV |  |  | -885
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 1936 | 18.291 | 1e-06 | 783225 |  | -0.031752
[5 empty] | DV |  |  | -657
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 2164 | 18.291 | 1e-06 | 431649 |  | 35.0089
[5 empty] | DV |  |  | 1239
|  | T | -366.5 | 0.18189 | 4060 | 18.291 | 1e-06 | 1535121 |  | 400.0591
[5 empty] | 2473 |  | 0.10514 |  | T =-50…400
[5 empty] | 228 |  | 0.15351 |  | T =0…35
Pt100
[5 empty] | DV |  |  | -2114
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 0 | 6.625 | 1e-06 | 4468996 |  | -129.5071 | 0 | -129.5071
[11 empty] | 415 | -50.034
[5 empty] | DV |  |  | -1090 |  |  | 683 | 0.075783
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 1024 | 6.625 | 1e-06 | 1188100 |  | 62.459 | 873 | 35.0248
[11 empty] | 1024 | 62.459
[5 empty] | DV |  |  | -66 |  |  | 2048 | 240.5315
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 2048 | 6.625 | 1e-06 | 4356 |  | 240.5315 | 4095 | 554.8556
[5 empty] | DV |  |  | 1981
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 4095 | 6.625 | 1e-06 | 3924361 |  | 554.8556
[5 empty] | DV |  |  | -1699
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 415 | 6.625 | 1e-06 | 2886601 |  | -50.034
[5 empty] | DV |  |  | -1431
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 683 | 6.625 | 1e-06 | 2047761 |  | 0.075783
[5 empty] | DV |  |  | -1241
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 873 | 6.625 | 1e-06 | 1540081 |  | 35.0248
[5 empty] | DV |  |  | 1982
|  | T | -99.9 | 0.16624 | 4096 | 6.625 | 1e-06 | 3928324 |  | 554.9956
[5 empty] | 3681 |  | 0.070633 |  | T =-50…600
[5 empty] | 190 |  | 0.18421 |  | T =0…35
DV
Pt1000 - 10bit |  | T | 0 | 2.8 | 261.8 |  |  |  |  | -261.8
|  | T | 1024 | 2.2788 | 261.8 |  |  |  |  | 187.5625
|  | T | 647 | 2.4707 | 261.8 |  |  |  |  | 0.071544
|  | T | 722 | 2.4325 | 261.8 |  |  |  |  | 35.0137
|  | T | 535 | 2.5277 | 261.8 |  |  |  |  | -50.1439
|  |  | 489 |  | 0.5317 |  | T =-50…200
|  |  | 75 |  | 0.46667 |  | T =0…35

## Specifikace
Poř. Číslo | Číslo položky | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky
[5 empty] | Dodávka za M.J. | Dodávka celkem
Přístroje
1 | 7,11 / 7,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
2 | 7.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
3 | 7,21 / 7,22 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
4 | 7,31 / 7,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
5 | 7.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
6 | 7.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
7 | 7.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
8 | 7,41 / 7,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
9 | 7.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
10 | 7.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
11 | 7,71/ 7,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
12 | 8,11 / 8,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
13 | 8.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
14 | 8,21 / 8,22 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
15 | 8,31 / 8,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
16 | 8.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
17 | 8.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
18 | 8.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
19 | 8,41 / 8,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
20 | 8.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
21 | 8.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
22 | 8,71/ 8,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
23 | 9,11 / 9,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6438 | 12876
24 | 9.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 5Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
25 | 9,21 / 9,22 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
26 | 9,31 / 9,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
27 | 9.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
28 | 9.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
29 | 9,41 / 9,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
30 | 9.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
31 | 9.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
32 | 9,71/ 9,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
33 | 13,11 / 13,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, ovládání 0-10V, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6678 | 13356
34 | 13.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání regulačních klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
35 | 13,21 / 13,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
36 | 13,31 / 13,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
37 | 13,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
38 | 13.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
39 | 13.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
40 | 13,39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
41 | 13,41 / 13,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
42 | 13.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
43 | 13,61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
44 | 13,71/ 13,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
45 | 14,11 / 14,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, ovládání 0-10V, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6678 | 13356
46 | 14.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání regulačních klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
47 | 14,21 / 14,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
48 | 14,31 / 14,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
49 | 14.33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
50 | 14.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
51 | 14.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
52 | 14.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
53 | 14,41 / 14,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
54 | 14.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
55 | 14.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
56 | 14,62 | Návaznost na řízení chlazení. Ovládání 0…10V + signalizace sumární poruchy, dodává VZT , pouze připojení. | ks | 1 | 0 | 0
57 | 14,71/ 14,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
58 | 15,11 / 15,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, ovládání 0-10V, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6678 | 13356
59 | 15.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání regulačních klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
60 | 15,21 / 15,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
61 | 15,31 / 15,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
62 | 15.33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
63 | 15.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
64 | 15.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
65 | 15.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
66 | 15,41 / 15,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
67 | 15.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
68 | 15.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
69 | 15.62 | Návaznost na řízení chlazení. Ovládání 0…10V + signalizace sumární poruchy, dodává VZT , pouze připojení. | ks | 1 | 0 | 0
70 | 15,71/ 15,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
71 | 16,11 / 16,12 | Klapkový servopohon se zpětným pružinovým chodem , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, ovládání 0-10V, minimální přestavná momentová síla: 20Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 6678 | 13356
72 | 16.13 | Klapkový servopohon , ovládání 0…10V napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 10Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 , pozn.: ovládání regulačních klapek | ks | 1 | 4452 | 4452
73 | 16,21 / 16,23 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
74 | 16,31 / 16,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 2 | 708 | 1416
75 | 16.33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
76 | 16.34 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 150 mm | ks | 1 | 708 | 708
77 | 16.35 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 50 mm, včetně jímky | ks | 1 | 737 | 737
78 | 16.39 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
79 | 16,41 / 16,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
80 | 16.51 | Protizámrazový termostat kapilárový -10.. +12°C, 6m, IP54 | ks | 1 | 1427 | 1427
81 | 16.61 | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - ventil + pohon dodává ÚT - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
82 | 16.62 | Návaznost na řízení chlazení. Ovládání 0…10V + signalizace sumární poruchy, dodává VZT , pouze připojení. | ks | 1 | 0 | 0
83 | 16,71/ 16,72 | Čidlo diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah podle požadavku VZT | ks | 2 | 2705 | 5410
84 | 19,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 1 | 788 | 788
85 | 19,81 | Tlačítko černé v boxu se spínacím kontaktem pozn.: spuštění VZT místně | ks | 1 | 900 | 900
86 | 21,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 8 | 788 | 6304
87 | 21,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 8 | 504 | 4032
88 | 22,11 / 22,12 | Klapkový servopohon , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 5Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 2 | 3468 | 6936
89 | 22,21 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | ks | 1 | 788 | 788
89 | 22,31 / 22,32 | Snímač teploty do VZT kanálu Pt1000 - délka stonky 100 mm | ks | 2 | 708 | 1416
90 | 22,33 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 1 | 504 | 504
89 | 22,41 / 22,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
90 | 22,61 | Návaznost na regulační modul elektroohřevu, ovládání 0-10V , pouze připojení, dodává VZT | ks | 1 | 0 | 0
91 | 22,81 | Tlačítko černé v boxu se spínacím kontaktem pozn.: spuštění VZT místně | ks | 1 | 900 | 900
91 | 23,13 / 23,12 | Klapkový servopohon , napájecí napětí: 24V AC 50/60 Hz, minimální přestavná momentová síla: 5Nm, úhel natočení páky: 95°,krytí přístroje: IP54 - příslušenství : spínací kontakty koncové polohy , pozn.: ovládání uzavíracích klapek | ks | 4 | 3468 | 13872
92 | 23,42 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa | ks | 2 | 788 | 1576
93 | 23,81 | Tlačítko černé v boxu se spínacím kontaktem pozn.: spuštění VZT místně | ks | 2 | 900 | 1800
94 | 60.22 | Snímač tlaku , rozsah: 0 až 1000 kPa, výstup: 4 až 20 mA, Přesnost: 1%, el.připojení: konektor, | ks | 1 | 3065 | 3065
95 | 60,31 / 60,32 | Snímač teploty v provedení do potrubí, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 150 °C, přesnost měření: třída B, délka stopky: 100 mm, krytí: IP 65, příslušenství: nerezová jímka se závitem G 1/2"vody , , pozn.: měření teploty TV | ks | 2 | 756 | 1512
96 | 60,33 - 80.34 | Snímač teploty v provedení do prostoru, snímací prvek: Pt1000, měřící rozsah: -30 až 60 °C, přesnost měření: třída B, krytí: IP 65, pozn.: měření prostorové teploty | ks | 2 | 504 | 1008
97 | 60.91 | Hlídač zaplavení, napájení: 24 V AC, příslušenství: sonda mosazná, pozn.: zaplavení prostoru | ks | 1 | 780 | 780
98 | 67,31 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky | ks | 1 | 752 | 752
99 | 67,61 | Regulační ventil ohřevu se servopohonem pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - pouze připojení, dodává UT | ks | 1 | 0 | 0
100 | 68,31 | Snímač teploty do jímky Pt1000 - délka stonky 100 mm, včetně jímky | ks | 1 | 752 | 752
101 | 68,61 | Regulační ventil ohřevu se servopohonem pro spojité řízení 0…10 V , napájení 24V AC - pouze připojení, dodává UT | ks | 1 | 0 | 0
102 | MAT | montážní materiál pro připevnění a připojení přístrojů | kmpl | 1 | 26400 | 26400
Řídící systém
103 | PA-11 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=20, AI=32, DO=42, DI=116, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojen + obslužný řádkový terminál | kmpl. | 1 | 83360 | 83360
104 | PA-12 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=16, AI=18, DO=14, DI=30, komunikace ethernet , datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojen + obslužný řádkový terminál + komunikace M-BUS | kmpl. | 1 | 50540 | 50540
105 | PA-13 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=10, DO=8, DI=16, komunikace ethernet , datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojen + obslužný řádkový terminál + komunikace M-BUS | kmpl. | 1 | 30320 | 30320 | 14 | 32 | 13
106 | PA-14 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=8, AI=16, DO=24, DI=64, komunikace ethernet , 2x datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojen + obslužný řádkový terminál + komunikace M-BUS | kmpl. | 1 | 49100 | 49100 | 20 | 32 | 18
107 | PA-15 | Řídící systém dle projektové dokumentace - AO=4, AI=14, DO=16, DI=32, komunikace ethernet , datová linka rs485, připojení ModBus, Web-Serverové rozhraní pro barevná grafická schémata technologie, Wifi routr pro servisní připojení + komunikace M-BUS | kmpl. | 1 | 43100 | 43100
Rozvaděče
108 | PA-11 | Rozvaděč - oceloplechový rozvaděče 2000v800x400, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 34980 | 34980
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
109 | PA-12 | Rozvaděč - oceloplechový nástěnný rozvaděče 1200v800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 20580 | 20580
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
110 | PA-13 | Rozvaděč - oceloplechový nástěnný rozvaděče 1200v800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 20580 | 20580
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
111 | PA-14 | Rozvaděč - oceloplechový nástěnný rozvaděče 1200v800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje | kmpl. | 1 | 20580 | 20580
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
112 | PA-15 | Rozvaděč - oceloplechový nástěnný rozvaděče 1200v800x250, dle požadavku řídícího systému, včetně kompletní elektrovýzbroje + napájení motorů čerpadel | kmpl. | 1 | 22980 | 22980
(napájení řídícího systému, zásuvka pro servisní účely,signálka, akustická signálka, tlačítko kvitace, hlavní vypinač, jištění jednotlivých okruhů, přepěťová ochran s VF filtrem, Wi-fi router atd.. Dle požadavků zvoleného systému)
Dispečink ASŘ
113 |  | součástí PAB - pouze připojit a doprogramovat | kmpl. | 1 | 0 | 0
Kabely a trasy
114 |  | Kabel JYTY 2x1 | m | 4973 | 11.88 | 59079.24
115 |  | Kabel JYTY 4x1 | m | 1936 | 15.6 | 30201.6
116 |  | Kabel JYTY 7x1 | m | 1093 | 23.4 | 25576.2
117 |  | Kabel JYTY 14x1 | m | 110 | 31 | 3410
118 |  | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 0 | 10.2 | 0
119 |  | Kabel CYKY-J 1x1,5 | m | 175 | 30 | 5250
120 |  | LAMDATAPAR 2x2x0,8 | m | 170 | 22.8 | 3876
121 |  | elektroinstalační trubka včetně úchytného materiálu | m | 360 | 19.2 | 6912
122 |  | Drátěný rošt 54/100mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | 70 | 222 | 15540
123 |  | Drátěný rošt 54/200mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | 150 | 294 | 44100
124 |  | Drátěný rošt 54/300mm, galvanizovaný, včetně příslušenství pro montáž | m | 46 | 354 | 16284
125 |  | Žlab MARS včetně víka, příslušenství pro montáž - montáž kabelových rozvodů na střeše | m | 80 | 396 | 31680
126 |  | Montážní a upevňovací materiál (krabice, svorky, hmoždinky, vruty, apod.) | kmpl. | 1 | 48000 | 48000
127 |  | Požární ucpávky kabelových prostupů | kmpl. | 1 | 24000 | 24000
Rekapitulace a práce
|  | Celkem dodávka - přístroje polní instrumentace | kmpl. | 1 |  | 293867
|  | Celkem dodávka - rozvaděče | kmpl. | 1 |  | 119700
|  | Celkem dodávka DDC/PLC - stanic | kmpl. | 1 |  | 256420
|  | Celkem dodávka PC - HMI - stanic | kmpl. | 1 |  | 0
|  | Aplikační software - dispečink - licence | kmpl. | 1 |  | 0
|  | Aplikační software dispečink - práce | kmpl. | 1 |  | 84618.6
|  | Aplikační software - DDC/PLC stanic | kmpl. | 1 |  | 141031
|  | Aplikační software - M-BUS | ks | 11 |  | 3300
|  | Montážní dodávky elektro části | kmpl. | 1 |  | 127393.04
|  | Montážní dodávky nosných konstrukcí | kmpl. | 1 |  | 162516
|  | Požární ucpávky kabelových prostupů | kmpl. | 1 |  | 24000
|  | Celkem dodávky |  |  |  | 1212845.64
|  | Přístrojová montáž DDC/PLC - rozvaděče | kmpl. | 1 |  | 33850.8
|  | Montážní práce elektro části | kmpl. | 1 |  | 430585.2216
|  | Montážní práce nosných konstrukcí | kmpl. | 1 |  | 154390.2
|  | Předkomplexní zkoušky zařízení | kmpl. | 1 |  | 60642.282
|  | Komplexní zkoušky | kmpl. | 1 |  | 28080
|  | Revizní činnost a revize elektro | kmpl. | 1 |  | 24400
|  | Mimostaveništní doprava | kmpl. | 1 |  | 18192.6846
|  | Zaškolení obsluhy | kmpl. | 1 |  | 450
|  | Podíl přidružených výkonů, inženýrská činnost | kmpl. | 1 |  | 24256.9128
|  | Dokumentace skutečného provedení dle zvoleného systému | kmpl. | 1 |  | 18192.6846
|  | Celková cena montáží a prací |  |  |  | 793040.7856
|  | Celkové rozpočtové náklady |  |  | 2005886.4256
#REF!

## el_rozvaděče_OUT
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT |  |  |  | Datum: |  |  | 2019-11-15 | AT-SYSTEMS s.r.o.
[7 empty] | Zak.č.: |  | 19-365-P |  |  | Türkova 828/20
Část: |  |  | díl L00 - Automatizované systémy řízení (M+R) |  |  |  | Vypracoval: |  | R. Jansta |  |  | Praha 4
Obsah: |  |  | Přehled návazností na silnoproud |  |  |  | Odpovědný projektant: |  | R. Jansta
rozvaděče |  |  | popis |  |  | připojení v podcentrále |  | adr. | typ sig. | č.svorky v el. |  | připojení
VZT19 |  |  | 19 - Větrání čistícího stroje 1.NP |  |  |  |  | rozvaděč |  | 1RUh
Ventilátory
|  | M21.1 |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M19:11
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M19:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M19:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M19:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M19:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M19:02
VZT21.1 |  |  | 21.1 - Sklad 2NP - OUT-37.4 |  |  |  |  | rozvaděč |  | 2RU
Ventilátory
|  | M21.2 |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21.1:11
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21.1:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21.1:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21.1:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21.1:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M21.1:02
VZT21.2 |  |  | 21.2 - Sklad 2NP - OUT-25 |  |  |  |  | rozvaděč |  | 2RU
Ventilátory
|  | M21.3 |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21.2:11
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21.2:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21.2:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21.2:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21.2:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M21.2:02
VZT21.3 |  |  | 21.2 - Sklad 2NP - OUT-25 |  |  |  |  | rozvaděč |  | 2RU
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21.3:11
|  | M6.4 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21.3:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21.3:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21.3:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21.3:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M21.3:02
VZT21.4 |  |  | 21.4 - Podružný rozvaděč 2NP - OUT-63.3 |  |  |  |  | rozvaděč |  | 2RU
Ventilátory
|  | M6.5 |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21.4:11
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21.4:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21.4:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21.4:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21.4:01
[5 empty] | Zapnutí VZT odtah |  |  |  | DO | x2-M21.4:02
VZT21.5 |  |  | 21.5 - Podružný rozvaděč 2NP - OUT-63.4 |  |  |  |  | rozvaděč |  | 2RU
Ventilátory
|  | M6.6 |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21.5:11
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21.5:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21.5:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21.5:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21.5:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M21.5:02
VZT21.7 |  |  | 21.7 - Podružný rozvaděč 1NP - OUT-63.1 |  |  |  |  | rozvaděč |  | 1RUh
Ventilátory
|  | M6.8 |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21.7:11
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21.7:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21.7:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21.7:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21.7:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M21.7:02
VZT21.8 |  |  | 21.8 - Podružný rozvaděč 1NP - OUT-63.2 |  |  |  |  | rozvaděč |  | 1RUh
Ventilátory
|  | M6.9 |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21.8:11
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21.8:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21.8:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21.8:14
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21.8:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M21.8:02
VZT21.9 |  |  | 21.9 - Výměníková stanice - OUT-64 |  |  |  |  | rozvaděč |  | 1RUh
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M21.9:11
|  | M8.1 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M21.9:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M21.9:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M21.9:14
M8.2
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M21.9:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M21.9:02
VZT22 |  |  | 22 - Větrání skladů barev, maziv, dílen 1.NP |  |  |  |  | rozvaděč |  | 1RUh
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M22:11
[5 empty] | Sig. přívodní ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M22:12
[5 empty] | Sig. přívodní ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M22:13
[5 empty] | Sig. přívodní ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M22:14
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M22:15
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M22:16
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M22:17
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M22:01
[5 empty] | Zapnutí VZT přívod a odtah |  |  |  | DO | x2-M22:02
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-E22:11
[5 empty] | Sig. elektroohřev - provoz |  |  |  | DI | x2-E22:12
[5 empty] | Sig. elektroohřev - porucha |  |  |  | DI | x2-E22:13
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-E22:01
[5 empty] | Zapnutí elektroohřevu |  |  |  | DO | x2-E22:02
VZT23 |  |  | 23 - Větrání prostoru akumulátoroven 1.NP |  |  |  |  | rozvaděč |  | 1RUh
Ventilátory
|  |  |  | sig.: | Společný signálový vodič |  |  |  |  | x2-M23:11
|  | M8.1 |  |  | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  |  |  | DI | x2-M23:12
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  |  |  | DI | x2-M23:13
[5 empty] | Sig. odtahový ventilátor - automat |  |  |  | DI | x2-M23:14
M8.2
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | x2-M23:01
[5 empty] | Zapnutí VZTodtah |  |  |  | DO | x2-M23:02
TUV | [7 empty] | rozvaděč: |  | 1RUh
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | XMAR:1
[5 empty] | Blokování ohřevu TUV |  |  |  | DO | XMAR:2
Klimatizace | [7 empty] | rozvaděč: |  | 2RU
|  |  |  | ovl.: | Ovládací napětí do el. rozvaděče (24V~) |  |  |  |  | XMAR:1
[5 empty] | Blokování klimatizace |  |  |  | DO | XMAR:2

## PA-11
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-11 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-11
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - rekuperace |  | VZT 7 | 0…10 | V | 7.13 | WD | 1001 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 7 | 0…10 | V | 7.61 | WD | 1002 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulace výkonu FM - přívod | M 7.1 | VZT 7 | 0…10 | V | FM 7.1 | WD | 1003 | JYTY 7x1
AO | -4 | Regulace výkonu FM - odtah | M 7.2 | VZT 7 | 0…10 | V | FM 7.2 | WD | 1004 | JYTY 7x1
AO | -5 | Regulační klapka - rekuperace |  | VZT 8 | 0…10 | V | 8.13 | WD | 1005 | JYTY 4x1
AO | -6 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 8 | 0…10 | V | 8.61 | WD | 1006 | JYTY 4x1
AO | -7 | Regulace výkonu FM - přívod | M 8.1 | VZT 8 | 0…10 | V | FM 8.1 | WD | 1007 | JYTY 7x1
AO | -8 | Regulace výkonu FM - odtah | M 8.2 | VZT 8 | 0…10 | V | FM 8.2 | WD | 1008 | JYTY 7x1
AO | -9 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 15 | 0…10 | V | 15.11 | WD | 1009 | JYTY 4x1
AO | -10 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 15 | 0…10 | V | 15.12 | WD | 1010 | JYTY 4x1
AO | -11 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 15 | 0…10 | V | 15.13 | WD | 1011 | JYTY 4x1
AO | -12 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 15 | 0…10 | V | 15.61 | WD | 1012 | JYTY 4x1
AO | -13 | Řízení výkonu chlazení |  | VZT 15 | 0…10 | V | 15.62 | WD | 1013 | JYTY 4x1
AO | -14 | Regulace výkonu FM - přívod | M 15.1 | VZT 15 | 0…10 | V | FM 15.1 | WD | 1014 | JYTY 7x1
AO | -15 | Regulace výkonu FM - odtah | M 15.2 | VZT 15 | 0…10 | V | FM 15.2 | WD | 1015 | JYTY 7x1
AO | -16 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 15.5 | VZT 15 | 0…10 | V | FM 15.5 | WD | 1016 | JYTY 7x1
AO | -17 | Systémová rezerva
AO | -18 | Systémová rezerva
AO | -19 | Systémová rezerva
AO | -20 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 7 | Pt 1000 |  | 7.31 | WD | 1021 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 7 | Pt 1000 |  | 7.32 | WD | 1022 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 7 | Pt 1000 |  | 7.34 | WD | 1023 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 7 | Pt 1000 |  | 7.35 | WD | 1024 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 7 | Pt 1000 |  | 7.39 | WD | 1025 | JYTY 2x1
AI | -6 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 7 | 0…10 | V | 7.71 | WD | 1026 | JYTY 4x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 7 | 0…10 | V | 7.72 | WD | 1027 | JYTY 4x1
AI | -8 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 8 | Pt 1000 |  | 8.31 | WD | 1028 | JYTY 2x1
AI | -9 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 8 | Pt 1000 |  | 8.32 | WD | 1029 | JYTY 2x1
AI | -10 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 8 | Pt 1000 |  | 8.34 | WD | 1030 | JYTY 2x1
AI | -11 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 8 | Pt 1000 |  | 8.35 | WD | 1031 | JYTY 2x1
AI | -12 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 8 | Pt 1000 |  | 8.39 | WD | 1032 | JYTY 2x1
AI | -13 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 8 | 0…10 | V | 8.71 | WD | 1033 | JYTY 4x1
AI | -14 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 8 | 0…10 | V | 8.72 | WD | 1034 | JYTY 4x1
AI | -15 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 15 | Pt 1000 |  | 15.31 | WD | 1035 | JYTY 2x1
AI | -16 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 15 | Pt 1000 |  | 15.32 | WD | 1036 | JYTY 2x1
AI | -17 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 15 | Pt 1000 |  | 15.33 | WD | 1037 | JYTY 2x1
AI | -18 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 15 | Pt 1000 |  | 15.34 | WD | 1038 | JYTY 2x1
AI | -19 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 15 | Pt 1000 |  | 15.35 | WD | 1039 | JYTY 2x1
AI | -20 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 15 | Pt 1000 |  | 15.39 | WD | 1040 | JYTY 2x1
AI | -21 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 15 | 0…10 | V | 15.71 | WD | 1041 | JYTY 4x1
AI | -22 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 15 | 0…10 | V | 15.72 | WD | 1042 | JYTY 4x1
AI | -23 | Teplota v prostoru 2NP - OUT-37.4 |  | VZT 21.1 | Pt 1000 |  | 21.1.33 | WD | 1043 | JYTY 2x1
AI | -24 | Teplota v prostoru 2NP - OUT-25 |  | VZT 21.2 | Pt 1000 |  | 21.2.33 | WD | 1044 | JYTY 2x1
AI | -25 | Teplota v prostoru 2NP - OUT-60 |  | VZT 21.3 | Pt 1000 |  | 21.3.33 | WD | 1045 | JYTY 2x1
AI | -26 | Teplota v prostoru 2NP - OUT-63.3 |  | VZT 21.4 | Pt 1000 |  | 21.4.33 | WD | 1046 | JYTY 2x1
AI | -27 | Teplota v prostoru 1NP - OUT-63.2 |  | VZT 21.8 | Pt 1000 |  | 21.8.33 | WD | 1047 | JYTY 2x1
AI | -28 | Systémová rezerva
AI | -29 | Systémová rezerva
AI | -30 | Systémová rezerva
AI | -31 | Systémová rezerva
AI | -32 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 7 | Otevři |  | 7.11/12 | WS | 1051 | JYTY 4x1
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 7.1 | VZT 7 | Zapni |  | FM 7.1 | WD | 1003
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 7.2 | VZT 7 | Zapni |  | FM 7.2 | WD | 1004
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 7.3 | VZT 7 | Zapni |  | FM 7.3 | WD | 1052 | JYTY 7x1
DO | -5 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 8 | Otevři |  | 8.11/12 | WS | 1053 | JYTY 4x1
DO | -6 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 8.1 | VZT 8 | Zapni |  | FM 8.1 | WD | 1007
DO | -7 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 8.2 | VZT 8 | Zapni |  | FM 8.2 | WD | 1008
DO | -8 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 8.3 | VZT 8 | Zapni |  | FM 8.3 | WD | 1054 | JYTY 7x1
DO | -9 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 15.1 | VZT 15 | Zapni |  | FM 15.1 | WD | 1014
DO | -10 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 15.2 | VZT 15 | Zapni |  | FM 15.2 | WD | 1015
DO | -11 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 15.5 | VZT 15 | Zapni |  | FM 15.5 | WD | 1016
DO | -12 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 15.3 | VZT 15 | Zapni |  | FM 15.3 | WD | 1055 | JYTY 7x1
DO | -13 | Zapnutí chlazení |  | VZT 15 | Zapni |  | 15.62 | WS | 1056 | JYTY 4x1
DO | -14 | Zapnutí VZT odtah | M19 | VZT 19 | Zapni |  | 1RUh | WD | 1057 | JYTY 7x1
DO | -15 | Zapnutí VZT odtah | M21.1 | VZT 21.1 | Zapni |  | 2RU | WD | 1058 | JYTY 7x1
DO | -16 | Zapnutí VZT odtah | M21.2 | VZT 21.2 | Zapni |  | 2RU | WD | 1059 | JYTY 7x1
DO | -17 | Zapnutí VZT odtah | M21.3 | VZT 21.3 | Zapni |  | 2RU | WD | 1060 | JYTY 7x1
DO | -18 | Zapnutí VZT odtah | M21.4 | VZT 21.4 | Zapni |  | 2RU | WD | 1061 | JYTY 7x1
DO | -19 | Zapnutí VZT odtah | M21.8 | VZT 21.8 | Zapni |  | 1RUh | WD | 1062 | JYTY 7x1
DO | -20 | Zapnutí chlazení šatny - uvolnění chodu |  | CH 25 | Zapni |  | CH 25 | WS | 1063 | JYTY 4x1
DO | -21 | Denní větrání KS 1-1A |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064 | JYTY 14x1
DO | -22 | Denní větrání KS 1-1B |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064
DO | -23 | Denní větrání KS 2-1A |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064
DO | -24 | Denní větrání KS 2-1B |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064
DO | -25 | Denní větrání KS 3-1A |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064
DO | -26 | Denní větrání KS 3-1B |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064
DO | -27 | Denní větrání KS 3-1A |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064
DO | -28 | Denní větrání KS 3-1B |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064
DO | -29 | Denní větrání KS 1-2A |  | OPDV-ODT | Otevři |  | OPDV-ODT | WD | 1064
DO | -30 | Denní větrání KS 4-1 |  | OPDV-OUT | Otevři |  | OPDV-OUT | WD | 1065 | JYTY 14x1
DO | -31 | Denní větrání KS 4-2 |  | OPDV-OUT | Otevři |  | OPDV-OUT | WD | 1065
DO | -32 | Denní větrání KS 5-1 |  | OPDV-OUT | Otevři |  | OPDV-OUT | WD | 1065
DO | -33 | Denní větrání KS 5-2 |  | OPDV-OUT | Otevři |  | OPDV-OUT | WD | 1065
DO | -34 | Denní větrání KS 6-1 |  | OPDV-OUT | Otevři |  | OPDV-OUT | WD | 1065
DO | -35 | Denní větrání KS 6-2 |  | OPDV-OUT | Otevři |  | OPDV-OUT | WD | 1065
DO | -36 | Denní větrání KS 7-1 |  | OPDV-OUT | Otevři |  | OPDV-OUT | WD | 1065
DO | -37 | Denní větrání KS 8-2 |  | OPDV-OUT | Otevři |  | OPDV-OUT | WD | 1065
DO | -38 | Systémová rezerva
DO | -39 | Systémová rezerva
DO | -40 | Systémová rezerva
DO | -41 | Systémová rezerva
DO | -42 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-11 4: PA-11; PA-11 5: Alarm; PA-11 8: propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 7 | Zavřeno | D | 7.11 | WC | 1071 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 7 | Zavřeno | D | 7.12 | WC | 1072 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 7 | Porucha | I | 7.21 | WC | 1073 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 7 | Porucha | I | 7.23 | WC | 1074 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 7 | Chod | D | 7.41 | WC | 1075 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 7 | Chod | D | 7.42 | WC | 1076 | JYTY 2x1
DI | -7 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 7 | Havárie | I | 7.51 | WC | 1077 | JYTY 2x1
DI | -8 | Sig. nebezpečí namrznutí rekuperátoru |  | VZT 7 | Havárie | I | 7.55 | WC | 1078 | JYTY 2x1
DI | -9 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 7 | Porucha | D | FM 7.1 | WD | 1003
DI | -10 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 7 | Porucha | D | FM 7.2 | WD | 1004
DI | -11 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 7 | Provoz | D | M 7.3 | WS | 1052
DI | -12 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 7 | Porucha | D | M 7.3 | WS | 1052
DI | -13 | Sig. uzavření - PK-7.307 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.307 | WC | 1079 | JYTY 2x1
DI | -14 | Sig. uzavření - PK-7A.307 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.307 | WC | 1080 | JYTY 2x1
DI | -15 | Sig. uzavření - PK-7A.310 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.310 | WC | 1081 | JYTY 2x1
DI | -16 | Sig. uzavření - PK-7.308 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.308 | WC | 1082 | JYTY 2x1
DI | -17 | Sig. uzavření - PK-7A.311 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.311 | WC | 1083 | JYTY 2x1
DI | -18 | Sig. uzavření - PK-7.309 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.309 | WC | 1084 | JYTY 2x1
DI | -19 | Sig. uzavření - PK-7A.300 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.300 | WC | 1085 | JYTY 2x1
DI | -20 | Sig. uzavření - PK-7.302 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.302 | WC | 1086 | JYTY 2x1
DI | -21 | Sig. uzavření - PK-7A.301 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.301 | WC | 1087 | JYTY 2x1
DI | -22 | Sig. uzavření - PK-7.310 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.310 | WC | 1088 | JYTY 2x1
DI | -23 | Sig. uzavření - PK-7A.308 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.308 | WC | 1089 | JYTY 2x1
DI | -24 | Sig. uzavření - PK-7.300 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.300 | WC | 1090 | JYTY 2x1
DI | -25 | Sig. uzavření - PK-7A.309 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.309 | WC | 1091 | JYTY 2x1
DI | -26 | Sig. uzavření - PK-7.301 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.301 | WC | 1092 | JYTY 2x1
DI | -27 | Sig. uzavření - PK-7A.303 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.303 | WC | 1093 | JYTY 2x1
DI | -28 | Sig. uzavření - PK-7.303 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.303 | WC | 1094 | JYTY 2x1
DI | -29 | Sig. uzavření - PK-7A.305 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.305 | WC | 1095 | JYTY 2x1
DI | -30 | Sig. uzavření - PK-7.305 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.305 | WC | 1096 | JYTY 2x1
DI | -31 | Sig. uzavření - PK-7A.306 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.306 | WC | 1097 | JYTY 2x1
DI | -32 | Sig. uzavření - PK-7.306 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.306 | WC | 1098 | JYTY 2x1
DI | -33 | Sig. uzavření - PK-7A.304 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7A.304 | WC | 1099 | JYTY 2x1
DI | -34 | Sig. uzavření - PK-7.304 |  | VZT 7 | Alarm | I | PK-7.304 | WC | 1100 | JYTY 2x1
DI | -35 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 8 | Zavřeno | D | 8.11 | WC | 1101 | JYTY 2x1
DI | -36 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 8 | Zavřeno | D | 8.12 | WC | 1102 | JYTY 2x1
DI | -37 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 8 | Porucha | I | 8.21 | WC | 1103 | JYTY 2x1
DI | -38 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 8 | Porucha | I | 8.23 | WC | 1104 | JYTY 2x1
DI | -39 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 8 | Chod | D | 8.41 | WC | 1105 | JYTY 2x1
DI | -40 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 8 | Chod | D | 8.42 | WC | 1106 | JYTY 2x1
DI | -41 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 8 | Havárie | I | 8.51 | WC | 1107 | JYTY 2x1
DI | -42 | Sig. nebezpečí namrznutí rekuperátoru |  | VZT 8 | Havárie | I | 8.55 | WC | 1108 | JYTY 2x1
DI | -43 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 8 | Porucha | D | FM 8.1 | WD | 1007
DI | -44 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 8 | Porucha | D | FM 8.2 | WD | 1008
DI | -45 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 8 | Provoz | D | M 8.3 | WS | 1054
DI | -46 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 8 | Porucha | D | M 8.3 | WS | 1054
DI | -47 | Sig. uzavření - PK-8A.300 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8A.300 | WC | 1109 | JYTY 2x1
DI | -48 | Sig. uzavření - PK-8.300 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8.300 | WC | 1110 | JYTY 2x1
DI | -49 | Sig. uzavření - PK-8A.302 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8A.302 | WC | 1111 | JYTY 2x1
DI | -50 | Sig. uzavření - PK-8.303 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8.303 | WC | 1112 | JYTY 2x1
DI | -51 | Sig. uzavření - PK-8.304 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8.304 | WC | 1113 | JYTY 2x1
DI | -52 | Sig. uzavření - PK-8A.301 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8A.301 | WC | 1114 | JYTY 2x1
DI | -53 | Sig. uzavření - PK-8.302 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8.302 | WC | 1115 | JYTY 2x1
DI | -54 | Sig. uzavření - PK-8.301 |  | VZT 8 | Alarm | I | PK-8.301 | WC | 1116 | JYTY 2x1
DI | -55 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 15 | Porucha | I | 15.21 | WC | 1117 | JYTY 2x1
DI | -56 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 15 | Porucha | I | 15.23 | WC | 1118 | JYTY 2x1
DI | -57 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 15 | Chod | D | 15.41 | WC | 1119 | JYTY 2x1
DI | -58 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 15 | Chod | D | 15.42 | WC | 1120 | JYTY 2x1
DI | -59 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 15 | Havárie | I | 15.51 | WC | 1121 | JYTY 2x1
DI | -60 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 15 | Porucha | D | FM 15.1 | WD | 1073
DI | -61 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 15 | Porucha | D | FM 15.2 | WD | 1074
DI | -62 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 15 | Porucha | D | FM 15.5 | WD | 1075
DI | -63 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 15 | Provoz | D | M 15.3 | WS | 1055
DI | -64 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 15 | Porucha | D | M 15.3 | WS | 1055
DI | -65 | Sig. Chlazení VZT - porucha |  | VZT 15 | Porucha | D | 15.62 | WS | 1056
DI | -66 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 19 | Chod | D | 19.42 | WC | 1122 | JYTY 2x1
DI | -67 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 19 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1057
DI | -68 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 19 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1057
DI | -69 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 19 | Automat | D | 1RUh | WS | 1057
DI | -70 | Sig. z ovladače zapni |  | VZT 19 | Chod | D | 19.81 | WC | 1123 | JYTY 2x1
DI | -71 | Sig. z nabíjení zapni |  | VZT 19 | Chod | D | nabíjení 23.1 | WC | 1058 | JYTY 2x1
DI | -72 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21.1 | Chod | D | 21.1.42 | WC | 1059 | JYTY 2x1
DI | -73 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21.1 | Provoz | D | 2RU | WS | 1058
DI | -74 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21.1 | Porucha | D | 2RU | WS | 1058
DI | -75 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21.1 | Automat | D | 2RU | WS | 1058
DI | -76 | Sig. uzavření - PK-21A.300 |  | VZT 21.1 | Alarm | I | PK-21A.300 | WC | 1060 | JYTY 2x1
DI | -77 | Sig. uzavření - PK-21.351 |  | VZT 21.1 | Alarm | I | PK-21.351 | WC | 1061 | JYTY 2x1
DI | -78 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21.2 | Chod | D | 21.2.42 | WC | 1062 | JYTY 2x1
DI | -79 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21.2 | Provoz | D | 2RU | WS | 1059
DI | -80 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21.2 | Porucha | D | 2RU | WS | 1059
DI | -81 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21.2 | Automat | D | 2RU | WS | 1059
DI | -82 | Sig. uzavření - PK-21A.301 |  | VZT 21.2 | Alarm | I | PK-21A.301 | WC | 1063 | JYTY 2x1
DI | -83 | Sig. uzavření - PK-21.352 |  | VZT 21.2 | Alarm | I | PK-21.352 | WC | 1064 | JYTY 2x1
DI | -84 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21.3 | Chod | D | 21.3.42 | WC | 1065 | JYTY 2x1
DI | -85 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21.3 | Provoz | D | 2RU | WS | 1060
DI | -86 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21.3 | Porucha | D | 2RU | WS | 1060
DI | -87 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21.3 | Automat | D | 2RU | WS | 1060
DI | -88 | Sig. uzavření - PK-21A.302 |  | VZT 21.3 | Alarm | I | PK-21A.302 | WC | 1066 | JYTY 2x1
DI | -89 | Sig. uzavření - PK-21.353 |  | VZT 21.3 | Alarm | I | PK-21.353 | WC | 1067 | JYTY 2x1
DI | -90 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21.4 | Chod | D | 21.4.42 | WC | 1068 | JYTY 2x1
DI | -91 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21.4 | Provoz | D | 2RU | WS | 1061
DI | -92 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21.4 | Porucha | D | 2RU | WS | 1061
DI | -93 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21.4 | Automat | D | 2RU | WS | 1061
DI | -94 | Sig. uzavření - PK-21A.308 |  | VZT 21.4 | Alarm | I | PK-21A.308 | WC | 1069 | JYTY 2x1
DI | -95 | Sig. uzavření - PK-21.350 |  | VZT 21.4 | Alarm | I | PK-21.350 | WC | 1070 | JYTY 2x1
DI | -96 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21.8 | Chod | D | 21.8.42 | WC | 1071 | JYTY 2x1
DI | -97 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21.8 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1062
DI | -98 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21.8 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1062
DI | -99 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21.8 | Automat | D | 1RUh | WS | 1062
DI | -100 | Sig. uzavření - PK-21A.306 |  | VZT 21.8 | Alarm | I | PK-21A.306 | WC | 1072 | JYTY 2x1
DI | -101 | Sig. uzavření - PK-21.356 |  | VZT 21.8 | Alarm | I | PK-21.356 | WC | 1073 | JYTY 2x1
DI | -102 | Sig. chlazení šatny - provoz |  | CH 25 | Provoz | D | CH 25 | WC | 1074 | JYTY 4x1
DI | -103 | Sig. chlazení šatny - porucha |  | CH 25 | Porucha | D | CH 25 | WC | 1074
DO | -104 | Sig. denní větrání - porucha |  | OPDV-ODT | Porucha |  | OPDV-ODT | WD | 1075 | JYTY 7x1
DO | -105 | Sig. denní větrání - výstraha déšť |  | OPDV-ODT | Alarm |  | OPDV-ODT | WD | 1075
DO | -106 | Sig. denní větrání - výstraha vítr |  | OPDV-ODT | Alarm |  | OPDV-ODT | WD | 1075
DO | -107 | Sig. denní větrání - porucha |  | OPDV-OUT | Porucha |  | OPDV-OUT | WD | 1076 | JYTY 7x1
DO | -108 | Sig. denní větrání - výstraha déšť |  | OPDV-OUT | Alarm |  | OPDV-OUT | WD | 1076
DO | -109 | Sig. denní větrání - výstraha vítr |  | OPDV-OUT | Alarm |  | OPDV-OUT | WD | 1076
DI | -110 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 1077 | JYTY 4x1
DI | -111 | Systémová rezerva
DI | -112 | Systémová rezerva
DI | -113 | Systémová rezerva
DI | -114 | Systémová rezerva
DI | -115 | Kvitace poruchy |  | PA-11 4: PA-11; PA-11 8: propojeno v rozvaděči
DI | -116 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-11 4: PA-11; PA-11 8: propojeno v rozvaděči

## PA-12
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-12 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-12
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 13 | 0…10 | V | 13.11 | WD | 1201 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 13 | 0…10 | V | 13.12 | WD | 1202 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 13 | 0…10 | V | 13.13 | WD | 1203 | JYTY 4x1
AO | -4 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 13 | 0…10 | V | 13.61 | WD | 1204 | JYTY 4x1
AO | -5 | Regulace výkonu FM - přívod | M 13.1 | VZT 13 | 0…10 | V | FM 13.1 | WD | 1205 | JYTY 7x1
AO | -6 | Regulace výkonu FM - odtah | M 13.2 | VZT 13 | 0…10 | V | FM 13.2 | WD | 1206 | JYTY 7x1
AO | -7 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 13.5 | VZT 13 | 0…10 | V | FM 13.5 | WD | 1207 | JYTY 7x1
AO | -8 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 14 | 0…10 | V | 14.11 | WD | 1208 | JYTY 4x1
AO | -9 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 14 | 0…10 | V | 14.12 | WD | 1209 | JYTY 4x1
AO | -10 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 14 | 0…10 | V | 14.13 | WD | 1210 | JYTY 4x1
AO | -11 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 14 | 0…10 | V | 14.61 | WD | 1211 | JYTY 4x1
AO | -12 | Řízení výkonu chlazení |  | VZT 14 | 0…10 | V | 14.62 | WD | 1212 | JYTY 4x1
AO | -13 | Regulace výkonu FM - přívod | M 14.1 | VZT 14 | 0…10 | V | FM 14.1 | WD | 1213 | JYTY 7x1
AO | -14 | Regulace výkonu FM - odtah | M 14.2 | VZT 14 | 0…10 | V | FM 14.2 | WD | 1214 | JYTY 7x1
AO | -15 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 14.5 | VZT 14 | 0…10 | V | FM 14.5 | WD | 1215 | JYTY 7x1
AO | -16 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 13 | Pt 1000 |  | 13.31 | WD | 1221 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 13 | Pt 1000 |  | 13.32 | WD | 1222 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 13 | Pt 1000 |  | 13.33 | WD | 1223 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 13 | Pt 1000 |  | 13.34 | WD | 1224 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 13 | Pt 1000 |  | 13.35 | WD | 1225 | JYTY 2x1
AI | -6 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 13 | Pt 1000 |  | 13.39 | WD | 1226 | JYTY 2x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 13 | 0…10 | V | 13.71 | WD | 1227 | JYTY 4x1
AI | -8 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 13 | 0…10 | V | 13.72 | WD | 1228 | JYTY 4x1
AI | -9 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 14 | Pt 1000 |  | 14.31 | WD | 1229 | JYTY 2x1
AI | -10 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 14 | Pt 1000 |  | 14.32 | WD | 1230 | JYTY 2x1
AI | -11 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 14 | Pt 1000 |  | 14.33 | WD | 1231 | JYTY 2x1
AI | -12 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 14 | Pt 1000 |  | 14.34 | WD | 1232 | JYTY 2x1
AI | -13 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 14 | Pt 1000 |  | 14.35 | WD | 1233 | JYTY 2x1
AI | -14 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 14 | Pt 1000 |  | 14.39 | WD | 1234 | JYTY 2x1
AI | -15 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 14 | 0…10 | V | 14.71 | WD | 1235 | JYTY 4x1
AI | -16 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 14 | 0…10 | V | 14.72 | WD | 1236 | JYTY 4x1
AI | -17 | Systémová rezerva
AI | -18 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 13.1 | VZT 13 | Zapni |  | FM 13.1 | WD | 1205
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 13.2 | VZT 13 | Zapni |  | FM 13.2 | WD | 1206
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 13.5 | VZT 13 | Zapni |  | FM 13.5 | WD | 1207
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 13.3 | VZT 13 | Zapni |  | FM 13.3 | WD | 1241 | JYTY 7x1
DO | -5 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 14.1 | VZT 14 | Zapni |  | FM 14.1 | WD | 1209
DO | -6 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 14.2 | VZT 14 | Zapni |  | FM 14.2 | WD | 1210
DO | -7 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 14.5 | VZT 14 | Zapni |  | FM 14.5 | WD | 1211
DO | -8 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 14.3 | VZT 14 | Zapni |  | FM 14.3 | WD | 1242 | JYTY 7x1
DO | -9 | Zapnutí chlazení |  | VZT 14 | Zapni |  | 14.62 | WS | 1243 | JYTY 4x1
DO | -10 | Systémová rezerva
DO | -11 | Systémová rezerva
DO | -12 | Systémová rezerva
DO | -13 | Systémová rezerva
DO | -14 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-12 4: PA-12; PA-12 5: Alarm; PA-12 8: propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 13 | Porucha | I | 13.21 | WC | 1251 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 13 | Porucha | I | 13.23 | WC | 1252 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 13 | Chod | D | 13.41 | WC | 1253 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 13 | Chod | D | 13.42 | WC | 1254 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 13 | Havárie | I | 13.51 | WC | 1255 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 13 | Porucha | D | FM 13.1 | WD | 1205
DI | -7 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 13 | Porucha | D | FM 13.2 | WD | 1206
DI | -8 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 13 | Porucha | D | FM 13.5 | WD | 1207
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 13 | Provoz | D | M 13.3 | WS | 1241
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 13 | Porucha | D | M 13.3 | WS | 1241
DI | -11 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 14 | Porucha | I | 14.21 | WC | 1256 | JYTY 2x1
DI | -12 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 14 | Porucha | I | 14.23 | WC | 1257 | JYTY 2x1
DI | -13 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 14 | Chod | D | 14.41 | WC | 1258 | JYTY 2x1
DI | -14 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 14 | Chod | D | 14.42 | WC | 1259 | JYTY 2x1
DI | -15 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 14 | Havárie | I | 14.51 | WC | 1260 | JYTY 2x1
DI | -16 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 14 | Porucha | D | FM 14.1 | WD | 1213
DI | -17 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 14 | Porucha | D | FM 14.2 | WD | 1214
DI | -18 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 14 | Porucha | D | FM 14.5 | WD | 1215
DI | -19 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 14 | Provoz | D | M 14.3 | WS | 1242
DI | -20 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 14 | Porucha | D | M 14.3 | WS | 1242
DI | -21 | Sig. Chlazení VZT - porucha |  | VZT 14 | Porucha | D | 14.62 | WS | 1243
DI | -22 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 1244 | JYTY 4x1
DI | -23 | Systémová rezerva
DI | -24 | Systémová rezerva
DI | -25 | Systémová rezerva
DI | -26 | Systémová rezerva
DI | -27 | Systémová rezerva
DI | -28 | Systémová rezerva
DI | -29 | Kvitace poruchy |  | PA-12 4: PA-12; PA-12 8: propojeno v rozvaděči
DI | -30 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-12 4: PA-12; PA-12 8: propojeno v rozvaděči

## PA-13
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-13 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-13
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - přívod |  | VZT 16 | 0…10 | V | 16.11 | WD | 1301 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační klapka - odvod |  | VZT 16 | 0…10 | V | 16.12 | WD | 1302 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulační klapka - směšování |  | VZT 16 | 0…10 | V | 16.13 | WD | 1303 | JYTY 4x1
AO | -4 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 16 | 0…10 | V | 16.61 | WD | 1304 | JYTY 4x1
AO | -5 | Řízení výkonu chlazení |  | VZT 16 | 0…10 | V | 16.62 | WD | 1305 | JYTY 4x1
AO | -6 | Regulace výkonu FM - přívod | M 16.1 | VZT 16 | 0…10 | V | FM 16.1 | WD | 1306 | JYTY 7x1
AO | -7 | Regulace výkonu FM - odtah | M 16.2 | VZT 16 | 0…10 | V | FM 16.2 | WD | 1307 | JYTY 7x1
AO | -8 | Regulace výkonu FM rekuperace | M 16.5 | VZT 16 | 0…10 | V | FM 16.5 | WD | 1308 | JYTY 7x1
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 16 | Pt 1000 |  | 16.31 | WD | 1311 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 16 | Pt 1000 |  | 16.32 | WD | 1312 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 16 | Pt 1000 |  | 16.33 | WD | 1313 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 16 | Pt 1000 |  | 16.34 | WD | 1314 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 16 | Pt 1000 |  | 16.35 | WD | 1315 | JYTY 2x1
AI | -6 | Teplota v komoře VZT ohřevu |  | VZT 16 | Pt 1000 |  | 16.39 | WD | 1316 | JYTY 2x1
AI | -7 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 16 | 0…10 | V | 16.71 | WD | 1317 | JYTY 4x1
AI | -8 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 16 | 0…10 | V | 16.72 | WD | 1318 | JYTY 4x1
AI | -9 | Systémová rezerva
AI | -10 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 16.1 | VZT 16 | Zapni |  | FM 16.1 | WD | 1321
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 16.2 | VZT 16 | Zapni |  | FM 16.2 | WD | 1322
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT rekuperace | M 16.5 | VZT 16 | Zapni |  | FM 16.5 | WD | 1323
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 16.3 | VZT 16 | Zapni |  | FM 16.3 | WD | 1321 | JYTY 7x1
DO | -5 | Zapnutí chlazení |  | VZT 16 | Zapni |  | 16.62 | WS | 1322 | JYTY 4x1
DO | -6 | Systémová rezerva
DO | -7 | Systémová rezerva
DO | -8 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-13 4: PA-13; PA-13 5: Alarm; PA-13 8: propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 16 | Porucha | I | 16.21 | WC | 1331 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 16 | Porucha | I | 16.23 | WC | 1332 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 16 | Chod | D | 16.41 | WC | 1333 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 16 | Chod | D | 16.42 | WC | 1334 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 16 | Havárie | I | 16.51 | WC | 1335 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 16 | Porucha | D | FM 16.1 | WD | 1306
DI | -7 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 16 | Porucha | D | FM 16.2 | WD | 1307
DI | -8 | Sig. FM rekuperace - porucha |  | VZT 16 | Porucha | D | FM 16.5 | WD | 1308
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 16 | Provoz | D | M 16.3 | WS | 1321
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 16 | Porucha | D | M 16.3 | WS | 1321
DI | -11 | Sig. Chlazení VZT - porucha |  | VZT 16 | Porucha | D | 16.62 | WS | 1322
DI | -12 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 1323 | JYTY 4x1
DI | -13 | Systémová rezerva
DI | -14 | Systémová rezerva
DI | -15 | Kvitace poruchy |  | PA-13 4: PA-13; PA-13 8: propojeno v rozvaděči
DI | -16 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-13 4: PA-13; PA-13 8: propojeno v rozvaděči

## PA-14
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-14 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-14
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační klapka - rekuperace |  | VZT 9 | 0…10 | V | 9.13 | WD | 1401 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační ventil ohřevu |  | VZT 9 | 0…10 | V | 9.61 | WD | 1402 | JYTY 4x1
AO | -3 | Regulace výkonu FM - přívod | M 9.1 | VZT 9 | 0…10 | V | FM 9.1 | WD | 1403 | JYTY 7x1
AO | -4 | Regulace výkonu FM - odtah | M 9.2 | VZT 9 | 0…10 | V | FM 9.2 | WD | 1404 | JYTY 7x1
AO | -5 | Regulační modul eletroohřevu |  | VZT 22 | 0…10 | V | 22.61 | WD | 1405 | JYTY 4x1
AO | -6 | Systémová rezerva
AO | -7 | Systémová rezerva
AO | -8 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 9 | Pt 1000 |  | 9.31 | WD | 1411 | JYTY 2x1
AI | -2 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 9 | Pt 1000 |  | 9.32 | WD | 1412 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota v nasávacím kanále |  | VZT 9 | Pt 1000 |  | 9.34 | WD | 1413 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota vody za ohřevným registrem |  | VZT 9 | Pt 1000 |  | 9.35 | WD | 1414 | JYTY 2x1
AI | -5 | Tlak vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 9 | 0…10 | V | 9.71 | WD | 1415 | JYTY 4x1
AI | -6 | Tlak vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 9 | 0…10 | V | 9.72 | WD | 1416 | JYTY 4x1
AI | -7 | Teplota v prostoru 2NP - OUT-63.4 |  | VZT 21.5 | Pt 1000 |  | 21.5.33 | WD | 1417 | JYTY 2x1
AI | -8 | Teplota v prostoru 2NP - OUT-25 |  | VZT 21.7 | Pt 1000 |  | 21.7.33 | WD | 1418 | JYTY 2x1
AI | -9 | Teplota vzduchu ve výstupním potrubí |  | VZT 22 | Pt 1000 |  | 22.31 | WD | 1419 | JYTY 2x1
AI | -10 | Teplota vzduchu ve vratném potrubí |  | VZT 22 | Pt 1000 |  | 22.32 | WD | 1420 | JYTY 2x1
AI | -11 | Teplota vzduchu v prostoru |  | VZT 22 | Pt 1000 |  | 22.33 | WD | 1421 | JYTY 2x1
AI | -12 | Systémová rezerva
AI | -13 | Systémová rezerva
AI | -14 | Systémová rezerva
AI | -15 | Systémová rezerva
AI | -16 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 9 | Otevři |  | 9.11/12 | WS | 1431 | JYTY 4x1
DO | -2 | Zapnutí FM - VZT přívod | M 9.1 | VZT 9 | Zapni |  | FM 9.1 | WD | 1403
DO | -3 | Zapnutí FM - VZT odvod | M 9.2 | VZT 9 | Zapni |  | FM 9.2 | WD | 1404
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M 9.3 | VZT 9 | Zapni |  | FM 9.3 | WD | 1432 | JYTY 7x1
DO | -5 | Zapnutí VZT odtah | M21.5 | VZT 21.5 | Zapni |  | 2RU | WD | 1433 | JYTY 7x1
DO | -6 | Zapnutí VZT odtah | M21.7 | VZT 21.7 | Zapni |  | 1RUh | WD | 1434 | JYTY 7x1
DO | -7 | Ovládání přívod. a odvod. uzavírací klapky |  | VZT 22 | Otevři |  | 22.11/12 | WS | 1435 | JYTY 4x1
DO | -8 | Zapnutí VZT přívod + odtah | M22 | VZT 22 | Zapni |  | 1RUh | WD | 1436 | JYTY 7x1
DO | -9 | Zapnutí elektroohřevu | E 22.3 | VZT 22 | Zapni |  | 1RUh | WD | 1437 | JYTY 7x1
DO | -10 | Ovládání přívod. uzavírací klapky |  | VZT 23.1 | Otevři |  | 23.1.11 | WS | 1438 | JYTY 4x1
DO | -11 | Ovládání odvod. uzavírací klapky |  | VZT 23.1 | Otevři |  | 23.1.12 | WS | 1439 | JYTY 4x1
DO | -12 | Ovládání přívod. uzavírací klapky |  | VZT 23.2 | Otevři |  | 23.2.11 | WS | 1440 | JYTY 4x1
DO | -13 | Ovládání odvod. uzavírací klapky |  | VZT 23.2 | Otevři |  | 23.2.12 | WS | 1441 | JYTY 4x1
DO | -14 | Zapnutí VZT odtah | M23.1 | VZT 23.1 | Zapni |  | 1RUh | WD | 1442 | JYTY 7x1
DO | -15 | Zapnutí VZT odtah | M23.2 | VZT 23.2 | Zapni |  | 1RUh | WD | 1443 | JYTY 7x1
DO | -16 | Zapnutí kanceláří - uvolnění chodu |  | CH 24 | Zapni |  | CH 24 | WS | 1444 | JYTY 4x1
DO | -17 | Blokování ohřevu TUV |  | TUV_2NP | Blokuj |  | 1RUh | WS | 1445 | JYTY 4x1
DO | -18 | Blokování klimatzizace |  | Klima | Blokuj |  | 2RU | WS | 1446 | JYTY 4x1
DO | -19 | Systémová rezerva
DO | -20 | Systémová rezerva
DO | -21 | Systémová rezerva
DO | -22 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-14 4: PA-14; PA-14 5: Alarm; PA-14 8: propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 9 | Zavřeno | D | 9.11 | WC | 1451 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 9 | Zavřeno | D | 9.12 | WC | 1452 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 9 | Porucha | I | 9.21 | WC | 1453 | JYTY 2x1
DI | -4 | Sig. zanesení filtru na odtahu |  | VZT 9 | Porucha | I | 9.23 | WC | 1454 | JYTY 2x1
DI | -5 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 9 | Chod | D | 9.41 | WC | 1455 | JYTY 2x1
DI | -6 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 9 | Chod | D | 9.42 | WC | 1456 | JYTY 2x1
DI | -7 | Sig. nebezpečí zamrznutí ohřívače - vzduch |  | VZT 9 | Havárie | I | 9.51 | WC | 1457 | JYTY 2x1
DI | -8 | Sig. nebezpečí namrznutí rekuperátoru |  | VZT 9 | Havárie | I | 9.55 | WC | 1458 | JYTY 2x1
DI | -9 | Sig. FM přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 9 | Porucha | D | FM 9.1 | WD | 1403
DI | -10 | Sig. FM odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 9 | Porucha | D | FM 9.2 | WD | 1404
DI | -11 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | VZT 9 | Provoz | D | M 9.3 | WS | 1432
DI | -12 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | VZT 9 | Porucha | D | M 9.3 | WS | 1432
DI | -13 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21.5 | Chod | D | 21.5.42 | WC | 1459 | JYTY 2x1
DI | -14 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21.5 | Provoz | D | 2RU | WS | 1433
DI | -15 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21.5 | Porucha | D | 2RU | WS | 1433
DI | -16 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21.5 | Automat | D | 2RU | WS | 1433
DI | -17 | Sig. uzavření - PK-21A.303 |  | VZT 21.5 | Alarm | I | PK-21A.303 | WC | 1460 | JYTY 2x1
DI | -18 | Sig. uzavření - PK-21.354 |  | VZT 21.5 | Alarm | I | PK-21.354 | WC | 1461 | JYTY 2x1
DI | -19 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21.7 | Chod | D | 21.7.42 | WC | 1462 | JYTY 2x1
DI | -20 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21.7 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1434
DI | -21 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21.7 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1434
DI | -22 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21.7 | Automat | D | 1RUh | WS | 1434
DI | -23 | Sig. uzavření - PK-21A.305 |  | VZT 21.7 | Alarm | I | PK-21A.305 | WC | 1463 | JYTY 2x1
DI | -24 | Sig. uzavření - PK-21.3525 |  | VZT 21.7 | Alarm | I | PK-21.3525 | WC | 1464 | JYTY 2x1
DI | -25 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 22 | Zavřeno | D | 22.11 | WC | 1465 | JYTY 2x1
DI | -26 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 22 | Zavřeno | D | 22.12 | WC | 1466 | JYTY 2x1
DI | -27 | Sig. zanesení filtru na přívodu I.st. |  | VZT 22 | Porucha | I | 22.21 | WC | 1467 | JYTY 2x1
DI | -28 | Sig. reálného chodu motoru přívodu |  | VZT 22 | Chod | D | 22.41 | WC | 1468 | JYTY 2x1
DI | -29 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 22 | Chod | D | 22.42 | WC | 1469 | JYTY 2x1
DI | -30 | Sig. přívodní ventilátor - provoz |  | VZT 22 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1436
DI | -31 | Sig. přívodní ventilátor - porucha |  | VZT 22 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1436
DI | -32 | Sig. přívodní ventilátor - automat |  | VZT 22 | Automat | D | 1RUh | WS | 1436
DI | -33 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 22 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1436
DI | -34 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 22 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1436
DI | -35 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 22 | Automat | D | 1RUh | WS | 1437
DI | -36 | Sig. elektroohřev - provoz |  | VZT 22 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1437
DI | -37 | Sig. elektroohřev - porucha |  | VZT 22 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1437
DI | -38 | Sig. uzavření - PK-22.350 |  | VZT 22 | Alarm | I | PK-22.350 | WC | 1470 | JYTY 2x1
DI | -39 | Sig. z ovladače zapni |  | VZT 22 | Chod | D | 22.81 | WC | 1471 | JYTY 2x1
DI | -40 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 23.1 | Zavřeno | D | 23.1.11 | WC | 1472 | JYTY 2x1
DI | -41 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 23.1 | Zavřeno | D | 23.1.12 | WC | 1473 | JYTY 2x1
DI | -42 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 23.1 | Chod | D | 23.1.42 | WC | 1474 | JYTY 2x1
DI | -43 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 23.1 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1442
DI | -44 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 23.1 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1442
DI | -45 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 23.1 | Automat | D | 1RUh | WS | 1442
DI | -46 | Sig. z ovladače zapni |  | VZT 23.1 | Chod | D | 23.1.81 | WC | 1475 | JYTY 2x1
DI | -47 | Sig. z nabíjení zapni |  | VZT 23.1 | Chod | D | nabíjení 23.1 | WC | 1476 | JYTY 2x1
DI | -48 | Sig. uzavření - PK-22.350 |  | VZT 23.1 | Alarm | I | PK-22.350 | WC | 1477 | JYTY 2x1
DI | -49 | Sig. uzavírací klapka na přívodu - zavřeno |  | VZT 23.2 | Zavřeno | D | 23.2.11 | WC | 1478 | JYTY 2x1
DI | -50 | Sig. uzavírací klapka na odvodu - zavřeno |  | VZT 23.2 | Zavřeno | D | 23.2.12 | WC | 1479 | JYTY 2x1
DI | -51 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 23.2 | Chod | D | 23.2.42 | WC | 1480 | JYTY 2x1
DI | -52 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 23.2 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1443
DI | -53 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 23.2 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1443
DI | -54 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 23.2 | Automat | D | 1RUh | WS | 1443
DI | -55 | Sig. z ovladače zapni |  | VZT 23.2 | Chod | D | 23.2.81 | WC | 1481 | JYTY 2x1
DI | -56 | Sig. z nabíjení zapni |  | VZT 23.2 | Chod | D | nabíjení 23.1 | WC | 1482 | JYTY 2x1
DI | -57 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 1483 | JYTY 4x1
DI | -58 | Systémová rezerva
DI | -59 | Systémová rezerva
DI | -60 | Systémová rezerva
DI | -61 | Systémová rezerva
DI | -62 | Systémová rezerva
DI | -63 | Kvitace poruchy |  | PA-14 4: PA-14; PA-14 8: propojeno v rozvaděči
DI | -64 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-14 4: PA-14; PA-14 8: propojeno v rozvaděči
Datové připojení M-BUS
|  | Podružný vodoměr studené vody | OUT | PA-14 4: 1; PA-14 5: ks; PA-14 9: LAMDATAPAR 2x2x0,8
|  | Podružný vodoměr studené vody | ODT | PA-14 4: 1; PA-14 5: ks; PA-14 9: LAMDATAPAR 2x2x0,8

## PA-15
Akce: |  | REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ - SO OUT |  |  | Vypracoval: |  | Roman Jansta |  | Vypracoval:
AT-SYSTEMS s.r.o.
Část: |  | PA-15 |  |  | Odpovědný rojektant: |  | Roman Jansta |  | Türkova 828/20
Zakázkové číslo: |  | 19-365-P | [6 empty] | Praha 4
V Praze dne: |  | 2019-11-15 |  |  | Verze: |  | 1.01
Část dokumentace: |  | Specifikace datových bodů řídícího systému |  | PA-15
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I/O | pořadí | Popis |  | Zařízení | Rozsah | Jed. | Položka | Kabel hlavní |  | Typ
AO
AO | -1 | Regulační ventil |  | UT 67 | 0…10 | V | 67.61 | WD | 1501 | JYTY 4x1
AO | -2 | Regulační ventil |  | UT 68 | 0…10 | V | 68.61 | WD | 1502 | JYTY 4x1
AO | -3 | Systémová rezerva
AO | -4 | Systémová rezerva
AI
AI | -1 | Tlak topné vody |  | TV 60 | 0…10 | V | 60.22 | WD | 1511 | JYTY 4x1
AI | -2 | Teplota topné vody výstup |  | TV 60 | Pt 1000 |  | 60.31 | WD | 1512 | JYTY 2x1
AI | -3 | Teplota topné vody zpátečka |  | TV 60 | Pt 1000 |  | 60.32 | WD | 1513 | JYTY 2x1
AI | -4 | Teplota venkovní |  | TV 60 | Pt 1000 |  | 60.34 | WD | 1514 | JYTY 2x1
AI | -5 | Teplota topné vody - výstup |  | UT 67 | Pt 1000 |  | 67.31 | WD | 1515 | JYTY 2x1
AI | -6 | Teplota topné vody - výstup |  | UT 68 | Pt 1000 |  | 68.31 | WD | 1516 | JYTY 2x1
AI | -8 | Teplota v prostoru 1PP - OUT-64 |  | VZT 21.9 | Pt 1000 |  | 21..33 | WD | 1517 | JYTY 2x1
AI | -12 | Systémová rezerva
AI | -13 | Systémová rezerva
AI | -14 | Systémová rezerva
DO
DO | -1 | Zapnutí oběhového čerpadla | M61 | TV 61 | Zapni |  | M61 | WS | 1531 | JYTY 7x1
DO | -2 | Zapnutí oběhového čerpadla | M62 | TV 62 | Zapni |  | M62 | WS | 1532 | JYTY 7x1
DO | -3 | Zapnutí oběhového čerpadla | M63 | TV 63 | Zapni |  | M63 | WS | 1533 | JYTY 7x1
DO | -4 | Zapnutí oběhového čerpadla | M64 | TV 64 | Zapni |  | M64 | WS | 1534 | JYTY 7x1
DO | -5 | Zapnutí oběhového čerpadla | M65 | TV 65 | Zapni |  | M65 | WS | 1535 | JYTY 7x1
DO | -6 | Zapnutí oběhového čerpadla | M66 | TV 66 | Zapni |  | M66 | WS | 1536 | JYTY 7x1
DO | -7 | Zapnutí oběhového čerpadla | M67 | UT 67 | Zapni |  | M67 | WS | 1537 | JYTY 7x1
DO | -8 | Zapnutí oběhového čerpadla | M68 | UT 68 | Zapni |  | M68 | WS | 1538 | JYTY 7x1
DO | -9 | Zapnutí oběhového čerpadla | M69 | TV 69 | Zapni |  | M69 | WS | 1539 | JYTY 7x1
DO | -10 | Zapnutí VZT odtah | M21.9 | VZT 21.9 | Zapni |  | 1RUh | WD | 1540 | JYTY 7x1
DO | -13 | Zapnutí VS - uvolnění chodu |  | VS | Zapni |  | VS | WS | 1541 | JYTY 2x1
DO | -12 | Systémová rezerva
DO | -13 | Systémová rezerva
DO | -14 | Systémová rezerva
DO | -15 | Systémová rezerva
DO | -16 | Optická signalizace provoz/porucha |  | PA-15 4: PA-15; PA-15 5: Alarm; PA-15 8: propojeno v rozvaděči
DI
DI | -1 | Total-stop |  | TV 60 | Havárie | I | 60.81 | WC | 1551 | JYTY 2x1
DI | -2 | Sig. zaplavení prostoru PST |  | TV 60 | Porucha | I | 60.91 | WC | 1552 | JYTY 2x1
DI | -3 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 61 | Provoz | D | M61 | WS | 1531
DI | -4 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 61 | Porucha | D | M61 | WS | 1531
DI | -5 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 62 | Provoz | D | M62 | WS | 1532
DI | -6 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 62 | Porucha | D | M62 | WS | 1532
DI | -7 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 63 | Provoz | D | M63 | WS | 1533
DI | -8 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 63 | Porucha | D | M63 | WS | 1533
DI | -9 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 64 | Provoz | D | M64 | WS | 1534
DI | -10 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 64 | Porucha | D | M64 | WS | 1534
DI | -11 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 65 | Provoz | D | M65 | WS | 1535
DI | -12 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 65 | Porucha | D | M65 | WS | 1535
DI | -13 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 66 | Provoz | D | M66 | WS | 1536
DI | -14 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 66 | Porucha | D | M66 | WS | 1536
DI | -15 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | UT 67 | Provoz | D | M67 | WS | 1537
DI | -16 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | UT 67 | Porucha | D | M67 | WS | 1537
DI | -17 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | UT 68 | Provoz | D | M68 | WS | 1538
DI | -18 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | UT 68 | Porucha | D | M68 | WS | 1538
DI | -19 | Sig. Oběhové čerpadlo - provoz |  | TV 69 | Provoz | D | M69 | WD | 1540
DI | -20 | Sig. Oběhové čerpadlo - porucha |  | TV 69 | Porucha | D | M69 | WD | 1540
DI | -21 | Sig. reálného chodu motoru odtahu |  | VZT 21.9 | Chod | D | 21..42 | WC | 1553 | JYTY 2x1
DI | -22 | Sig. odtahový ventilátor - provoz |  | VZT 21.9 | Provoz | D | 1RUh | WS | 1540
DI | -23 | Sig. odtahový ventilátor - porucha |  | VZT 21.9 | Porucha | D | 1RUh | WS | 1540
DI | -24 | Sig. odtahový ventilátor - automat |  | VZT 21.9 | Automat | D | 1RUh | WS | 1540
DI | -25 | Sig. uzavření - PK-21.307 |  | VZT 21.9 | Alarm | I | PK-21.307 | WC | 1554 | JYTY 2x1
DI | -26 | Sig. uzavření - PK-21.357 |  | VZT 21.9 | Alarm | I | PK-21.357 | WC | 1555 | JYTY 2x1
DI | -27 | Signalizace požárního poplachu |  | EPS | ALARM | I | EPS | WC | 1556 | JYTY 4x1
DI | -28 | Systémová rezerva
DI | -29 | Systémová rezerva
DI | -30 | Systémová rezerva
DI | -31 | Kvitace poruchy |  | PA-15 4: PA-15; PA-15 8: propojeno v rozvaděči
DI | -32 | Porucha přepěťové ochrany |  | PA-15 4: PA-15; PA-15 8: propojeno v rozvaděči
Datové připojení M-BUS
|  | Měřič spotřeby na topnou vodu |  | PA-15 4: 9; PA-15 5: ks; PA-15 9: LAMDATAPAR 2x2x0,8
VZT výpravna
VZT clony
VZT dílny
VZT kanceláře
VZT soc .zař.
VZT jídelna
UT jídelna
UT západ
UT východ