## ZOKT
Rekonstrukce Vozovny Slovany_SOD IV. OUT
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA
Položka | Popis | Výrobce typ | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
[5 empty] | (Kč) | (Kč)
1.2 | KLAPKY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
1.2.1 | 1 - Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání. Colt 1.600x2.100mm - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 2,2 m2 - rozměry klapky jsou dle napojovacího otvoru (příruba 125mm), 1600x2100mm - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s izolovanou přírubou, (te=-5°C) - klapka bude s rovnou podsadou, výška podsady 700mm, atyp. - výplň křídla klapky, polykarbonátová deska (čirá), tloušťka 20 mm (7 vrstev, 6 komor) - součinitel prostupu tepla celé klapky U = 1,35 W/m2K - funkce odvodu kouře a tepla prostřednictvím dvojčinného pneumatického válce, otevřít / zavřít, primární zdroj energie: teplotní spouštěcí ventil s tlakovou lahví CO2 - teplotní pojistka (68°C) - denní větrání, pohon 230V, zdvih 300mm - uhel instalace 0-5° - deflektor větru 3-stranný - funkční bezpečnost, RE 1000 (za provozních podmínek) - teplotní odolnost, B300 - zatížení sněhem, SL 500N/m2 - zatížení větrem, WL 1500N/m2 - povrchová úprava, přírodní hliník Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2 | APM / 2E / 1600 / 2100 / S700 / H / F / PC20 / R / P1B / DE / FS68 / 4 / X / W3 | 18 | ks | 0 | 0
1.2.2 | 1 - Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání. Colt 1.600x2.100mm - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 2,2 m2 - rozměry klapky jsou dle napojovacího otvoru (příruba 125mm), 1600x2100mm - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s izolovanou přírubou, (te=-5°C) - klapka bude s rovnou podsadou, výška podsady 700mm, atyp. - výplň křídla klapky, hliníkové křídlo s dvojitým pláštěm (izolované), tloušťka 24 mm - součinitel prostupu tepla celé klapky U = 1,35 W/m2K - funkce odvodu kouře a tepla prostřednictvím dvojčinného pneumatického válce, otevřít / zavřít, primární zdroj energie: teplotní spouštěcí ventil s tlakovou lahví CO2 - teplotní pojistka (68°C) - denní větrání, pohon 230V, zdvih 300mm - uhel instalace 0-5° - deflektor větru 3-stranný - funkční bezpečnost, RE 1000 (za provozních podmínek) - teplotní odolnost, B300 - zatížení sněhem, SL 450N/m2 - zatížení větrem, WL 1500N/m2 - povrchová úprava, přírodní hliník Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2 | APM / 2E / 1600 / 2100 / S700 / H / F / A2 / R / P1B / DE / FS68 / 4 / X / W3 | 6 | ks | 0 | 0
1.2.3 | 1 - Křídlová klapka pro odvod kouře a tepla a denní větrání. Colt 1.600x2.300mm - min. aerodynamická plocha klapky Aa = 2,4 m2 - rozměry klapky jsou dle napojovacího otvoru (příruba 125mm), 1600x2300mm - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s izolovanou přírubou, (te=-5°C) - klapka bude s rovnou podsadou, výška podsady 700mm, atyp. - výplň křídla klapky, polykarbonátová deska (čirá), tloušťka 20 mm (7 vrstev, 6 komor) - součinitel prostupu tepla celé klapky U = 1,37 W/m2K - funkce odvodu kouře a tepla prostřednictvím dvojčinného pneumatického válce, otevřít / zavřít, primární zdroj energie: teplotní spouštěcí ventil s tlakovou lahví CO2 - teplotní pojistka (68°C) - denní větrání, pohon 230V, zdvih 300mm - uhel instalace 0-5° - deflektor větru 3-stranný - funkční bezpečnost, RE 1000 (za provozních podmínek) - teplotní odolnost, B300 - zatížení sněhem, SL 500N/m2 - zatížení větrem, WL 1500N/m2 - povrchová úprava, přírodní hliník Certifikováno dle ČSN EN 12 101-2 | APM / 2E / 1600 / 2300 / S700 / H / F / PC20 / R / P1B / DE / FS68 / 4 / X / W3 | 24 | ks | 0 | 0
1.3 | POTRUBÍ
1.3.1 | Cu potrubí DN8mm |  | 1460 | m | 0 | 0
1.4 | KOUŘOVÉ ZÁSTĚNY
KOUŘOVÉ ZÁSTĚNY
1.4.1 | Skleněná pevná kouřová zábrana, zkoušena a certifikována podle ČSN EN 12 101-1, požární odolnost dle PBŘ, (min. D30). | SMOKEbarrier SG, varainta ECO | 65 | m2 | 0 | 0
1.5 | Ovládací panel ZOKT / DENNÍ VĚTRÁNÍ
1.5.1 | Řídící panel ZOKT ke klapkám pro odvod kouře a tepla, s napojením na EPS (zpětný signál), množství CO2 500gr. • kontakt do EPS – požárně odolný kabel • nouzové tlačítko | SP/M/CO2/DUO/500gr/S3 | 2 | ks | 0 | 0
1.5.2 | Řídící panel ZOKT ke klapkám pro odvod kouře a tepla, s napojením na EPS (zpětný signál), množství CO2 1000gr. • kontakt do EPS – požárně odolný kabel • nouzové tlačítko | SP/M/CO2/DUO/1.000gr/S3 | 6 | ks | 0 | 0
1.5.3 | Řídící a vyhodnocovací centrála pro denní větrání, s napojením na MaR. • napájení ovládacího panelu – 230V • napojení skupin – 8x (max. 6ks klapek) • počet kontaktů od MaR – 8x • kontakt do MaR – sumární porucha • počet ovládacích tlačítek – 8ks • napojení dešťového a větrného čidla |  | 1 | ks | 0 | 0
1.6 | Zařízení pro ovládaní ZOKT a Denního větrání
1.6.1 | Ovládací tlačítko pro denní větrání |  | 8 | ks | 0 | 0
1.6.2 | Dešťové a větrné čidlo |  | 1 | ks | 0 | 0
1.8 | INDIVIDUÁLNÍ POSUDKY,TIČR, MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB
1.8.1 | Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky |  | 1 | Paušál | 0 | 0
1.8.2 | Dokladová část, výchozí revizní zprávy |  | 1 | Paušál | 0 | 0
1.8.3 | Projekt skutečného provedení |  | 1 | Paušál | 0 | 0
1.8.4 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | Paušál | 0 | 0
1.8.5 | Kontajner (Zařízení staveniště) |  | 1 | Paušál | 0 | 0
1.8.6 | Svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny |  | 1 | Paušál | 0 | 0
1.9 | OSTATNÍ
1.9.1 | Požární ucpávky, utěsnění prostupů kolem ZOKT potrubí |  | 1 | kpl | 0 | 0
| CELKEM ZOKT |  |  |  |  | 0
DŮLEŽITÉ: | Systém odvodu tepla a kouře při požáru (ZOKT) se navrhuje jako jeden nedělitelný systém vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, který je složen z několika na sebe navazujících komponentů a je závislý i na dalších prvcích zapojených do systému přímo ovlivňující funkčnost samotného zařízení. Součástí systému ZOKT jsou např. ventilátory, certifikované ZOKT potrubí, přívodní otvory, kouřové zástěny, usměrňovače, rozvaděče (ovládací panely), klapky pro přirozený odvod zplodin apod. Při uvádění zařízení do provozu přebírá za funkčnost celého systému ZOKT odpovědnost dodavatel, dělení jednotlivých komponent do dalších oddílů je tedy nepřípustné.
Drážkování, příp. trubkování, kabeláž mezi jednotlivými konponenty ZOKT není předmětem dodávky a tohoto výkazu výměr. V případě, že bude možno využít některé stávající instalace, vyhrazuje si objednatel právo jejich použití v rámci dodávky novéhozařízení. V takovém případě dojde k adekvátní úpravě tohoto výkazu výměr.