## uliční vpusti
TABULKA PŘÍPOJEK ULIČNÍCH VPUSTÍ VE SLOVANSKÉ ALEJI
Číslo | Provádění |  | Kóty vpusti |  | Hloubka | Kóty napojení | Kóta napojení |  |  | Profil | Hloubka | Spád | Délka | Tvarovky | Výška | Odbočka | Způsob | poznámky
bahníku |  | poklop | terén | dno přípojky | výkopu | terén | Rost. terénu | Dno |  | stoky | výkopu | přípojky | přípojky |  | spád. stup. | N - nová | napojení
|  | A |  | C | D | E | F | přípojky | stoky |  | H | I | L | [5 empty] | Y se spádovým stupněm
č. |  | m n.m. | m n.m. | m n.m. | m | m n.m. | m n.m. | m n.m. |  | mm | m | ‰ | m |  | m |  |  |  | X v jednotném sklonu
UV101 |  | 342.22 | 342.22 | 340.9 | 4.28 | 342.25 |  | 337.85 | 337.73 | 300 | 4.6 | 50 | 5.8 |  | 2.76 | N300/200 | Y
UV102 |  | 342.39 | 342.39 | 341.07 | 1.52 | 342.35 |  | 338.02 | 337.9 | 300 | 4.53 | 244.9799 | 12.45 |  | 0 | N300/200 | X |  | posun o 3,3m
UV103 |  | 342.51 | 342.51 | 341.19 | 1.52 | 342.47 |  | 338 | 337.7 | 950/600 |  | 50 | 2 |  |  | vložka | Y | úprava přípojky | prodloužení st.přípojky o 0,9m | kříží rušený vodovod DN250
UV104 | v šachtě | 342.83 | 342.83 | 341.51 | 1.52 | 342.83 |  | 338.2 | 338 | 450 |  | 50 | 1 |  |  | 450/200 | Y | úprava přípojky | zkrácení st.přípojky o 0,9m
UV105 | v šachtě | 342.71 | 342.71 | 341.39 | 1.52 | 342.69 |  | 338.44 | 338.24 | 450 |  | 50 | 1 |  |  | do šachty | Y | úprava přípojky | zkrácení st.přípojky o 1 m
UV106 | v šachtě | 342.5 | 342.5 | 341.18 | 1.52 | 342.42 |  | 338.58 | 338.43 | 350 |  | 50 | 1 |  |  | 350/200 | Y | úprava přípojky | zkrácení st.přípojky o 0,9m
UV107 | v šachtě | 342.44 | 342.44 | 341.12 | 1.52 | 342.42 |  | 338.58 | 338.43 | 350 |  | 50 | 1 |  |  | 350/200 | Y | úprava přípojky | zkrácení st.přípojky o 0,9m
UV108 | v šachtě | 342.32 | 342.32 | 341 | 3.6645 | 342.44 |  | 338.75 | 338.63 | 300 | 3.89 | 50 | 2.11 |  | 2.1445 | N300/200 | Y
UV109 | v šachtě | 342.19 | 342.19 | 340.87 | 1.52 | 342.44 |  | 338.85 | 338.78 | 250 |  | 50 | 1.6 |  |  | 250/200 | Y | úprava přípojky | prodloužení st.přípojky o 1,0m
UV200 |  | 342.5 | 342.5 | 341.18 | 3.6785 | 342.19 |  | 338.85 | 338.78 | 250 | 3.54 | 50 | 3.43 |  | 2.1585 | N250/200 | Y
UV201 | v šachtě | 342.15 | 342.15 | 340.83 | 4.557 | 342.19 |  | 337.61 | 337.31 | 950/600 | 4.78 | 50 | 3.66 |  | 3.037 | vložka | Y |  | vedle velké šachty
UV202 |  | 342.21 | 342.21 | 340.89 | 4.3185 | 342.26 |  | 337.75 | 337.63 | 300 | 4.71 | 50 | 6.83 |  | 2.7985 | N300/200 | Y |  | spád.stupeň u kan DN300 | nebo vložkou do 980/600
UV203 | stávající | 342.85 | 342.85 | 341.53 |  | 343 |  | 337.95 | 337.65 | 950/600 | [6 empty] | X | UV na st.místě | přípojku vyčistit | kříží STL plyn 225
UV204 |  | 342.77 | 342.77 | 341.45 | 1.52 | 342.86 |  | 338.18 | 337.98 | 450 | 4.88 | 250.5747 | 13.05 |  | 0 | N450/200 | X | napoj. BII |  | kříží vodovod 250, STL 225 a NTL plyn 315
UV205 |  | 342.78 | 342.78 | 341.46 | 1.52 | 342.76 |  | 338.36 | 338.16 | 450 |  | 50 | 3 |  |  | 450/200 | Y | úprava přípojky | prodloužení st.přípojky o 1,6m | kříží vodovod DN250
UV206 |  | 342.67 | 342.67 | 341.35 | 1.52 | 342.68 |  | 338.44 | 338.24 | 450 |  | 50 | 3 |  |  | do šachty | Y | úprava přípojky | prodloužení st.přípojky o 1,7m | kříží vodovod DN250
UV207 |  | 342.49 | 342.49 | 341.17 | 1.52 | 342.47 |  | 338.58 | 338.43 | 350 |  | 50 | 3 |  |  | 350/200 | Y | napoj. BIV | prodloužení st.přípojky o 1,7m | kříží vodovod DN250
UV208 |  | 342.43 | 342.43 | 341.11 | 1.52 | 342.38 |  | 338.74 | 338.62 | 300 |  | 50 | 3 |  |  | 300/200 | Y | úprava přípojky | prodloužení st.přípojky o 1,7m | kříží vodovod DN250
UV209 |  | 342.29 | 342.29 | 340.97 | 1.52 | 342.27 |  | 338.9 | 338.83 | 300 | 3.57 | 170.9331 | 12.11 |  | 0 | N300/200 | X |  |  | kříží vodovod DN250
UV210 |  | 342.19 | 342.19 | 340.87 | 1.52 | 342.16 |  | 339.07 | 339 | 250 |  | 50 | 1 |  |  | 250/200 | Y | úprava přípojky | zkrácení st.přípojky o 0,3m | kříží vodovod DN250
UV211 | v šachtě | 342.68 | 342.68 | 341.36 | 3.428 | 342.16 |  | 339.3 | 339 | 950/600 | 3.06 | 50 | 3.04 |  | 1.908 | vložka | Y
UV212 |  | 342.2 | 342.2 | 340.88 | 1.52 | 342.16 |  | 339.4 | 339 | 1200/800 | 2.96 | 254.2955 | 5.82 |  | 0 | vložka | X
UV301 | v šachtě | 342.23 | 342.23 | 341.16 | 3.779 | 342.3 |  | 338.59 | 338.52 | 250 | 3.91 | 50 | 1.22 |  | 2.509 | N250/200 | Y
UV302 |  | 342.09 | 342.09 | 341.02 | 1.27 | 342.19 |  | 338.44 | 338.37 | 250 |  | 50 | 2 |  |  | 250/200 | Y | úprava přípojky | prodloužení st.přípojky o 0,6m
UV401 | v šachtě | 342.33 | 342.33 | 341.26 | 2.315 | 342.43 |  | 340.13 | 340.13 | 200 | 2.5 | 50 | 1.7 |  | 1.045 | do šachty | Y | 32,8m-5% | nová přípojka s šachtou Š61
UV402 |  | 342.31 | 342.31 | 341.24 | 1.27 | 342.28 |  | 340.23 | 340.13 | 250 | 2.25 | 210.4167 | 4.8 |  | 0 | do šachty | X | 32,8m-5% | nová přípojka s šachtou Š61
UV403 |  | 341.76 | 341.76 | 340.69 | 3.728 | 341.76 |  | 338.06 | 337.96 | 250 | 3.9 | 50 | 3.44 |  | 2.458 | do šachty | Y | do veř.kanalizace v areálu
UV404 | v šachtě | 341.76 | 341.76 | 340.69 | 1.27 | 341.76 |  | 340.63 | 340.56 | 200 | 1.33 | 47.2441 | 1.27 |  | 0 | N200/200 | X | napojit na přípojku UV403
[9 empty] | délka celkem (m) |  |  |  | 103.33 | 13.46 | 20.8185
|  | Provádění hornickým způsobem | [7 empty] | uliční vpusti posunované v trase přípojky přepojit na stáv. funkční přípojky
|  | napojení přípojek je v hloubkách od 4,50 m po 5,50 m | [7 empty] | UV203 je na stávajícím místě, přípojku pročistit
|  | napojení přípojek je v šachtách a těžních šachtách | [7 empty] | posunuté vpusti 13 ks-zkrácené či prodloužené přípojky lze po vyčištění použít
| 2019-10-23 | [8 empty] | a neprovádět napojení a nové vysazení odboček či vložek do kanalizací
13 přípojek je nových s novým napojením do kanalizací
[5 empty] | 60.3585 | :28=2,16m |  |  |  |  | 54.41 | :15=3,63m
|  |  |  | ks | 9+13+6 |  |  |  |  | ks | 3+7+5
|  | 342.22 | 342.21
|  | 342.39 | 342.85
|  | 342.52 | 342.77
342.78
342.67
342.49
342.43
342.29