## List1
Příloha č. 1 - Cenová nabídka
Rozpojovací a jistící kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a třemi vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka | 3D | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Jmenovité napětí | 500
Způsob osazení | pilíř
Jmenovitý proud | 160 A
Počet fází | 3 fáze
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Zkratová odolnost | 35
Výška | 1200
Hloubka | 240
Šířka | 290
Materiál | SMC
Počet jistících sad | 3
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Počet vývodů | 3
Připojovací průřez na vývodu | 70 mm2
Typ svorky na vývodu | V - třmenová svorka
Rozpojovací a jistící kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a čtyřmi vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka | 3D | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Jmenovité napětí | 500
Jmenovitý proud | 160 A
Počet fází | 3 fáze
Způsob osazení | pilíř
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Zkratová odolnost | 35
Výška | 1200
Hloubka | 240
Šířka | 290
Materiál | SMC
Počet jistících sad | 4
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Počet vývodů | 4
Připojovací průřez na vývodu | 70 mm2
Typ svorky na vývodu | V - třmenová svorka
Rozpojovací a jistící kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a pěti vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka | 3D | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Jmenovité napětí | 500
Jmenovitý proud | 160 A
Počet fází | 3 fáze
Způsob osazení | pilíř
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Zkratová odolnost | 35
Výška | 1200
Hloubka | 240
Šířka | 390
Materiál | SMC
Počet jistících sad | 5
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Počet vývodů | 5
Připojovací průřez na vývodu | 70 mm2
Typ svorky na vývodu | V - třmenová svorka
Rozpojovací a jistící kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a šesti vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka | 3D | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Jmenovité napětí | 500
Jmenovitý proud | 160 A
Způsob osazení | pilíř
Počet fází | 3 fáze
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Zkratová odolnost | 35
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Výška | 1200
Hloubka | 240
Šířka | 390
Materiál | SMC
Počet jistících sad | 6
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Počet vývodů | 6
Připojovací průřez na vývodu | 70 mm2
Typ svorky na vývodu | V - třmenová svorka
Rozpojovací a jistící kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a osmi vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka | 3D | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Jmenovité napětí | 500
Jmenovitý proud | 160 A
Způsob osazení | pilíř
Počet fází | 3 fáze
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Zkratová odolnost | 35
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Výška | 1200
Hloubka | 240
Šířka | 550
Materiál | SMC
Počet jistících sad | 8
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Počet vývodů | 8
Připojovací průřez na vývodu | 70 mm2
Typ svorky na vývodu | V - třmenová svorka
Rozpojovací a jistící kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a deseti vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka | 3D | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Jmenovité napětí | 500
Jmenovitý proud | 160 A
Způsob osazení | pilíř
Počet fází | 3 fáze
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Zkratová odolnost | 35
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Výška | 1200
Hloubka | 240
Šířka | 680
Materiál | SMC
Počet jistících sad | 10
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Počet vývodů | 10
Připojovací průřez na vývodu | 70 mm2
Typ svorky na vývodu | V - třmenová svorka
Rozpojovací a jistící kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a dvanácti vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka | 3D | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Jmenovité napětí | 500
Jmenovitý proud | 160 A
Způsob osazení | pilíř
Počet fází | 3 fáze
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Zkratová odolnost | 35
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Výška | 1200
Hloubka | 240
Šířka | 680
Materiál | SMC
Počet jistících sad | 12
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Počet vývodů | 12
Připojovací průřez na vývodu | 70 mm2
Typ svorky na vývodu | V - třmenová svorka
Přípojkové skříně s 1 sadou pojistkových spodků velikosti 00 do 160 A na stožár |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Jmenovitý proud | 160 A | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Počet fází | 3 fáze
Jmenovité napětí | 500
Způsob osazení | na stožár
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Zkratová odolnost | 10
Výška | 272
Hloubka | 113
Šířka | 303
Materiál | SMC
Počet přívodů | 1
Počet jistících sad | 1
Připojovací průřez na přívodu | 35 mm2
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Typ svorky na přívodu | P - konstrukční svorka
Počet vývodů | 1
Připojovací průřez na vývodu | 35 mm2
Typ svorky na vývodu | P - konstrukční svorka
Přípojkové skříně s 1 sadou pojistkových spodků velikosti 00 do 160A a jedním jišteným vývodem přes pojistkový odpínač do 32A na stožár |  | Konkrétní typ nabízený dodavatelem | Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Jmenovitý proud | 160 A | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM
Počet fází | 3 fáze
Jmenovité napětí | 500
Způsob osazení | na stožár
Stupeň krytí IP | 44
Stupeň mechanického krytí IK | 10
Jmenovitý kmitočet | 50
Typ zámku | Jednobodový s energetickým zámkem
Zkratová odolnost | 10
Výška | 372
Hloubka | 113
Šířka | 303
Materiál | SMC
Počet přívodů | 1
Počet jistících sad | 1
Připojovací průřez na přívodu | 50 mm2
Osazený pojistkový spodek | velikost 00 do 160A
Typ svorky na přívodu | P - konstrukční svorka
Počet vývodů | 1
Připojovací průřez na vývodu | 35 mm2
Typ svorky na vývodu | P - konstrukční svorka
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA VŠECHNY TYPY SKŘÍNÍ V KČ BEZ DPH |  |  | #VALUE!
Další požadavky na skříně |  | BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM ANO/NE
Při vylomení dveří a poškození výlisků skříně není nutné měnit celou skříň, ale je možné vyměnit pouze poškozené výlisky, ve kterých jsou upevněny čepy pantů
Volitelný sklon střechy skříně-u skříně přisazené ke zdi je možné docílit sklonu od fasády a minimalizovat zatékání vody za fasádu
Sokl oddělitelný od základu-při poškození pilíře je možné nový sokl připevnit na stávající zakopaný základ
Certifikované krytí IP54
Kovová táhla a jazýčky trojbodového pákového uzávěru- trvalá pevnost
Demontáž krytu soklu bez vyjmutí spojovacího materiálu
Úhel otevření dveří až 200°
Rozměrová návaznost na stávající skříně-možno osadit novou skříň shodných rozměrů vedle nebo na stávající sokl, případně základ