Náhradní zdroj napájení trolejbusové trakce po dobu výstavby nové technologie měnírny Letná

- Na měnírně Letná je v současnosti provozována tyristorová technologie. Tato technologie neumožní částečnou demontáž technologického celku, který by uvolnil prostor pro výstavbu a zprovoznění nové technologie měnírny za provozu. Nahrazení měnírny Letná není možné zajistit z jiné měnírny provozované PMDP a.s. Proto investor požaduje po zhotoviteli na dobu výstavby zajistit trvalé napájení dotčených úseků (předpokládá se využití mobilní měnírny).

- Dočasné připojení na náhradní zdroj

Do náhradní měnírny je nutné připojit:

trakční napájecí i zpětné kabely (9 + 9 ks)

záložní přípojku 400 V AC „město“

oddálenou zem

zemnící pásek (dva propoje)

kabel dálkového ovládání

dva přívody 22 kV (provede ČEZ, a.s.)

Pro přepojení silových kabelů je potřeba nachystat montážní otvor a výkop. Kabely se odpojí z rozvaděčů a montážním otvorem vyvedou z měnírny, kde se v případě nutnosti naspojkují a připojí do náhradní měnírny. Připojené kabely musí být chráněny před mechanickým poškozením a vhodné je i zamezit přímému chození po nich. Dále je nutné zamezit zaplavení suterénu měnírny vodou vniklou montážním otvorem a umožnit důstojný přístup PMDP i ČEZ do náhradní měnírny pro vykonávání obsluhy i veškerých potřebných manipulací. Náhradní měnírna se umístí v oploceném areálu měnírny Letná v bezprostřední blízkosti objektu měnírny, tak aby bylo možné provést výkop mezi objektem měnírny a mobilní měnírnou pro přepojení veškerých kabelů.

Instalace mobilní měnírny a postup přepojování musí zhotovitel konzultovat s PMDP. Zhotovitel zajistí součinnost s pracovníky energetiky (ČEZ distribuce, a.s.).