TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

interních předpisů zadavatele a pokynů poskytovatele dotace.

„PLZEŇ NPO 2022-1“

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

## Úvod

S touto přílohou se musí každý účastník řádně seznámit a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN 13 201 (osvětlení pozemních komunikací) a v maximálních hodnotách dle ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo); v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických výpočtech dle ČSN EN 13 201 pak minimálně v těchto hodnotách s max.30% navýšením oproti normové hodnotě. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí svým podpisem. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor významně snížil světelné znečistění produkované soustavou veřejného osvětlení, získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy zadávací dokumentace.

Požadované pouliční LED svítidlo musí splňovat požadavky zaručující:

- snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení

- podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení související s poruchami a škodami stávajících svítidel VO

- splnění světelně-technických parametrů osvětlení pozemních komunikací v souladu s normami ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2

## Snížení energetické náročnosti soustavy VO

Pro garanci snížení energetické náročnosti rekonstruované části soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel musí po realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace z Národního plánu obnovy v rámci Závěrečného vyhodnocení akce, jsou stanoveny následující parametry (při jejichž nesplnění hrozí zadavateli vratka dotace ve výši 100%):

| Požadovaný parametr | Způsob doložení |
| --- | --- |
| Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být 100000 hodin provozu (při nejvyšším přípustném poklesu světelného toku 10% - tedy L90B50 při teplotě 85°C) nebo 25 let za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno. | Technický list svítidla. LM80 test report použitého čipu. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Celková spotřeba energie rekonstruované části VO po realizaci nesmí překročit: 82 046 kWh za rok tj. za 4100 hodin provozu. | Zpracované světelně-technické výpočty. Vyplněná příloha ZD č.8 |
| Svítidlo musí být vybaveno funkcí pro nastavení autonomního řízení stmívání v min.rozsahu 5-ti úrovní | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |

## Podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení

Součástí plánované rekonstrukce je podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení, které je deklarováno ve zpracovaném Energetickém posudku EP-008-01/22 z května 2022, tvořícím jednu z povinných příloh žádosti o dotaci. Pro zajištění splnění podstatného snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel od realizace plánované rekonstrukce veřejného osvětlení očekává, jsou stanoveny následující provozně-technické požadavky na svítidlo:

| Požadovaný parametr | Způsob doložení |
| --- | --- |
| Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátoru nebo podobných zařízení | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Garance na celé svítidlo musí být min. 10 let, včetně napáječe. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Barva korpusu svítidla v RAL 7024, grafitová šedá dle Plzeńského standardu komunikací a zpracované Koncepce veřejného osvětlení | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo musí být ve třídě II elektrické izolace. | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Korpus svítidla musí být vyroben z hliníkové slitiny | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Oválný a oblý tvar svítidla, vrchní část svítidla musí být hladká bez žebrování nebo jiných tvarových překážek pro zamezení usazování nečistot | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního nářadí. Po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Odpojovač od napájecího napětí při otevření svítidla pro zajištění beznapěťového stavu | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části přímo na svítidle provozovatelem soustavy. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 60 nebo 76 mm (na jiné průměry je možno použít redukci) | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Pro umožnění precizního nastavení náklonu svítidel umísťovaných na stávající stožáry a výložníky veřejného osvětlení rozmanité konfigurace v souladu se světelně-technickým návrhem musí být svítidlo vybaveno prvkem pro horizontální vyklánění v rozsahu -15° až +15° | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09. | Protokol akreditované zkušebny. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v minimálním rozmezí teplot okolního prostředí - 33 °C až + 50 °C. | Certifikát ENEC+. Prohlášení výrobce svítidla |
| Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 6 kV s předpokladem vlny šířící se po síti. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo nesmí svými elektromagnetickými vlastnostmi ovlivňovat jiná zařízení v okolí nebo nesmí být samo ovlivněno | Certifikát EMC vydaný akreditovanou zkušebnou. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo musí být vyrobeno ve shodě s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků se zajištěním opakovatelnosti výroby svítidla | Certifikát ENEC+ |
| Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení. | Prohlášení výrobce svítidla. |

## Splnění světelně-technických parametrů osvětlení pozemních komunikací

Podmínka přidělené dotace z Národního plánu obnovy, z níž je rekonstrukce veřejného osvětlení financována, je dodržení indikátorů v oblasti světelně-technických parametrů osvětlení pozemních komunikací. Pro garanci splnění stanovených indikátorů poskytnuté dotace, které Zadavatel musí po realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace z Národního plánu obnovy v rámci Certifikovaného měření kvality osvětlení pozemních komunikací a dodržení limitů rušivého světla, jsou stanoveny následující parametry (při jejichž nesplnění hrozí zadavateli vratka dotace ve výši 100%):

| Požadovaný parametr | Způsob doložení |
| --- | --- |
| Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo s COB čipy nebo tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Maximální přípustná hodnota náhradní teploty chromatičnosti svítidel Tc je 2700 K | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Optický systém musí být tvořen čočkami na každém jednotlivém čipu, nikoli reflektory (sekundárními odraznými plochami) | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Každý uchazeč předloží všechna LDT data k nabízeným svítidlům pro ověření správnosti výpočtů a to v elektronické podobě ve formátu *.evo | Přiložená LDT data. Prohlášení výrobce svítidla. |
| ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. | Přiložená LDT data. Výpočet osvětlení. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo musí mít funkci garantovaného konstantního světelného toku, kdy vyzářené množství světla na konci životnosti (po 60.000 hodinách) bude stejné jako při prvním zapnutí. | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Optická a předřadná část vybavena membránou pro vyrovnání tlaků v důsledku rozdílu teplot a odvedení vlhkosti | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části svítidla i prostoru elektrovýzbroje nejméně IP 66 | Protokol akreditované zkušebny. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70 pro dostatečně věrné podání barev. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Výrobce musí mít u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové pro efektivní nasvětlení různých typů komunikací. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| LED modul musí být vybaven termistorem NTC. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla, pokud teplota na termistoru NTC překročí nastavenou hraniční teplotu. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN EN 12 464-2 stanovující přístupné maximum rušivého světla na objektech. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |

Zadavatel je oprávněn dodatečně požádat o vzorek svítidla pro kontrolní měření požadovaných parametrů (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon atd.) ve Zkušební fotometrické laboratoři s akreditací ČIA. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve Zkušební laboratoři s akreditací ČIA v rámci kontrolního měření budou pro účely posouzení splnění zadávacích podmínek účastníkem zadávacího řízení považovány za rozhodující. V případě, že uchazeč nebude s výsledky kontrolního měření souhlasit, je oprávněn vyžadovat opakované kontrolní měření v jiné Zkušební laboratoři s akreditací ČIA po uhrazení poplatku 10.000,- Kč k pokrytí nákladů opakovaného kontrolního měření. Zkušební laboratoř pro opakované kontrolní měření bude určena losem.

## Barevné provedení svítidel

Barva korpusu svítidla musí mít odstín RAL 7024, grafitová šedá dle Plzeňského standardu komunikací a zpracované Koncepce veřejného osvětlení

## Regulace

Elektronické předřadníky svítidel budou autonomně naprogramovány tak, aby svítidlo regulovalo v pozdních nočních hodinách světelný výkon s ohledem na pokles provozu na komunikacích, a to z důvodu energetických úspor. Stmívání musí být přehledným a jednoznačným způsobem doloženo časovým schématem této regulace, která je stanovena zpracovanou Koncepcí veřejného osvětlení.

| Doba provozu | Výkon VO |
| --- | --- |
| ZAP - 22:30 | 100% |
| 22:30 až 0:00 | 75% |
| 0:00 až 3:00 | 50% |
| 3:00 až 5:00 | 75% |
| 5:00 až VYP | 100% |

## Konektivita

V souladu s Koncepcí veřejného osvětlení budou svítidla pro vybrané konfigurace (Sit 1-8, 54) vybavena evropským standardizovaným konektorem typu ZHAGA. Elektronický LED předřadník musí mít možnost nastavení pro řízení systémem DALI, SENSOR READY (napájení komunikátoru).

## Ostatní

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení si před podáním nabídky prověřit individuálně situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.), aby mohl podat správně nabídku. Organizovaná prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude zadavatelem organizována, neboť je místo plnění veřejné zakázky volně přístupné bez omezení. Případné nalezené nesrovnalosti je nutné řešit se zadavatelem zakázky v době lhůty pro podání nabídek dle podmínek zadávací dokumentace. Značení světelných míst je převzato z pasportu veřejného osvětlení poskytnutého investorem.

Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Účastník dále bere na vědomí, že v případě úmyslného zkreslení jakýchkoli technických informací může být z výběrového řízení vyloučen dle § 48 odst. 2, písm. c) ve spojení s odst. 5, písm. e) ZZVZ.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník:

Sídlo:

IČ:

Já, oprávněný zástupce výše uvedeného účastníka tímto čestně prohlašuji, že se účastník důkladně seznámil s dokumentem „TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL“ a bude se jím řídit při přípravě nabídky v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.

V               dne xx.xx.2022

Osoba oprávněná jednat:

Pozice / funkce:

…………………………………………………..……………….……………………….

podpis

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE SVÍTIDEL

Výrobce:

Sídlo:

IČ:

TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÝCH SVÍTIDEL:

Já, oprávněný zástupce výše uvedeného výrobce svítidel tímto čestně prohlašuji, že námi vyráběná svítidla uvedeného názvu a typu BEZE ZBYTKU splňují požadované parametry popsané výše v textu tohoto dokumentu.

V               dne xx.xx.2022

Osoba oprávněná jednat:

Pozice / funkce:

…………………………………………………..……………….……………………….

podpis