Příloha č. 1 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Příloha č. 4 uvádí požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK. Účastník je povinen předložit kompletní protokoly z laboratoří (test reporty), nikoli pouze výsledný certifikát. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Dále je účastník povinen předložit certifikáty ENEC a ENEC+.

Parametry stanovené přílohou č. 4 prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č. 4 Technické parametry svítidel, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost ANO nebo NE, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č. 4 musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a případně se štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č. 4 a uvedené výše.

Účastník předloží spolu s nabídkou 2ks vzorků svítidel dle výpočtu v přílohách č. 3A a 3B. Vzorek bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č. 4 a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Pokud požadovaný vzorek svítidla nedodá, bude vyřazen.

Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, bude účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, podání barev Ra, jmenovitý příkon Pi, náhradní teplota chromatičnosti Tcp, atd.). Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků souboru norem ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201 spolu s omezením nežádoucích účinků venkovního osvětlení dle ČSN 36 0459.

Instalovaný příkon svítidel:

Jmenovitý příkon všech svítidel Pi nesmí překročit hodnotu 3 684 W (příkon bez započítání CLO a regulace). Hodnota celkového jmenovitého příkonu nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č. 2 Specifikace svítidel. Po vyplnění jmenovitých příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtů, dojde k součtu jmenovitých příkonů celkem.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou vybranou zadavatelem.

Design svítidel:

Výložníková svítidla typ B, C, D, Z musí mít shodný design. Závěsné svítidlo typ A musí mít konektor ZHAGA skryt uvnitř korpusu.

Regulace světelného toku s funkcí AstroDIM:

Zadavatel požaduje, aby svítidla byla vybavena autonomní regulací světelného toku dle níže uvedeného harmonogramu pro třídu osvětlení P3.

| od zapnutí VO do 20:00 | 100 % |
| --- | --- |
| od 4:30 do vypnutí VO |  |
| od 20:00 do 23:00 a od 3:30 do 4:30 | 75 % |
| od 23:00 do 3:30 | 50 % |