# Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění do systému dálkového řízení měníren DYLOG

# Všeobecně

Při návrhu měnírny respektovat požadavky investora, dodržet kompatibilitu hlavních komponent s technologií měníren zprovozněných v posledních letech. Důvodem je jednak provozem ověřená spolehlivost vybraných zařízení, ale především provozní zkušenosti obsluhy s tímto vybavením, což je jednou z podmínek operativního řešení nestandardních provozních stavů na měnírně i v připojeném úseku trakční sítě. Stejnosměrnou technologii sestavit z typové řady napájecích zařízení pro městskou hromadnou dopravu a rozvodna 22 kV je tvořena modulovým zapouzdřeným skříňovým rozvaděčem.

## Ochrany

- Vypínání od působení hlavních ochran musí být provedeno přímým povelem mimo řídicí systém.

- Zemní ochrana měnírny na principu hlídání napětí na neživých částech měnírny proti oddálené zemi (referenčnímu zemniči) a je osazena ve skříni DX1.

- Nadproudová a zkratová ochrana transformátorů bude součástí rozvaděče 22 kV.

- Zkratová ochrana vývodu musí být součástí vlastního mechanismu rychlovypínače.

- Nadproudová časová ochrana napájecího vedení bude realizována jako doplňková s využitím řídicího systému.

- Soustava 3 AC 50Hz 520V / IT je použita pouze na přenos výkonu uvnitř usměrňovačové skupiny dle ČSN 37 6750. Automatické odpojení od zdroje provede ochrana na vn straně trakčního transformátoru. Zemní spojení je nepřímo hlídáno zemní ochranou měnírny.

- V trakční soustavě 2 DC 600V je automatické odpojení od zdroje doplněno hlídáním dotykového napětí zemní ochranou měnírny.

- Ovládací soustava 2 DC 24V / IT má navíc stálou kontrolou zemního spojení.

V prostoru měnírny nesmí dojít k propojení napěťových systémů měnírny s distribuční sítí.

## Použité napěťové soustavy

- primární napájecí síť	3 AC 50Hz 22kV / IT

- napájení z trakčních transformátorů	3 AC 50Hz 520V / IT

- trakční síť	2 DC 600V (zařízení konstr. na 750 V DC)

- pomocná napětí	2 DC 24V / IT

1 N PE AC 50Hz 230V / TN-S

Poznámka:

V měnírně je trvale jmenovité napětí o 10 % vyšší než v troleji. Dle ČSN EN 50 163 je pro rozvaděč zvolena nejbližší vyšší nominální napěťová hladina, tedy 2 DC 750V, které odpovídá konstrukční provedení stejnosměrných skříní.

## Havarijní podpěťové obvody

Vypínání při zapůsobení havarijních tlačítek, obvodu zemní ochrany a dalších havarijních stavů technologie musí být řešeno zajištěným podpěťovým obvodem, který zajistí vypnutí vždy jen té části, která je poruchou přímo dotčena a hrozí zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku hmotných škod.

## Řídicí systém

Musí být plně funkční bez ohledu na dálkové ovládání a počítač centrálního ovládání měnírny. Také při výpadku jednoho modulu musí zbytek řídicího systému zůstat v provozu.

Musí bezpečně zajišťovat provádění všech potřebných povelů (centrálně i dálkově) a přenos všech potřebných signálů, a to při zachování blokovacích podmínek.

Požadavek na podmínky řídicího systému zejména nikoliv však výlučně:

- povelování VN vypínačů a motorových odpojovačů – vypnout / zapnout

- povelování rychlovypínačů – vypnout / zapnout / přímo zapnout / neblokovat

- volba prodlouženého a normálního úseku

- volba komunikace – ADSL/RADIO

- povel nouzové vypnutí, deblokace nouzového vypnutí, deblokace zemní ochrany

- signalizace stavu všech vypínačů, odpojovačů, motorových odpojovačů, usměrňovače, poruchových stavů, ztrát napětí, blokování, stavu ovládání v jednotlivých částech technologie, průrazu diod na usměrňovačích, dosažení havarijních teplot, vstupu do měnírny, signalizace EPS atp.

## Dálkové ovládání

Dodavatelem Dálkového ovládání (zařízení a softwaru) pro všechny měnírny PMDP,a.s. je společnost DYSK spol. r. o.

Rozšíření systému dálkového ovládání včetně komunikačních pojítek (ADSL/RADIO) o novou nebo rekonstruovanou měnírnu je proto z našeho pohledu nutno objednat u výše uvedené společnosti.  Kontaktní osobou je pan Řehák, tel.  602 403 571.

Signalizační tablo umístěné ve velínu měnírny „Hydro“ je dodáno firmou APEL  s.r.o. a jeho  rozšíření doporučujeme objednat  u dodavatele APEL s.r.o. Kontaktní osoba: pan Novotný, tel. 602 514 491.

## EPH – elektrické požární hlášení

V objektu měnírny bude použit adresný systém EPH. Hlásiče budou zapojeny do jedné kruhové hlásící linky. Předání informací na pult PMDP a.s., bude zajišťovat elektronika osazená v rozvaděči DX1. Pomocí zařízení DX1 budou přenášeny na pult jen globální stavy systému EPH – Poplach – Poplach klid, Porucha – Porucha klid.

## EZS – elektronický zabezpečovací systém

Objekt měnírny bude vybaven elektronickým zabezpečovacím zařízením.

- klávesnice u vstupních dveří obsluhy měnírny a u vstupních dveří pracovníků ČEZ.

- Siréna také v objektu

- Signál narušení přenášet na dispečink měníren prostřednictvím releového kontaktu

- GSM přenos sms zpráv na zadaná telefonní čísla

# Provedení jednotlivých zařízení

## Rozvodna 22 kV

Rozvodna 22 kV je tvořena modulovým zapouzdřeným skříňovým rozvaděčem o jmenovitém proudu 630A (Schneider Electric, typ SM6 16 kA IAC s izolací plynem SF6).  Volně stojící rozvaděč s výfukem plynů nahoru splňující následující základní technické parametry:

- jmenovité napětí 24 kV

- krátkodobý výdržný proud 16 kA / 1 s

- odolnost proti vnitřním obloukům 16 kA / 1 s

- ovládací napětí 24V DC

Ovládání a signalizace vypínačů ve vývodech na trakční transformátory je řešena v trakčních usměrňovačích, vše ostatní v ovládací skříni DP1.

## Trakční transformátor

- Provedení dle ČSN EN 50 329. Je vybaven tepelnou ochranou se signalizací zvýšené a havarijní teploty a kontinuálním měřením teploty.

- Suché provedení bez oleje

- Polohované (pyramidové) vinutí

- Měděné vinutí

- Sekundární výstup proveden pro dvanácti pulzní usměrňovač

## Trakční usměrňovač

- dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2 a ČSN EN 50328, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, a další…)

- všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná trakční zařízení

- konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče

- přístup pro obsluhu, manipulaci s odpojovači i servis z obou stran pole

- výsuvné provedení celé výkonové části se servopohonem ve funkci odpojovače

- výsuvné části musí být vzájemně záměnné

- můstkové dvanácti pulzní zapojení

- ochrana proti komutačnímu přepětí odpojitelná pojistkovým odpínačem

- kompenzace jalového výkonu odpojitelná pojistkovým odpínačem

- svodič přepětí na stejnosměrné části se signalizací stavu

- ochrany:

- zkratová ochrana každé větve

- tepelná ochrana

- místní řídicí systém:

- dotykový panel a autonomní automat v každém poli

- zajištěná komunikace

- zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů

- jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení servisních zásahů při poruše

- měření celkového proudu

- měření napětí, u izolované měnírny měření napětí obou pólů proti zemi a mezi sebou

- výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

## Kompenzace účiníku a elektromagnetická kompatibilita

- Technologie měnírny odebírá ze sítě výkon s účiníkem menším než 0,95. Podle ČSN 33 30 80 je nutné takové zařízení kompenzovat. K vykompenzování indukčního výkonu volíme kompenzaci individuální umístěnou ve skříni usměrňovače.

- Během zkušebního provozu bude na úrovni obchodního měření spotřeby elektřiny změřen induktivní odběr technologie měnírny a navrhnuta kompenzace, kterou před instalováním odsouhlasí technický odbor PMDP. Měření jalového výkonu zajistí PMDP, výpočet i osazení odpovídajícího kompenzačního kondenzátoru zhotovitel.

- Součástí dodávky je měření rušivých vlivů měnírny dle norem ČSN EN 50 121 a ČSN EN 61 000 na elektromagnetickou kompatibilitu.

## Stejnosměrné plusové vývodní pole

- dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2  typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, a další…)

- všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná trakční zařízení

- konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče

- přístup pro obsluhu, manipulaci s odpojovači i servis z obou stran pole

- rychlovypínač o jmenovitém proudu 2,6 kA (Sécheron) ve výsuvném provedení realizovaném tak, aby:

- při vysouvání nedošlo k nadměrnému zatížení nebo ohrožení obsluhy či zařízení

- při vysunutí došlo k zakrytí živých částí v pevné části pole

- vozík s rychlovypínačem byl záměnný (použitelný v jiné kobce)

- dálkově ovládaný motorový odpojovač pomocné přípojnice vybaven blokováním manipulace pod napětím

- ruční odpojovač kabelů pro každý kabel samostatně

- automatika pro přesné měření linky trakčního vedení respektující bezpečnostní požadavky provozu

- ochrany:

- zkratová ochrana vývodu

- nadproudová časová ochrana napájecího vedení s možností parametrizace

- kabelové ochrany stíněných trakčních kabelů

- místní řídicí systém:

- dotykový panel a autonomní automat v každém poli

- zajištěná komunikace

- zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů

- jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení servisních zásahů při poruše

- umožňuje volbu automatiky měření linky trakčního vedení a OZ (automatické opětovné zapnutí), ovládání místně / dálkově, změnu nastavení ochran v návaznosti na délku napájeného úseku normální / prodloužený atp.

- měření proudů všech vývodních kabelů a celkového proudu napájecího pólu

- měření napětí na vývodu za vypínačem a napětí pomocné přípojnice

- výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

## Stejnosměrné zpětné (minusové) vývodní pole

- dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2  typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, a další…)

- všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná trakční zařízení

- konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče

- přístup pro obsluhu, manipulaci s odpojovači i servis pouze z čelní strany pole

- dálkově ovládaný motorový odpojovač zpětného trolejbusového vývodu vybaven blokováním manipulace pod napětím a vazbou na příslušný rychlovypínač

- ruční odpojovač kabelů pro každý kabel samostatně

- tramvajové zpětné pole vybaveno pouze ručními odpojovači

- místní řídicí systém:

- dotykový panel a autonomní automat v každém poli

- zajištěná komunikace

- zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů

- jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení servisních zásahů při poruše

- ovládání místně / dálkově atp.

- měření proudů všech vývodních kabelů a celkového proudu napájecího pólu u trolejbusového napáječe

- výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

## Skříň ochran DX1

- dle ČSN EN 61 439-2 ed. 2, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, EMC, EMI, a další…)

- obsahuje pracoviště pro centrální ovládání měnírny s LCD displejem v úrovni očí, klávesnicí a myší

- zemní napěťovou ochranu včetně deblokačního tlačítka a signalizace

- jádro podpěťových havarijních obvodů

- houkačku včetně možnosti blokování

- přepínač centrálně / dispečink

- možnost ručního zrušení blokovacích podmínek manipulace na pomocnou přípojnici

- umožňuje v nouzovém režimu překlenout vazbu řídicího systému na havarijní okruh

- vzhledem ke stálému vývoji koncepce obvodů v DX1 je vhodné upřesnit požadavky na jejich zapojení až na základě předložené výrobní dokumentaci zhotovitele

- obsahuje záložní trakční zdroj 750/24V DC

## Rozvaděč RT20

Oddělovací transformátor v RT20 je nutné odpínat na primární i sekundární straně. Vzhledem k nízké hodnotě jmenovitého proudu hlavního jističe záložní přípojky je nezbytné omezit vhodnými prostředky magnetizační proud.

## Rozvaděč střídavé vlastní spotřeby RVS1

Automatika volby přívodů 400V AC do RVS1 je řešena pomocí stykačů ovládaných z řídicího systému, přičemž je preferován hlavní přívod z transformátoru vlastní spotřeby (22/0,4 kV nebo 0,52/0,4 kV). Volbu přívodu musí být možné provést dálkově a také ručně paketovým přepínačem tak, že ruční volbu řídicí systém neovlivní.

## Rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby RU1

Rozvaděč je řešen jako dvousystémový.  Na přípojnici 2 je připojen počítač v DX1 a nouzové osvětlení, vše ostatní na přípojnici 1. Propojení přípojnic 1 a2 je možné ručním paketovým přepínačem, který obsahuje také polohu pro revizi baterie.

Použité dobíječe zajistí odepnutí baterie při hlubokém vybití a přenos signálů o provozním stavu dobíječe, podpětí a přepětí baterie a stavu jističe před baterií. Dále je monitorováno zemní spojení obou okruhů a přítomnost napětí na nich i na přívodu ze zdroje 750/24V DC.

# Kabelové trasy a uložení kabelů

## Silové kabely

- Silové kabely včetně trakčních uloženy v kabelovém prostoru na lávkách. Průchody kabelů stěnou měnírny musí být provedeny ve vodotěsném provedení.

- Pláště přívodních kabelů budou propojeny izolovaně od uzemnění měnírny a jejich uzemnění je provedeno v rozvodně energetiky 22 kV.

## Napájecí a sdělovací kabely

Napájecí a sdělovací kabely v rozvaděčích uloženy v kabelových žlabech z PVC. Mezi rozvaděči je kabeláž vedená většinou sítí nezakrytých oceloplechových žlabů a chrániček, v přízemí také pod omítkou. Žlaby jsou uloženy na kovových výložnících a musí být připojeny na uzemnění měnírny.

# Uzemnění měnírny

Pro bezpečný provoz měnírenské technologie je nutné vybudovat nejen kvalitní zemnící síť, ale ještě referenční zemnič pro účely zemní napěťové ochrany nazvaný oddálená zem.

- U rekonstruované měnírny vlastní zemnící síť měnírny i oddálená zem včetně kabelu ke svorkovnici ve skříňce zůstane stávající. Zhotovitel během realizace změří hodnotu zemního odporu obou sítí a v případě nevyhovujícího stavu je doplní o tyčové zemniče.

- V kabelovém prostoru měnírny bude instalován rozvod uzemňovacího pásku FeZn o průřezu 30x4 mm, který bude přes zemní svorky minimálně na dvou místech propojen s vnější zemní sítí. Všechny neživé vodivé části uvnitř měnírny (kostry rozvaděčů transformátorů, kabelové lávky, dveře, větrací klapky apod.) musí být k vnitřnímu zemnícímu pásku připojeny, což platí i pro neživé vodivé části vně měnírny současně přístupné dotyku s neživými vodivými částmi měnírny (zábradlí ramp, okapové svody apod.)

## Uzemnění technologie

Ve střídavé části měnírny se provádí ochrana podle stejných zásad jako v rozvodnách a transformovnách, platí tedy ustanovení ČSN 33-2000-4-41 ed.2, ČSN 33-2000-5-54 ed.2, ČSN 33 3220 a ČSN 33 3201. Ve stejnosměrné části měnírny je ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí provedena podle ČSN 37 6750 uzemněním s hlídáním dotykového napětí. Podle ČSN 37 6750 musí být hodnota zemního odporu menší nebo rovna 2 Ω, přísnější požadavky mohou vyplynout pouze z ČSN 33 3201, ale obvykle tomu tak není. Bližší posouzení technického stavu a parametrů bude předmětem plnění zhotovitele.

## Oddálená zem

Pro zajištění funkce zemní ochrany je nutno přes zkušební svorku připojit oddálený zemnič. Hodnotu jeho zemního odporu musí být v souladu s ČSN 37 6750 menší než 20 Ω. Připojení do měnírny je řešeno kabelem NYY 1x25 mm2 (nebo podobným) v chráničce. Dvojitá izolace musí být dodržena až po vstupní svorku ve skříni ochran DX1. Bližší posouzení technického stavu a parametrů bude předmětem plnění zhotovitele.

# Technická koncepce měníren PMDP pro trolejbusovou trakci ve vztahu k začlenění do systému dálkového řízení měníren DYLOG

# Všeobecně

Při návrhu měnírny respektovat požadavky investora, dodržet kompatibilitu hlavních komponent s technologií měníren zprovozněných v posledních letech. Důvodem je jednak provozem ověřená spolehlivost vybraných zařízení, ale především provozní zkušenosti obsluhy s tímto vybavením, což je jednou z podmínek operativního řešení nestandardních provozních stavů na měnírně i v připojeném úseku trakční sítě. Stejnosměrnou technologii sestavit z typové řady napájecích zařízení pro městskou hromadnou dopravu a rozvodna 22 kV je tvořena modulovým zapouzdřeným skříňovým rozvaděčem.

## Ochrany

- Vypínání od působení hlavních ochran musí být provedeno přímým povelem mimo řídicí systém.

- Zemní ochrana měnírny na principu hlídání napětí na neživých částech měnírny proti oddálené zemi (referenčnímu zemniči) a je osazena ve skříni DX1.

- Nadproudová a zkratová ochrana transformátorů bude součástí rozvaděče 22 kV.

- Zkratová ochrana vývodu musí být součástí vlastního mechanismu rychlovypínače.

- Nadproudová časová ochrana napájecího vedení bude realizována jako doplňková s využitím řídicího systému.

- Soustava 3 AC 50Hz 520V / IT je použita pouze na přenos výkonu uvnitř usměrňovačové skupiny dle ČSN 37 6750. Automatické odpojení od zdroje provede ochrana na vn straně trakčního transformátoru. Zemní spojení je nepřímo hlídáno zemní ochranou měnírny.

- V trakční soustavě 2 DC 600V je automatické odpojení od zdroje doplněno hlídáním dotykového napětí zemní ochranou měnírny.

- Ovládací soustava 2 DC 24V / IT má navíc stálou kontrolou zemního spojení.

V prostoru měnírny nesmí dojít k propojení napěťových systémů měnírny s distribuční sítí.

## Použité napěťové soustavy

- primární napájecí síť	3 AC 50Hz 22kV / IT

- napájení z trakčních transformátorů	3 AC 50Hz 520V / IT

- trakční síť	2 DC 600V (zařízení konstr. na 750 V DC)

- pomocná napětí	2 DC 24V / IT

1 N PE AC 50Hz 230V / TN-S

Poznámka:

V měnírně je trvale jmenovité napětí o 10 % vyšší než v troleji. Dle ČSN EN 50 163 je pro rozvaděč zvolena nejbližší vyšší nominální napěťová hladina, tedy 2 DC 750V, které odpovídá konstrukční provedení stejnosměrných skříní.

## Havarijní podpěťové obvody

Vypínání při zapůsobení havarijních tlačítek, obvodu zemní ochrany a dalších havarijních stavů technologie musí být řešeno zajištěným podpěťovým obvodem, který zajistí vypnutí vždy jen té části, která je poruchou přímo dotčena a hrozí zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku hmotných škod.

## Řídící systém

Musí být plně funkční bez ohledu na dálkové ovládání a počítač centrálního ovládání měnírny. Také při výpadku jednoho modulu musí zbytek řídícího systému zůstat v provozu.

Musí bezpečně zajišťovat provádění všech potřebných povelů (centrálně i dálkově) a přenos všech potřebných signálů, a to při zachování blokovacích podmínek.

Požadavek na podmínky řídícího systému zejména nikoliv však výlučně:

- povelování VN vypínačů a motorových odpojovačů – vypnout / zapnout

- povelování rychlovypínačů – vypnout / zapnout / přímo zapnout / neblokovat

- volba prodlouženého a normálního úseku

- volba komunikace – ADSL/RADIO

- povel nouzové vypnutí, deblokace nouzového vypnutí, deblokace zemní ochrany

- signalizace stavu všech vypínačů, odpojovačů, motorových odpojovačů, usměrnovače, poruchových stavů, ztrát napětí, blokování, stavu ovládání v jednotlivých částech technologie, průrazu diod na usměrňovačích, dosažení havarijních teplot, vstupu do měnírny, signalizace EPS atp.

## Dálkové ovládání

Dodavatelem Dálkového ovládání (zařízení a softwaru) pro všechny měnírny PMDP,a.s. je společnost DYSK spol. r. o.

Rozšíření systému dálkového ovládání včetně komunikačních pojítek (ADSL/RADIO) o novou nebo rekonstruovanou měnírnu je proto z našeho pohledu nutno objednat u výše uvedené společnosti.  Kontaktní osobou je pan Řehák, tel.  602 403 571.

Signalizační tablo umístěné ve velínu měnírny „Hydro“ je dodáno firmou APEL  s.r.o. a jeho  rozšíření doporučujeme objednat  u dodavatele APEL s.r.o. Kontaktní osoba: pan Novotný, tel. 602 514 491.

## EPH – elektrické požární hlášení

V objektu měnírny bude použit adresný systém EPH. Hlásiče budou zapojeny do jedné kruhové hlásící linky. Předání informací na pult PMDP a.s., bude zajišťovat elektronika osazená v rozvaděči DX1. Pomocí zařízení DX1 budou přenášeny na pult jen globální stavy systému EPH – Poplach – Poplach klid, Porucha – Porucha klid.

## EZS – elektronický zabezpečovací systém

Objekt měnírny bude vybaven elektronickým zabezpečovacím zařízením.

- klávesnice u vstupních dveří obsluhy měnírny a u vstupních dveří pracovníků ČEZ.

- Siréna také v objektu

- Signál narušení přenášet na dispečink měníren prostřednictvím releového kontaktu

- GSM přenos sms zpráv na zadaná telefonní čísla

# Provedení jednotlivých zařízení

## Rozvodna 22 kV

Rozvodna 22 kV je tvořena modulovým zapouzdřeným skříňovým rozvaděčem o jmenovitém proudu 630A (Schneider Electric, typ SM6 16 kA IAC s izolací plynem SF6).  Volně stojící rozvaděč s výfukem plynů nahoru splňující následující základní technické parametry:

- jmenovité napětí 24 kV

- krátkodobý výdržný proud 16 kA / 1 s

- odolnost proti vnitřním obloukům 16 kA / 1 s

- ovládací napětí 24V DC

Ovládání a signalizace vypínačů ve vývodech na trakční transformátory je řešena v trakčních usměrňovačích, vše ostatní v ovládací skříni DP1.

## Trakční transformátor

- Provedení dle ČSN EN 50 329. Je vybaven tepelnou ochranou se signalizací zvýšené a havarijní teploty a kontinuálním měřením teploty.

- Suché provedení bez oleje

- Polohované (pyramidové) vinutí

- Měděné vinutí

- Sekundární výstup proveden pro dvanácti pulzní usměrňovač

## Trakční usměrňovač

- dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2 a ČSN EN 50328, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, a další…)

- všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná trakční zařízení

- konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče

- přístup pro obsluhu, manipulaci s odpojovači i servis z obou stran pole

- výsuvné provedení celé výkonové části se servopohonem ve funkci odpojovače

- výsuvné části musí být vzájemně záměnné

- můstkové dvanácti pulzní zapojení

- ochrana proti komutačnímu přepětí odpojitelná pojistkovým odpínačem

- kompenzace jalového výkonu odpojitelná pojistkovým odpínačem

- svodič přepětí na stejnosměrné části se signalizací stavu

- ochrany:

- zkratová ochrana každé větve

- tepelná ochrana

- místní řídicí systém:

- dotykový panel a autonomní automat v každém poli

- zajištěná komunikace

- zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů

- jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení servisních zásahů při poruše

- měření celkového proudu

- měření napětí, u izolované měnírny měření napětí obou pólů proti zemi a mezi sebou

- výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

## Kompenzace účiníku a elektromagnetická kompatibilita

- Technologie měnírny odebírá ze sítě výkon s účiníkem menším než 0,95. Podle ČSN 33 30 80 je nutné takové zařízení kompenzovat. K vykompenzování indukčního výkonu volíme kompenzaci individuální umístěnou ve skříni usměrňovače.

- Během zkušebního provozu bude na úrovni obchodního měření spotřeby elektřiny změřen induktivní odběr technologie měnírny a navrhnuta kompenzace, kterou před instalováním odsouhlasí technický odbor PMDP. Měření jalového výkonu zajistí PMDP, výpočet i osazení odpovídajícího kompenzačního kondenzátoru zhotovitel.

- Součástí dodávky je měření rušivých vlivů měnírny dle norem ČSN EN 50 121 a ČSN EN 61 000 na elektromagnetickou kompatibilitu.

## Kombinovaná vývodní pole

- dle ČSN EN 50 123-6 ed. 2, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, oteplení, EMC, EMI, atp.)

- všechny použité komponenty musí odpovídat příslušným normám pro pevná trakční zařízení

- konstrukce rozvaděče určená do zástavby mezi další pole trakčního rozvaděče

- přístup pro obsluhu, manipulaci s odpojovači i servis pouze z přední strany pole

- rychlovypínač o jmenovitém proudu 1,5 kA ve výklopném provedení realizovaném tak, aby::

- při vyklápění nedošlo k nadměrnému zatížení nebo ohrožení obsluhy či zařízení

- došlo k oddálení od živých částí na bezpečnou vzdálenost

- po vyklopení bylo možno jednoduše demontovat zhášecí komoru a zkontrolovat stav kontaktů, příp. je vyměnit, a to bez nutnosti použití dalších prostředků (žebřík, schůdky atp.)

- dvoupólový přepojovač pro napájecí kabely třípolohový s možností vyřazení libovolného nože z motorického pohonu a fixace ve vypnuté poloze

- dvoupólový odpojovač pro zpětné kabely dvoupolohový s možností vyřazení libovolného nože z motorického pohonu a fixace ve vypnuté poloze

- automatika pro přesné měření linky respektující bezpečnostní požadavky provozu

- ochrany:

- zkratová ochrana vývodu

- nadproudová časová ochrana napájecího vedení s možností parametrizace

- kabelové ochrany stíněných trakčních kabelů

- místní řídicí systém:

- dotykový panel a autonomní automat v každém poli

- zajištěná komunikace

- zobrazování a přenos všech měřených veličin, stavů a povelů

- jednotné grafické prostředí a systém ovládání z důvodu zjednodušení servisních zásahů při poruše

- umožňuje volbu automatiky měření linky a OZ, ovládání místně / dálkově, změnu nastavení ochran v návaznosti na délku napájeného úseku normální / prodloužený atp.

- měření proudů všech vývodních kabelů a celkového proudu napájecího pólu

- měření napětí na vývodu za vypínačem a napětí pomocné přípojnice

- výzbroj pro uzemnění a zkratování podle ČSN EN 50 110-1 ed.2

## Skříň ochran DX1

- dle ČSN EN 61 439-2 ed. 2, typově zkoušený, ověřený ve zkušebním provozu, potřebné zkoušky musí být doloženy od akreditovaných zkušeben (zkratová odolnost, EMC, EMI, a další…)

- obsahuje pracoviště pro centrální ovládání měnírny s LCD displejem v úrovni očí, klávesnicí a myší

- zemní napěťovou ochranu včetně deblokačního tlačítka a signalizace

- jádro podpěťových havarijních obvodů

- houkačku včetně možnosti blokování

- přepínač centrálně / dispečink

- možnost ručního zrušení blokovacích podmínek manipulace na pomocnou přípojnici

- umožňuje v nouzovém režimu překlenout vazbu řídicího systému na havarijní okruh

- vzhledem ke stálému vývoji koncepce obvodů v DX1 je vhodné upřesnit požadavky na jejich zapojení až na základě předložené výrobní dokumentaci zhotovitele

- obsahuje záložní trakční zdroj 750/24V DC

## Rozvaděč RT20

Oddělovací transformátor v RT20 je nutné odpínat na primární i sekundární straně. Vzhledem k nízké hodnotě jmenovitého proudu hlavního jističe záložní přípojky je nezbytné omezit vhodnými prostředky magnetizační proud.

## Rozvaděč střídavé vlastní spotřeby RVS1

Automatika volby přívodů 400V AC do RVS1 je řešena pomocí stykačů ovládaných z řídicího systému, přičemž je preferován hlavní přívod z transformátoru vlastní spotřeby (22/0,4 kV nebo 0,52/0,4 kV). Volbu přívodu musí být možné provést dálkově a také ručně paketovým přepínačem tak, že ruční volbu řídicí systém neovlivní.

## Rozvaděč stejnosměrné vlastní spotřeby RU1

Rozvaděč je řešen jako dvousystémový.  Na přípojnici 2 je připojen počítač v DX1 a nouzové osvětlení, vše ostatní na přípojnici 1. Propojení přípojnic 1 a2 je možné ručním paketovým přepínačem, který obsahuje také polohu pro revizi baterie.

Použité dobíječe zajistí odepnutí baterie při hlubokém vybití a přenos signálů o provozním stavu dobíječe, podpětí a přepětí baterie a stavu jističe před baterií. Dále je monitorováno zemní spojení obou okruhů a přítomnost napětí na nich i na přívodu ze zdroje 750/24V DC.

# Kabelové trasy a uložení kabelů

## Silové kabely

- Silové kabely včetně trakčních uloženy v kabelovém prostoru na lávkách. Průchody kabelů stěnou měnírny musí být provedeny ve vodotěsném provedení.

- Pláště přívodních kabelů budou propojeny izolovaně od uzemnění měnírny a jejich uzemnění je provedeno v rozvodně energetiky 22 kV.

## Napájecí a sdělovací kabely

Napájecí a sdělovací kabely v rozvaděčích uloženy v kabelových žlabech z PVC. Mezi rozvaděči je kabeláž vedená většinou sítí nezakrytých oceloplechových žlabů a chrániček, v přízemí také pod omítkou. Žlaby jsou uloženy na kovových výložnících a musí být připojeny na uzemnění měnírny.

# Uzemnění měnírny

Pro bezpečný provoz měnírenské technologie je nutné vybudovat nejen kvalitní zemnící síť, ale ještě referenční zemnič pro účely zemní napěťové ochrany nazvaný oddálená zem.

- U rekonstruované měnírny vlastní zemnící síť měnírny i oddálená zem včetně kabelu ke svorkovnici ve skříňce zůstane stávající. Zhotovitel během realizace změří hodnotu zemního odporu obou sítí a v případě nevyhovujícího stavu je doplní o tyčové zemniče.

- V kabelovém prostoru měnírny bude instalován rozvod uzemňovacího pásku FeZn o průřezu 30x4 mm, který bude přes zemní svorky minimálně na dvou místech propojen s vnější zemní sítí. Všechny neživé vodivé části uvnitř měnírny (kostry rozvaděčů, transformátorů, kabelové lávky, dveře, větrací klapky apod.) musí být k vnitřnímu zemnícímu pásku připojeny, což platí i pro neživé vodivé části vně měnírny současně přístupné dotyku s neživými vodivými částmi měnírny (zábradlí ramp, okapové svody apod.)

## Uzemnění technologie

Ve střídavé části měnírny se provádí ochrana podle stejných zásad jako v rozvodnách a transformovnách, platí tedy ustanovení ČSN 33-2000-4-41 ed.2, ČSN 33-2000-5-54 ed.2, ČSN 33 3220 a ČSN 33 3201. Ve stejnosměrné části měnírny je ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí provedena podle ČSN 37 6750 uzemněním s hlídáním dotykového napětí. Podle ČSN 37 6750 musí být hodnota zemního odporu menší nebo rovna 2 Ω, přísnější požadavky mohou vyplynout pouze z ČSN 33 3201, ale obvykle tomu tak není. Bližší posouzení technického stavu a parametrů bude předmětem plnění zhotovitele.

## Oddálená zem

Pro zajištění funkce zemní ochrany je nutno přes zkušební svorku připojit oddálený zemnič. Hodnotu jeho zemního odporu musí být v souladu s ČSN 37 6750 menší než 20 Ω. Připojení do měnírny je řešeno kabelem NYY 1x25 mm2 (nebo podobným) v chráničce. Dvojitá izolace musí být dodržena až po vstupní svorku ve skříni ochran DX1. Bližší posouzení technického stavu a parametrů bude předmětem plnění zhotovitele.